## Güç Dağılım Tablosu
GÜÇ DAĞILIM TABLOSU
Bağlantı Hattı … | Bağımsız Bölüm No | Enerji Aldığı Tablo Adı | Kurulu Güç (kW) | Bağlantı Gücü (kW) | Sayaç Tipi | Kullanım Amacı | Tesis Mevcut İse Tesisat Numarası
Toplam Bağlantı Gücü |  |  |  | Bağlantı güçleri toplamı
Bağlantı Hattı bazında Bağlantı Gücü |  |  |  | Eşzamanlılık katsayılarına göre hesaplanan bağlantı gücü
Ortak kullanım sayacı olması halinde tabloya ilave edilecektir.
UYARI: Yalnız, “QDMS ADM EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FRM.476 / 28.03.2019 / 0 / 28.03.2019

## BH Projesi Kontrol Formu
BAĞLANTI HATTI PROJESİ_KONTROL FORMU | [8 empty] | Uygun |  | Açıklamalar
[9 empty] | Evet | Hayır
KAPAK
1 | Proje ile birlikte Bağlantı Görüşü ibraz edilmiş ve Bağlantı Görüşü geçerlilik süresi içerisinde başvuru yapılmış mı?
2 | Proje ile birlikte Bağlantı Görüşü ekinde gönderilen Tercih Bildirim Formua ibraz edilmiş ve bağlantı hattının kullanıcı tarafından tesis edileceği tercihi yapılmış mı?
a | Tercih Bildirim Formunun doğru tesise ait olduğu bilgisi teyid edilecektir.
3 | Proje kapak formatıa uygun mu?
a | Kapak, İç Tesisat Proje Kapağı ile aynı olacak yalnızca proje başlığı "Uygulama/Son Durum Projesine Ait Bağlantı Hattı Projesi" olacak şekilde düzenlenecektir.
4 | Proje kapağında bulunan Kurulu Güç/Bağlantı Güç Bilgileri ile birlikte diğer tüm bilgiler İç Tesisat Proje kapağındaki bilgiler ile aynı mı?
5 | Proje, Müellif tarafından imzalanmış mı?
İÇERİK
6 | Proje aşağıda yer alan bölümleri içeriyor mu?
| Semboller Listesi | Vaziyet Planı | Bağlantı Hattı Tesis/Uygulama/Montaj Detayları |  | Güç Dağılım Tablosu (Ek-1) | BH Akım Kontrol Hesabı |  | Tek Hat Şeması (Şebeke Noktasıa-Bağlantı Noktasıb ve Mühürlü Bölüm Dahil -Mühürlü Bölüm Sonrası Hariç)
a | Şebeke Noktası: Bağlantı hattının dağıtım şebekesine irtibat sağladığı nokta (box, direk) olarak tanımlanmaktadır. | [7 empty] | Değerlendirme Notu
b | Bağlantı Noktası: Bağlantı hattının iç tesisata bağlandığı nokta (ana dağıtım panosu, yapı bağlantı kutusu, kofre) olarak tanımlanmaktadır.
* | İç Tesisat: Bağlantı noktasından sonra yer alan ve kullanıcı sorumluluğunda bulunan elektrik tesisatı olarak tanımlanmaktadır.
VAZİYET PLANI
7 | Yapının/Tesisin genel yerleşim planı gösterilmiş ve iç tesisat projesi ile uygun mu?
8 | Tesisin/Yapının tüm yapı girişleri ve bu girişler için yol/sokak adres bilgileri gösterilmiş mi?
9 | İç tesisatın başladığı nokta (ana dağıtım panosu/yapı bağlantı kutusu/kofre) gösterilmiş ve İç Tesisat Projesi ile uygun mu?
10 | Bağlantı görüşünde verilen şebeke noktasından itibaren iç tesisatın başladığı noktaya kadar olan bağlantı hattı için geçiş güzergahı gösterilmiş mi?
11 | Bağlantı hattının kullanıcı tesisi dışındaki özel mülkiyetlerden geçirilmesi halinde geçiş izinlerine ait belgeler ibraz edilmiş mi?
12 | Bağlantı hattı tip, kesit ve metraj bilgileri belirtilmiş mi?
13 | Ortak çatılı veya birden fazla girişi olan binaların Dağıtım Şebekesine bağlantısı aynı bağlantı hattı ile tesis edilmiş mi?
14 | Bağlantı hattının mülkiyet sınırına kadar kullanıcı mülkiyetindeki arazi sınırları dışında kalan kısmı altta yer alan azami mesafelere uygun olacak şekilde tesis edilmiş mi?
| Meskun Mahal İçi AG Yeraltı Tesisi (70 mt) |  |  | Meskun Mahal İçi AG Havai Hatlı Tesis (50mt) |  |  | Meskun Mahal Dışı AG Tesis (200mt)
15 | Dağıtım Şebekesi beton direkli/yer altı olan tüm tesisler ve geçici olmayan tüm tesisler için bağlantı hattı (branşman) kablosu yer altı olacak şekilde, kesiti; bakır için asgari 6 mm2, aluminyum için asgari 10 mm2 olacak şekilde tesis edilmiş mi?
BAĞLANTI HATTI TESİS/UYGULAMA/MONTAJ DETAYLARI
16 | Bağlantı hattının tesisine ilişkin teknik detaylar (kanal detayı, kullanılacak malzemeler ve derinlikleri, geçiş güzergahı tipi (karayolu, taşıt geçen yol vs.) vb.) mevcut mu?
17 | Öngörülen detaylar emniyet açısından EKAT, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine uygun mu?
EKAT Madde 44 Çizelge 5, Çizelge 7, Madde 46 Çizelge 8 Havai Hatlı Bağlantı Hatlarının Tesisinde; EKAT Madde 58/a/7/10; 58/b/3/11/13…16 Yeraltı Tipindeki Bağlantı Hatlarının Tesisinde. | [8 empty] | Bknz. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
GÜÇ DAĞILIM TABLOSU
18 | Tabloda bulunan Kurulu Güç/Bağlantı Güç Bilgileri İç Tesisat Projesindeki bilgiler ile aynı mı?
19 | Bağımsız birimlere ait kurulu güç ve bağlantı güç bilgilerinin tamamı tabloda yer alıyor mu?
20 | Proje bağlantı gücü ve bağımsız birimler toplam bağlantı güçleri tabloda ayrı ayrı gösterilmiş mi?
BAĞLANTI HATTI AKIM KONTROL VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLAMALARI
21 | İç tesisat projesinde belirtilen yüke ve bağlantı görüşüne uygun olarak (bağlantı gücüne göre) bağlantı hattı tip/kesit gösterilmiş mi?
22 | Projede belirtilen TMŞ değeri seçilen bağlantı hattı için uygun mu? (Bağlantı Hattı Kablosu Akım Taşıma Kapasitesi>TMŞ Akım)
23 | Bağlantı hattı için gerilim düşümü hesabı %1,5 tan küçük olacak şekilde hesaplamayla teyid edilmiş mi?
24 | Yapının ya da yapı kümesinin beslenmesi için bir trafo kullanılmışsa, trafonun çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki azami gerilim düşümü* %5 sağlanmış mı?
* | 1 faz için %e =200xLXP/(56XSX220X220) 3 faz için %e =100xLXP/(56XSX380X380) L:Mesafe P:Talep Gücü S:Kablo Kesit (56 olarak verilen değer aluminyum için 35) | [7 empty] | Değerlendirme Notu
TEK HAT/KOLON ŞEMASI
25 | Tespit olunan Bağlantı hattı ile iç tesisat projesinde onaylanan TMŞ dahil mühürlü bölüm bilgileri Bağlantı Hattı Projesine aktarılmış mı?
DİĞER
26 | Projede Bağlantı Noktası sonrası için "Elektrik İç Tesisatı Uygulama/Son Durum Projesi …. tarih…..sayı ile onaylanmıştır." şeklinde not düşülmüş mü?
27 | Projenin bütünlüğünü bozan ek vs. ya da projenin değerlendirilmesine mani ölçek vs. herhangi bir problem mevcut mu? (Kapakta elle tadilat kabul edilmeyecektir.)
Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 10/B maddesi kapsamında bağlantı hattının kullanıcı tarafından tesis edilecek olması halinde, dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında Tesis Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Tesis Sözleşmesinde bağlantı hattının tesisine, kullanım haklarına ve devrine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bağlantı hatları enerjilendirme tarihinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım şirketine devredilmiş kabul edilecektir. Tesis Sözleşmesinde buna ilişkin hüküm de yer alacaktır. Bağlantı hattına ilişkin geçici kabul işlemi onaylı proje doğrultusunda yapılan tesisin, kabule hazır olduğuna dair Dağıtım Şirketine yapılacak başvuruya müteakip 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Onaylı BH Projesi ve Tesis Sözleşmesine göre yapılmayan bağlantı hatları için kabul işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
UYARI: Yalnız, “QDMS ADM EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FRM.476 / 28.03.2019 / 0 / 28.03.2019