## Sayfa1
YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ HESAPLARI
ATMOSFERİK BOŞALMALARA KARŞI
KORUMA (PARATONER) HESAPLARI
1-ETKİLİ EŞDEĞER ALAN: Ae
Ae=LW+6H(L+W)+9pH²
TESİS BOYU: |  |  | L= | 30 | m
TESİS ENİ: |  |  | W= | 10 | m
TESİS YÜKSEKLİĞİ: |  |  | H= | 30 | m
Ae= | 32946.15 |  | m²
2-TESİS İÇİN BEKLENEN YILDIRIM SAYISI
Ng=0.04Td5/4
YILDA BEKLENEN FIRTINALI GÜN SAYISI: Td= |  |  |  | 11.9
(İSOCRAUNIC HARİTADAN)
Ng= | 0.88408
TESİSİN CİVARDAKİ YAPILARA GÖRE DURUMU: c1= |  |  |  | 0.5
(YÜKSEKLİĞİ AZ YAPILARLA ÇEVRİLİ)
Nd=Ng.Ae.c1.10-6
Nd= | 0.014564
3-TESİS İÇİN ONAYLI YILDIRIM DARBE SAYISI
Nc=5.5.10-3/c |  |  | c=c2.c3.c4.c5
YAPISAL KATSAYI |  |  | c2= | 0.5
Kiremit
YAPI DEĞERİ |  |  | c3= | 0.5
yanıcı olmayan
YAPI DOLULUĞU |  |  | c4= | 1
normal kalabalık
YAPININ ÖNEMİ |  |  | c5= | 5
sürekli kullanım
Nc= | 0.0044
|  |  | 0.014564 | > | 0.0044
Nd>Nc KORUMA GEREKLİDİR.
4-ETKİNLİK FAKTÖRÜ VE KORUMA SEVİYESİ
E=1-Nc/Nd
E= | 0.69788 | < | 0.80
SEVİYE 4 KAFES GENİŞLİĞİ =20m