## FR.0313
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ SON DURUM PROJELERİ KONTROL FORMU | [12 empty] | Uygun |  | Açıklamalar
[13 empty] | Evet | Hayır
BELGELER
1 | Proje ile birlikte tapui ibraz edilmiş mi?
2 | Proje ile birlikte alt bölümde bulunan (kullanım amacına göre kullanım amacı altında yer alan) belgeler ibraz edilmiş mi?
| Şantiye | Mesken |  | İİTicarethane |  | Tarımsal Sulamaİİİ (1 ve 3 ya da 2 ve 3 olmalı) |  |  | Ruhsata Tabi Olmayan Kullanım Yerleri |  |  | Genel Aydınlatma
| İVYapı Ruhsatı | VYapı Kullanma İzin Belgesi |  | VYapı Kullanma İzin Belgesi |  | Yer Altı Suyu Kullanma İzin Belgesi (1) | Su Kullanma İzin Belgesi (2) | İlçe Tarım Müd. Yazısı (3) | Kullanım amacı belirtilmek kaydıyla, alanda ruhsata tabi herhangi bir yapının olmadığına dair Belediyeden alınan belge |  |  | Belge aranmayacak.
3 | Proje bağlantı gücü; 50kW üzerinde ise ilgili İşletme Yöneticilik/Yönetmenliğinden enerji oluru alınmış mı?
4 | Projede kullanım amacı tarımsal sulama ise ilgili İşletme Yöneticilik/Yönetmenliğinden enerji oluru alınmış mı?
5 | Proje; özel trafolu tesisten enerji alınmakta iken Dağıtım Şebekesinden enerji alımına yönelik tanzim edilmişse, bağlantı görüşü ibraz edilmiş mi? (EBYS de bulunması halinde talep edilmeyecek)
İ | Tapusu ibraz edilemeyen hazine, orman arazisi vs. mahaller için mülk sahibi Kurumdan kullanım amacı belirtilmek suretiyle güncel izin belgesi alınacaktır. | [11 empty] | Değerlendirme Notları
İİ | Yapı olmayan tesisler için iskan yerine ilgili kurumlardan alınacak izin belgeleri ibraz edilecektir. (örneğin; baz istasyonları için güvenlik sertifikası gibi)
İİİ | Seralar için de aynı şekilde işlem tesis edilecektir. Yalnızca örtü altı kayıt belgesi var ise ayrıca İlçe Tarımdan belge ibrazı istenilmeyecektir.
İV | Yapı Ruhsatı geçerlilik süresi, tanziminden itibaren 5 yıldır.
V | 6360 sayılı kanun geçici 1./14. maddeleri kapsamında (yalnızca bu kanunla mahalleye dönüşen köyle için geçerli) ya da Geçici 11.madde kapsamında tanzim olunan geçerli belge ibrazları da yapı kullanma izin belgesi yerine kabul edilebilecektir.
KAPAK
6 | Proje kapak formatı uygun mu? (Ek_1-Son Durum Proje Kapak)
7 | Proje, Müellif tarafından imzalanmış mı?
8 | Kapak bilgileri girilmiş mi?
| Yapı Sahibi | Adres | Ada-pafta-parsel |  | Kat Sayısı | Bağ.Böl.Say. |  | Kullanım Amacı |  | Kurulu Güç | Talep Gücü
İÇERİK
9 | Proje aşağıda yer alan bölümleri içeriyor mu?
| Semboller Listesi | Vaziyet Planı |  | Kat Planları | Yükleme Cetveli | Akım Kontrol Hesapları | Gerilim Düşümü Hesapları |  | Tek Hat Şeması | Sayaç Pano Detayı (Pano değişimi gerektiren hallerde)
10 | Proje müellifi fen adamı ise "proje bağlantı gücü"; yetki grubu yanında yer alan bağlantı gücü sınır değerlerine uygun mu?
| Yetki Grubu 1 Bağlantı Gücü<50kW |  | Yetki Grubu 2 Bağlantı Gücü<30kW |  | Yetki Grubu 3 Bağlantı Gücü<16kW |  | Bağlantı Gücü =Aydınlatma Gücü+Kuvvet Gücü (Aydınlatma Gücü=Aydınlatılacak Alan (m2) x12 W) (Kuvvet Gücü= 10 A den büyük priz yükleri + varsa mekanik yükler)
VAZİYET PLANI
11 | Vaziyet planı aşağıda yer alan bilgileri içeriyor mu?
| Yapının GenYer.Planı (Asgari Mimari Plan Bilgileri Baz Alınacak) |  | Ana Tablo Yeri | Bağlantı Hattı Kablosu | Bağlantı Hattı Kablo Tip/Kesit/Metraj |  | Varsa Tali Dağıtım Panoları |  | Varsa Tali Dağıtım Pano Besleme Kabloları |  | Varsa Tali Dağıtım Pano Besleme Kablo Tip/Kesit/Metraj
12 | Vaziyet planı sağ tarafında ruhsatlı tesisler için aplikasyon krokisi (diğerleri için mahal koordinat bilgileri) ile abone bağlantı hattı için (bağlantı hattı tesis edilmesi gereken durumlarda) kablo kanal detay bilgileri yer alıyor mu ?
13 | Ortak çatılı veya birden fazla girişi olan binaların Dağıtım Şebekesine bağlantısı aynı bağlantı hattı ile tesis edilmiş mi?
14 | Dağıtım Şebekesi beton direkli/yer altı olan tüm tesisler ve geçici olmayan tüm tesisler için bağlantı hattı (branşman) kablosu yer altı olacak şekilde, kesiti; bakır için asgari 6 mm2, aluminyum için asgari 10 mm2 olacak şekilde seçilmiş mi? (Yapıda birden fazla 1 fazlı sayaç var ise bağlantı hattı 3 faz olacaktır.)
15 | Yapıda yer alan toplam bağımsız bölüm sayısına göre, bağımsız bölüm sayısı yanında yer alan şekilde ana dağıtım panosu/sayaç panosu tesis edilmiş mi?
| *Abone Sayısı (1) AT;Yapı Dışında |  | **Abone Sayısı (2) AT;Yapı Dışında |  | Abone Sayısıs (3-9) AT; Yapı Girişi Ortak Alanda |  | ***Abone Sayısı (10 ve üstü) Enerji Odası |  | * Hizmet zorluğu öngörülmesi durumunda onay mercii tarafından, AT yeri, yapı bahçe kapısı dışında talep edilebilir. (özel mülk, bahçesine girilemeyen yapılar vs.)
** | Bağımsızlardan herhangi birinin ticari olması halinde EDAŞ yetkilileri tarafından yapıya bildirim yapılmadan giriş ve hizmet verilebilmesi mümkün ise, AT; bina girişinde, ortak alan içerisinde kabul edilebilir. ( * için de geçerli olabilir.) | [11 empty] | Değerlendirme Notları
*** | Enerji odası, talep edilmesi halinde bağımsız bölüm sayısına bağlı olmaksızın tesis edilebilir.
16 | 100 kW ve üzeri kurulu gücü olan endüstriyel yapılar, sağlık, eğitim ve kültür yapıları, otel, alışveriş merkezi vb. yapılarda kat ve bağımsız bölüm şartı aranmaksızın enerji odası tesis edilmiş mi?
KAT PLANLARI
17 | Konutlarda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kettle için asgari 4 adet müstakil linye tesis edilmiş mi?
18 | Aydınlatma sortileri için en az 1,5mm2 ve linyeleri için 2,5mm2; priz sorti ve linyeleri için en az 2,5mm2 kesitli yalıtılmış bakır iletkenler kullanılmış mı?
19 | Tüm kat planları çizilmiş ve kapaktaki bağımsız bölüm sayısı ile çizilen plandaki bağımsız bölüm sayısı tutarlılık sağlıyor mu?
YÜKLEME CETVELİ
20 | Yükleme cetvelinde yer alan toplam kolon sayısı ile kat planlarında yer alan toplam kolon sayısı birbirlerine eşit mi?
21 | Tüm kolon hatları için yükler dengeli dağıtılmış mı?
22 | Ana Dağıtım Tablosu toplam yük bilgisi verilmiş ve R/S/T yük yoğunluğu dengesi sağlanmış mı?
UYARI: Yalnız, “QDMS GDZ EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FR.0312 / 02.02.2018 / Rev.: 00
AKIM KONTROL VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLAMALARI
23 | Tüm kolon hatları için talep gücü hesabı yapılmış mı? (TG=(8000X0,6+(KG-8000)X0,4))*
* | Bağımsız birimin konut olmaması halinde "tf" yüklerin güç değerlerine ve kullanım durumlarına bağlı değişkenlik göstereceğinden; proje müellifi tarafından öngörülen "tf", EDAŞ yetkilisi insiyatifinde değerlendirilebilecektir. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
24 | Tüm kolon hatları için akım kontrol hesabı yapılmış mı? (3 faz I=TG/1,73X380XcosQ; 1 faz I=TG/220)
25 | Tüm tali panolar giriş sigorta değerleri uygun mu? (Giriş Sigorta Akım Değeri > I)
26 | Tüm tali panolar kablo tip/kesitleri uygun mu? (Kablo Akım Taşıma Kapasitesi>Giriş Sigorta Akım Değeri)
27 | Ana Dağıtım Tablosu için talep gücü hesabı yapılmış mı? (KGXtalep faktörü (eş zamanlılık kat.)) (Ek_2)
* | Yapı ya da yapı bloklarında yer alan bağımsız birimlerin kullanım amacına ve bağımsız birimlerdeki yüklere göre eş zamanlılık katsayısı değişkenlik gösterebileceğinden, seçilen değer müellif tasarımına göre EDAŞ yetkili personeli insiyatifinde değerlendirilebilecektir. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
28 | Ana Dağıtım Tablosu için akım kontrol hesabı yapılmış mı? (1 faz I=TG/220; 3 faz I=TG/1,73X380XcosQ)
29 | Ana Dağıtım Tablosu için; yapılan akım kontrol hesaplarına uygun olacak şekilde TMŞ değeri belirlenmiş mi? (TMŞ Akım>Ana Dağıtım Panosu Akım)
30 | Ana Dağıtım Tablosu için seçilen kablo tip/kesiti uygun mu? (bağlantı hattı/branşman hattı) (Bağlantı Hattı Kablosu Akım Taşıma Kapasitesi>TMŞ Akım)
31 | Bağlantı Hattı-Kolon Hattı-Linye Hattı için gerilim düşümü hesapları yapılmış* ve uygun sonuç bulunmuş mu**? (En yüksek %e ihtimali olan veriler baz alınacak.)
* | 1 faz için %e =200xLXP/(56XSX220X220) 3 faz için %e =100xLXP/(56XSX380X380) L:Mesafe P:Talep Gücü S:Kablo Kesit (56 olarak verilen değer aluminyum için 35) | [11 empty] | Değerlendirme Notları
** | İç tesisat; bağlantı hattının müşteri tesislerine bağlandığı ilk noktadan itibaren başlar. (ana pano ya da tesisi halinde yapı bağ. kutusu) %e iç tesisat bu noktadan itibaren tüketim araçlarına kadar olan hatlar için hesaplanacak olup son tüketim noktası olan linye, ayd/priz linyesi ise hesap sonucu azami %1,5; motor linyesi ise azami %3 olacaktır. Bağlantı hattı için %e 1,5 öngörülebilecektir. (Enerjinin; trafo tesisi AG dağıtım panosu direk çıkışından alınması durumunda ise %e tr-ag dağ. pano + %e bağlantı hattı=%5 olarak alınacaktır. İç tesisattan itibaren yine ilk verilen hesap aynen geçerli olacaktır.)
TEK HAT/KOLON ŞEMASI
32 | Hesaplamalarda tespit olunan TMŞ ve tali pano çıkış/giriş sigorta değerleri, bağlantı hattı ve kolon hattı kablo tip/kesit bilgileri doğru aktarılmış mı?
33 | Ana baradan kolon hatlarına çıkan sigorta kısa devre kesme kapasite akımları en az 10 kA olacak şekilde tesis edilmiş mi?
34 | Ana dağıtım pano/tali dağıtım pano TMŞ leri ile tüm tali panolar için tesis edilen sigortalar nötr kesmeli olacak şekilde tesis edilmiş mi?
35 | Sigorta seçiminde selektiviteye uygun seçim yapılmış mı? (mümkün olan en az sayıda yükün aynı anda enerjisiz kalacağı şekilde, enerji kesme sistemi tasarısı)
36 | Yapı bağlantı kutusu girişine (tesis edilmedi ise ana panoya) yangın koruma eşikli KAR ve TMŞ (veya otomatik sigorta) ayrı ayrı veya birlikte ((TMŞ+KAR kombinasyon)/YKŞ) konulmuş mu?* Yapı bağlantı kutusundan enerji alan sayaç sayısından bağımsız, yapı bağlantı kutusu girişinde yangın koruma eşikli KAR tesis edilecektir.
* | Toroidal akım trafosu tesis edilmesi gereken hallerde açtırma rölesi; direkt TMŞ'nin çıkışından enerji alacak ve mühürlü bölme içerisine tesis edilecektir.
37 | Sayaç kolon hatlarına 30mA hayat kurtarma eşikli KAR ve TMŞ (veya otomatik sigorta) ayrı ayrı veya birlikte konulmuş mu? (30 mA KAR; sayaçtan sonra mühürlü bölme dışında tesis edilecektir. Talep edilmesi halinde, buna ilaveten, tali tablo içerisinde de 1 veya daha fazla olacak şekilde ayrıca tesisi mümkündür.)
38 | Sayaç tipi uygun mu?
| Ticarethane ve bağlantı gücü>9kW Kombi Sayaç |  |  |  | Bağlantı gücü>50kW X/5 sayaç |  |  |  | Haricinde 1 faz/3 faz Düz Aktif Sayaç
39 | Sayaç tipi kombi ise (Ek_3) ye uygun olacak şekilde kompanzasyon tesis edilmiş mi? (indüktif sistem beyanı durumunda)
40 | Kompanzasyon tesisine ait TMŞ ve bara değerleri (Ek_4) e uygun mu?
41 | Sayaç tipi x/5 ise akım trafo değeri, toplam çekilen akım değerine uygun olacak şekilde seçillmiş mi?
42 | Ana Dağıtım Tablosu bara değeri, en az giriş TMŞ akım değerini taşıyabilecek kapasitede seçilmiş mi?
43 | Koruma iletkenlerinin minimum anma kesitleri 16 mm2 ye kadar faz iletkenleri ile aynı; 16 hariç 35 dahil arası için 16, 35 ten büyük için ise faz iletkeninin yarısı olacak şekilde tesis edilmiş mi?
44 | Ana giriş TMŞ, yangın koruma eşik değerli kaçak akım rölesi, kolon hatları çıkış sigortaları, sayaçlar, varsa ölçüye esas akım trafolarının tamamı " Mühürlü Bölme" içerisine alınmış mı?
SAYAÇ PANOSU
45 | Detaylı sayaç pano gösterimi yapılmış mı?
DİĞER
46 | Projenin bütünlüğünü bozan ek vs. ya da projenin değerlendirilmesine mani ölçek problemi mevcut mu?
47 | Proje değerlendirilirken uygulama/ruhsat projesi ile birlikte değerlendirilme zorunluluğu var mı? (Örneğin; iskan belgesine aykırı bir tasarım mevcut vs.)
48 | Mevcut abonelere ait bilgilerin gösterimi doğru mu? (tesisat numarası, sayaç tipi, sigorta bilgileri vs.)
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında elektrik iç tesisatı projesinden proje müellifi, tesisatın yapımından tesisatı yapan fen adamı, tesisin denetiminden denetim kuruluşu sorumludur. Dağıtım Şirketi, tesisin tamamlanmasına müteakip enerji talep edilmesi halinde, onaylı proje doğrultusunda; yangın koruma/hayat kurtarma eşikli kaçak akım rölelerinin varlığını kontrol eder ve yalnızca bağlantı hattı, mühürlü bölme içerisinde yer alan malzemeler ile sayaç panosu/enerji odasının uygunluk kontrolünü yaparak, uygun bulması halinde projede mühürlü bölüm olarak gösterilen bölüm için mühürleme işlemlerini gerçekleştirir ve tesise enerji verir. Yalnızca ahır, kümes gibi basit tarım binaları, barakalar ve basit köy evleri için Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk belgesi aranmadan Dağıtım Şirketi tarafından muayene işlemleri gerçekleştirilebilir. Enerji talebi aşamasında mevcut dağıtım şebekesinin ihtiyacı karşılayamayacak olması halinde talep, ancak alınacak bağlantı görüşü sonrasında değerlendirilebilecektir.
UYARI: Yalnız, “QDMS GDZ EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FR.0312 / 02.02.2018 / Rev.: 00