## Sheet1
ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM YARATMAYAN, SICAĞA DAYANIKLI KABLOLAR
HES Kablo Kataloğundan Alınmıştır
NYM-CU-PVC-PVC (NVV)
STANDARD | VDE 0250
Teknik Veriler | Maksimum çalışma sıcaklığı : 70ºC Maksimum kısadevre sıcaklığı : 160ºC ( 5 saniye süreli) Anma gerilimi : 300/300 V
Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlanmaların olmadığı rutubetli yerlerde, her türlü bina ve iş yerlerin-de sıva altı ve sıva üstünde kullanılır. Bu kablolar yangın esnasında alevi iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar, can ve mal güvenliği sağlarlar.
Yapısı | 1. Birr yada çok telli bakır iletken 2. PVC izole (Alevi iletmeyen ve duman yoğunluğu az olan), 3. PVC dolgu (Alevi iletmeyen ve duman yoğunluğu az olan) 4. PVC dış kılıf (Alevi iletmeyen ve duman yoğunluğu az olan)
Nominal Kesit | Dış Çap (yaklaşık) | Net ağırlık (yaklaşık) | Sevk uzunluğu | 20ºC'de iletken DA direnci | Havada akım taşıma kapasitesi
mm2 | MM | kg / km | M | Ohm / km | A
2x0,5 | 5 | 38 | 100 | 39 | 11
2x0,75 | 6.2 | 56 | 100 | 26 | 13
2x1 | 2.6 | 68 | 100 | 19.5 | 15
2x1,5 | 7.6 | 92 | 100 | 13.3 | 20
2x2.5 | 9.2 | 140 | 100 | 7.98 | 26
2x4 | 10.6 | 193 | 100 | 4.95 | 33
3G 0,5 | 5.3 | 50 | 100 | 39 | 11
3G 0,75 | 6.5 | 75 | 100 | 26 | 13
3G 1 | 7.2 | 92 | 100 | 19.5 | 15
3G 1,5 | 8.5 | 130 | 100 | 13.3 | 20
3G 2,5 | 9.9 | 190 | 100 | 7.98 | 26
36 4 | 11.4 | 266 | 100 | 4.95 | 33
4G 0,5 | 5.8 | 65 | 100 | 39 | 11
4G 0,75 | 7.1 | 93 | 100 | 26 | 13
4G 1 | 7.8 | 120 | 100 | 19.5 | 15
4G 1,5 | 9.2 | 169 | 100 | 13.3 | 20
4G 2,5 | 10.9 | 249 | 100 | 7.98 | 26
4G 4 | 12.5 | 348 | 100 | 4.95 | 33
5G 0,5 | 6.3 | 81 | 100 | 39 | 11
56 0,75 | 8 | 120 | 100 | 26 | 13
5G 1 | 8.6 | 150 | 100 | 19.5 | 15
5G 1,5 | 10.3 | 215 | 100 | 13.3 | 20
5G 2,5 | 12.1 | 315 | 100 | 7.98 | 26
5G 4 | 14.1 | 450 | 100 | 4.95 | 33