TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER (Yapı, mekanik ve elektrik özellikleri)

| Kanada Standartı Anma Adı | TS Anma Adı mm2 | KESİT |  | Tel çapları ve sayıları |  | İletken Anma Çapı mm | Eşdeğer bakır kesiti mm2 | Kopma yükü kgf | 20oC’ta DC Direnci Ω/km | Anma Birim Ağırlığı kg/km | Akım Taşıma Kapasitesi (A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AWG veya cir.mil | Toplam kesit mm2 | Adet | Çap |  |  |  |  |  | AMPER (1) (2) (3) |  |  |
| ROSE LILY PANSY POPPY ASTER PHLOX OXLIP DAISY PEONY TULIP CANNA | 21 27 42 53 67 85 107 135 152 171 201 | 4 3 1 0 00 000 0000 266,800 300,000 336,400 397,500 | 21,14 26,66 42,37 53,49 67,45 84,99 107,3 132,5 152,1 170,6 201,3 | 7 7 7 7 7 7 7 7 19 19 19 | 1,96 2,20 2,78 3,12 3,50 3,93 4,42 4,96 3,19 3,38 3,67 | 5,88 6,61 8,33 9,36 10,51 11,80 13,25 14,87 15,96 16,90 18,36 | 13,30 16,78 26,57 33,73 42,32 53,52 67,50 85,17 95,66 107,2 126,7 | 403 495 725 888 1115 1369 1732 2180 2442 2742 3268 | 1,354 1,074 0,6752 0,5351 0,4245 0,3366 0,2671 0,2131 0,1893 0,1690 0,1427 | 58 73 116 146 184 232 294 369 417 469 554 | 110 125 165 193 225 262 306 | 140 160 200 230 260 300 370 | 150 170 230 270 300 340 400 |

AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ FAKTÖRLERİ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rüzgar Hızı (m/sn) | 0 | 0,6096 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ortam Sıcaklığı (oC) | 40 | 25 | 20 | 45 | 35 | 25 |
| Max. İletken Sıcaklığı (oC) | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Frekans (Hz) | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İletken Yüzeyi |  | Parlaklığını kaybetmiş |  |  |  |  |
| Güneş Isısı (kW/m2) | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |