SESLENDİRME

Hop1                                Hop2

Tavan

/2

h

L/2

H                                                                                                                Ortalama kulak seviyesi

h1

Zemin

Seslendirme 1-) Hoparlörün ses yayılımaçısına 2-) Tavan yüksekliğine bağlıdır.

L=2 (H-h1)  tan  / 2       α = 900  genellikle

verim %50        T=1 sn        Hat Trafosu =1.5 W               ALc = 30 dB

A = Toplam Soğurma Alanı (m2)    S = Toplam yüzey (m2)    = Soğurma katsayısı  v = Hacim (m3)

T = Yankılanma zaman (sn) genellikle 1 sn

 = A/ S                      T = V / 6A

Alc	 Kongre / Konferans salonları için 	%10

Basit mesajlar için		%30

Gerekli güç          1)Seslendirilecek yerin hacmine,

2)Soğurulma alanına,

3)Hoparlörün özelliğine bağlıdır.

Alc = 30 için hat trafosu gücü  NHT = 30 * 1.5 = 45 W

PRATİK	Akustik güç	=0.5 * Hacim / 100 W	100 dB için

Akustik güç	=0.5 * Hacim / 10.000 W	  80 dB için

Elektriksel güç	= Akustik güç / Hoparlör verimi

KABLOLAR	Ana hatlarda 250 m kadar 1.5 mm2  blendajlı

Tali hatlarda 0.75 mm2 blendajlı

250m’yi aşan hatlarda 2.5 mm2 blendajlı

Yükseltici güç = (Toplam Hat Tr.gücü) (Hat Kayıpları gücü) (Potansiyel yedek) (Yükseltici Toleransı)

Hat Kayıpları Katsayısı = 1,05

Yükseltici Toleransı =1,15

Potansiyel Yedek = 1,15

Standart Yükseltici çıkışı = 50, 70, 100 V RMS