#### TEDAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ

TEKLİF BİRİM FİYAT TARİFLERİ KİTABI

- MALZEME- MONTAJ

### - İNŞAAT

- BAKIM ONARIM

- DEMONTAJ - DEMONTAJDAN MONTAJ

- ETÜT-PROJE YAPIMI VE KAMULAŞTIRMA

PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

# MART- 2005

BÖLÜM - I

MALZEME VE MONTAJ İŞLERİ

1.	AKÜMÜLATÖR BATARYASI : (Stasyoner aküler)

a)   Malzeme : Şartnamesine  ve  standardına  uygun,  istenen   gerilim ve   ampersaatte, komple akü bataryası.

b) Montaj  : Akümülatör bataryasının gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası (30x30x3 ‘lük, 1 kat astar, 2 kat yağlı boyalı köşebent demirden akü taban boyutlarına uygun, yere ankastre edilecek şekilde, yerden 40 cm yükseklikte, DM/TM’lerde ise şartnamesindeki esaslarla) ve diğer teferruata (bağlantı kabloları ve bakım malzemesi) ait malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit  karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

2.	AMORTİSÖR (Damper) :

a)  Malzeme : Her türlü bağlantı ve askı tertibatı, ayar vidaları vs. dahil Proje ve şartnameye uygun evsafta hava hattı amortisörü.

- Montaj     : Amortisörlerin  proje, şartname ve  teknik kurallara uygun olarak montajı.

3.	BARALAR :

3.1.	Bakır Baralar :

a) Malzeme : Dikdörtgen veya daire kesitli (içi boş veya dolu) olmak üzere şartnamesine ve  standardına uygun elektrolitik bakır baralar.

b)  Montaj    : Baraların tekniğine uygun olarak kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaja dahildir.

3.2.	Alüminyum Baralar :

a) Malzeme : Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere, şartnamesine ve standardına uygun evsafta alüminyum bara.

b)  Montaj  : Baraların tekniğine uygun olarak kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere galvanizli cıvata, klemens, kablo pabucu, mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli ile ek bağlantı yerlerinde fiziksel ve kimyasal korozyonu önleyici tedbirlerin alınması montaj bedeline dahildir.

NOT 1 : Poz 3.1 ve 3.2’deki bakır ve alüminyum baraların (şartnamesine uygun yapılan ek parçaları dahil) malzeme ve montaja ait ödemeleri, Ek -1 ‘de verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre toplam net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.

NOT 2 : Trafo Kesici vb. YG teçhizatının bara bağlantılarının flexible ara parçası ile yapılması halinde, standardına ve tekniğine uygun bakır (Cu) veya alüminyum (Al) malzemeden imal edilmiş flexible baraların ağırlığı, bağlı olduğu baranın metrik ağırlığı üzerinden hesaplanarak bara ağırlığına eklenir.

4.

5.	DİREKLER, TRAVERSLER VE KONSOLLAR

5.1	DEMİR DİREKLER

5.1.1.	Boyalı, Kaynaklı Demir Direkler :

a) Malzeme : Standardına, Elektrik Genel Teknik Şartnamesine, şartname ve projesine uygun evsafta imal edilerek bir kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmış demir direkler. (Direklerin imalatından sonra çapaklarının alınması, kir ve paslardan arındırılması, temel içerisinde kalacak kısım hariç bir kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması gerekmektedir.)

b) Montaj   : Her cins kaplama ve zeminde projesine ve şartnamesine göre uygun ebatta çukurun kazılması, çukurdan çıkan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması, direklerin çukur başlarına nakli ve dikilmesi, 200 dozlu temel ve 300 dozlu yağmurluk betonu (perdahlanarak) yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve bozulan tretuvarlar ile kaldırımların eski hale getirilmesi.

NOT 1: Direk ağırlığı olarak, tip projelerine göre belirlenmiş ağırlıklar esas alınacak olup, ayrıca tartı zaptı   yapılmaz. Direklerde kullanılan cıvatalarla, korkuluk cıvata ve somunları tip direk ağırlığına dahildir.

NOT 2: Tasfiye veya sair sebeplerle idarece teslim alınan demir direkler için çukur başına direk nakli, çukur açılması  v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.

5.1.2.	Galvanizli ve galvaniz cıvatalı demir direkler :

a) Malzeme : Standardına, Elektrik Genel Teknik Şartnamesine, şartname ve projesine uygun evsafta imal edilerek, şartnamesine ve standardına uygun şekilde sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmiş direkler.

b) Montaj : Her cins kaplama ve zeminde projesine ve şartnamesine uygun ebatta çukurun kazılması, çukurdan çıkan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması, direklerin çukur başlarına nakli ve dikilmesi, küçük aralıklı hatlarda 200 dozlu, büyük aralıklı hatlarda 250  temel ve 300 dozlu yağmurluk betonu (perdahlanarak) yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve bozulan tretuvarların  kaldırımların veya zeminin eski hale getirilmesi.  Cıvata olarak anti-vandal cıvata kullanılması durumunda ayrıca bedel ödenmez.

NOT: Tasfiye veya sair sebeplerle idarece teslim alınan demir direkler için çukur başına direk nakli , çukur açılması  v.s. işler için hiçbir bedel ödenmez.

5.2.      DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR

5.2.1	Boyalı kaynaklı demir travers ve konsollar :

a) Malzeme : Standardına, Elektrik Genel Teknik Şartnamesine, şartname ve projesine uygun evsafta imal edilerek bir kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanmış demir travers ve konsollar. (Travers ve konsolların imalatından sonra çapaklarının alınması, kir ve paslardan arındırılması, bir kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması gerekmektedir.)

b) Montaj : Şartname ve projeye uygun olarak direğe montajı. (Montaj için gerekli cıvata, somun, kanca ve pulun malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.)

NOT: Travers ağırlığı olarak tip projesine ve/veya metrik ağırlığına göre belirlenmiş siyah ağırlıklar esas alınacak olup ayrıca tartı zaptı yapılmaz, ancak, direklerin  bulundukları  durumdan  dolayı,  projede  olmayan  değişik  tip  ve  ölçüde  travers ve  konsol  kullanılması  zorunlu  olduğu  hallerde,  işveren  kuruluşun  vereceği  tip ve ölçüde travers  ve  konsolun ödemesinde, tartı esas alınmaz metrik ağırlığa göre hesaplanacak ağırlık üzerinden ödenir.

5.2.2	Galvanizli   demir  travers   ve  konsollar :

a) Malzeme : Standardına, Elektrik Genel Teknik Şartnamesine, şartname ve projesine uygun evsafta imal edilerek, şartnamesine ve standardına uygun şekilde sıcak daldırma usulü ile galvanizlenmiş travers   ve   konsollar.

b) Montaj : Şartname ve projeye uygun olarak direğe montajı. (Montaj için gerekli cıvata, somun, kanca ve   pulun malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.)

NOT : Poz 5.2.1.deki not, bu poz için de geçerlidir.

5.3.	Galvanizli Saç Poligon  Şebeke Direkleri :

a) Malzeme : Şartnamesine , standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında  sacdan, çok köşeli (poligon) konik şekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiş olarak imal edilmiş

Örnek  :

G 16/2 tipinde 16 m boyunda 200 kg  tepe kuvvetinde AG-OG Direğini,

H 20/16 , 20 m boyunda 1600 kg tepe kuvvetinde ENH direğini ifade eder.

Ankraj veya gömme temelli olarak imal edilecektir. Ankraj cıvatalı  direklerin imalat boyları, anma boyundan temel içinde kalan direk boyu kadar küçük imal edilecektir.

Direklerin zeminden 1,5 m yukarısına imalatçının adı veya amblemi, imalat yılı, direk tipi direk numarası ve ölüm tehlike işareti kaybolmayacak biçimde yazılacaktır.

Montajda kullanılan: galvanizli sac tablo (projesinde varsa) cıvata, somun, rondela, ankraj cıvatası malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj : Galvanizli sac AG-YG ve ENH direkleri ankraj veya gömme temelli olarak,  şartname, proje  ve temel seçim tablosunda belirtilen temel şekilde ve ölçülerinde hazırlanan beton temele montaj edilecektir. Direklerin çukur başına kadar nakli her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun olarak dikilmesi ve numaralandırılması, küçük aralıklı hatlarda 200  dozlu, büyük aralıklı hatlarda  250 dozlu betonla temel yapılması, bozulan tretuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.

NOT : Saç Aydınlatma ve Şebeke Direklerinde;

- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için sözleşmesinin ilgili maddelerine göre ayrıca ödeme yapılır.

- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan direkler için çukur başına direk nakli, çukur açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez.

- Direkler gerek yüklenici tarafından temin edilsin, gerekse idarece verilsin malzeme ve montaj ödemeleri; Ek-1’deki ağırlıklar üzerinden yapılır.

5.4.	Galvanizli Poligon Şebeke Direğinin Travers ve Konsolları :

a) Malzeme : Şartnamesine, standardına ve tasdikli statik projesine uygun, galvanizli olarak imal edilecektir.

b) Montaj   : Traverslerin projesine ve tekniğine göre direklere montajı, montaj için gerek somun cıvata ve rondela montaj bedeline dahildir. Travers ve Konsolların ağırlıkları için Ek-1’deki değerler esas alınacaktır.

5.5	Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri :

5.5.1	Galvanizli, Poligon Saç Aydınlatma Direkleri :

a) Malzeme : Şartnamesine , standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında saçtan , çok köşeli (poligon) konik, şekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiş olarak imal edilmiş saç direk.

Örnek :  AD2 -60/8 tipinde ; AD : Aydınlatma Direği, 2: İki adet Konsollu olduğunu , 60 : 6m ‘lik direk boyunu , 8: 80 Cm ‘lik konsol boyunu göstermektedir.

Montajda kullanılan; galvanizli saç tablo cıvata, somun, rondela, ankraj cıvatası malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj : Galvanizli Saç Aydınlatma Direkleri , Şartnamesine göre, projesinde ve temel seçim tablosunda belirtilen temel şekli ve ölçülerinde hazırlanan temele montaj edilecektir. Bu direkler ankraj temelli olarak montaj edilecektir.  Beton temelin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, kullanılan kum, çimento v.s. malzemelerin bedeli  her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi. Ödemede, Ek-1‘deki direk ağırlıkları esas alınacaktır.

5.5.2.	Galvanizli, Poligon Saç Projektör Direkleri :

a) Malzeme : Şartnamesine , standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında  sacdan , çok köşeli (poligon) konik şekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiş olarak imal edilmiş , portatif merdivenli veya  platformlu-korumalı merdivenli veya  platformlu-asansörlü projektör aydınlatma sac direk.

Örnek : PD4-16/6 PM-PL-G tipinde ;

PD : Projektör Direğini

4    : Projektör dizilişini ( yönleri )

16  : Direk boyunu ( m )

6    : Projektör adedini

PM : Tırmanma sistemini   ( PM: Portatif merdivenli ,  PKM : Platformlu-Koruma Merdivenli  A: Asansörlü )

PL  : Platformlu ( yoksa boş )

G   : Gömmeli tipi ( değilse boş )  göstermektedir.

Montajda kullanılan ; galvanizli saç tablo (projesinde varsa) cıvata, somun, rondela, ankraj cıvatası malzeme bedeline dahildir. Gömme tip direklerin imalat boyları direk yüksekliğinden temel içinde kalan kısmı kadar uzun imal edilecektir.

b) Montaj : Galvanizli Saç Poligon Projektör Direkleri şartname ve projesine göre ankraj veya gömme temelli olarak temel seçim tablosunda belirtilen, temel şekli ve ölçülerinde hazırlanan temele montaj edilecektir. Temellerin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, kullanılan kum, çimento v.s. malzemelerin bedeli  her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.

5.6.	Betonarme direkler  (Santrfüj, standart ve değişken torsiyonlu veya vibre beton direkler) :

a) Malzeme : Her boy, tip ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrfüj veya vibre direk.

b) Montaj  : Şartname ve projesine göre; her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin dikilmesi, küçük aralıklı hatlarda 200 dozlu, büyük aralıklı hatlarda 250 dozlu betonla temel yapılması, direklerin numaralandırılması ve ölüm tehlike işaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan zemin vs.’nin eski hale getirilmesi.

NOT :

- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.

- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına ve direk istif yerine nakli, çukur açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez.

- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.

- Çift direk kullanılması halinde, muf ağırlığı dahil olmak üzere direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır ve bu ağırlığa çift direk travers ve konsol ağırlığı (normal travers ve konsol ağırlığının 1,6 katı) eklenerek komple çift direk ağırlığı bulunur.

- İster İdare tarafından verilsin isterse, Yüklenici tarafından temin edilsin, Beton direk ağırlıklarının tespitinde Ek-1’deki ağırlıklar esas alınır.

- Projektör direklerinde; bayrak direği borusu, platform ve korkuluğu, projektör direk bedeline dahildir.

- Trafo platformu fiyat ve ağırlığına; platform gövdesi, AG çıkışı için beton ve demir AG traversleri (hac), korkuluk, ara gergiler ve payanda dahildir.

- Malzeme ve montaj ödemeleri EK-1’ e göre kg üzerinden yapılır.

5.7.	Betonarme travers ve konsollar :

a) Malzeme : Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme traversler ve konsollar.

b) Montaj : Sabit veya portatif konsol ve traverslerin, proje ve şartnamesine göre direklere montajı. Sabit travers ve konsollar ile transformatör platformunun direğe 400 dozlu beton ile montajı.

NOT :

1. Portatif traverslerde tespit için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve      somun malzeme ve montaj bedelleri travers malzeme bedeline dahildir.

2. Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum, su ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik, montaj bedeline dahildir.

3. Malzeme ve montaj ödemeleri Ek-1’e göre kg üzerinden yapılır.

5.8.	Ağaç direkler :

a) Malzeme : Her  boy  ve  kalınlıkta  şartnamesine  ve  standardına  uygun  evsafta    torna  ve              emprenye  edilmiş   ağaç  direk.

b) Nakliye  (Malzeme İdare tarafından ve iş mahallinin bulunduğu il sınırları dışından verilmişse) : Ağaç direklerin stok yerindeki istiften seçilmesi, nakil vasıtasına yüklenmesi ve tesis mahalline nakli, boşaltılması ve istiflenmesi (Sigorta ve her türlü masraflar dahil).

NOT : Direk teslim yeri (İL / İLÇE) ve Depo / İstif yeri İdare'ce belirtilir.

c) Montaj: Her   cins  kaplama  ve  zeminde  çukur  kazılması,  şartnamesine   uygun  olarak   temel  yapılması  ve  direğin   dikilmesi , temelden   çıkan   toprak  ve   taşın  idarece   gösterilen   yere   atılması,   direk   numaralarının yerden  3,5  metre   yüksekliğe  tespit   edilmesi, bozulan zeminin eski hala getirilmesi.  (Çift  direk  yapmak  için  gerekli  cıvata, somun, rondela,  sac,  lama  vs. nin    malzemesi  ile   madeni  plakaların   malzemesi  ve   numaralama bedelleri,  çift  direklerde  ve  temelde   kullanılacak  takoz  bedeli  çift  direklerin  montaj bedeline dahildir.)

6.           Y.G. KESİCİLER

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun dahili tip.

- (7,2 – 12 - 17,5 – 36) kV anma gerilimlerinde, projesi ve şartnamesinde belirtilen anma akım, kısa devre ve yardımcı devre gerilim değerlerinde,

- Üç kutuplu, üç fazlı açma kapama yapan elektriki kumandalı, kumanda motorlu, motorla yay kurma tertibatlı, uzaktan kumanda yapılabilen (gerektiğinde primer röle vasıtasıyla açmaya uygun) ve ayrıca elle  kumanda mekanizmalı,

- Tekrar kapamalı (şartnamesinde belirtilen zaman aralıklarında),

- Çalışma mekanizma dolabı ve bu dolabın içerisinde kurma motoru, aç-kapa bobinleri ve butonları, röleleri, yardımcı kontakları, otomatik sigortaları, bağlantı terminalleri ve mekanik sayıcıları bulunan,

- Tekerlekli taşıyıcı şasisi dahil, şartnamesine göre ambalajlanmış ve gereken belgeleriyle birlikte komple az yağlı, SF6 gazlı ve vakum tip kesiciler.

b) Montaj : Kesicilerin projesine, Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve imalatçının talimatlarına uygun olarak montajı, topraklama irtibatlarının ayar, kontrol ve bakımının yapılması. Kesicilerin montajı için gerekli demir konstrüksiyon, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

NOT :  Kumanda ve sinyal kabloları malzeme ve montaj bedeli poz 32’ye göre ayrıca ödenir.

6.1.	Az yağlı Kesiciler (Disjonktörler) :

a) Malzeme : Poz 6.a.’daki şartlarla şartnamesine ve standardına uygun yağ ile dolu vaziyette, yağ   göstergeli az yağlı kesici.

b) Montaj : Poz 6.b.’deki şartlarla.

6.2	Gazlı Kesiciler (Disjonktörler) :

a) Malzeme : Poz 6.a.’daki şartlarla şartnamesine ve standardına uygun SF6 gazı ile dolu   vaziyette,  ark söndürücü parçalar gaz sızdırmaz ve mühürlü tüpler içinde komple SF6 gazlı kesici.

b) Montaj : Poz 6.b.’deki şartlarla.

6.3.	Vakum Kesiciler (Disjonktörler) :

a) Malzeme : Poz 6.a.’daki şartlarla şartnamesine ve standardına uygun yüksek kesme güçlü,  vakum  sızmaması için kutupları mühürlü, komple vakumlu kesici.

b) Montaj : Poz 6.b.’deki şartlarla.

6.4.	Tüm Kesiciler (Disjonktörler) için motor ve kumanda tertibatı :(mevcut montajlı kesicilere motor ve kumanda tertibatı tesisi için)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun kesici motoru.

b) Montaj : Kesiciye montajı, elektriki bağlantıların yapılması. Montaj için gerekli cıvata, kanca, somun vs.  malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

7.

8. 	KABLO MUHAFAZALARI

8.1. 	Galvanizli Kablo Muhafaza Borusu :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun demirden galvanizli olarak imal edilmiş  2,15 mt boyunda, her cins kablo için muhafaza  borusu.

b) Montaj : Borunun en az iki kelepçe ile çıkış direğine bağlanması. Montaj için kullanılan galvanizli; kelepçe, kanca, somun ve karşılık laması ile kabloyu korumak için boru ağızlarında gerekli plastik yüzük vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

8.2.	Galvanizli saç kablo kanalları (rafları veya tavaları)

a) Malzeme : Kabloların taşınması ve/veya muhafazası için Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine göre, 2 mm kalınlığında sacın amacına uygun olarak kesilmesi, deliklerin delinmesi, bükülmesi, delik çapaklarının taşlanarak alınması, şartnamesine uygun galvanizle kaplanması.

b) Montaj : Galvanizli sac kablo kanallarının resmine ve tekniğine uygun montajı. Montajda kullanılacak galvanizli şerit, cıvata, somun, kelepçe, karşılık laması, vb. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri montaj bedeline dahildir. Köprü vs. geçişlerinde taşıyıcı desteği için kullanılan demir konstrüksiyonun bedeli ilgili

NOT: Tavanın raf ağırlığı, siyah sacın metrik ağırlığı üzerinden hesap edilir.

  - Metalik Olmayan Kablo Muhafaza Boru Sistemi (Yeraltına Döşenecek Kablolar için):

a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafta, TİP 250 ve TİP 450 tiplerinde, yer altına gömülen enerji kabloları için metalik olmayan kablo muhafaza borusu ve ek parçalarından oluşan boru sistemi. Ek parçalarının malzeme bedeli, kablo muhafaza borusunun malzeme bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

b) Montaj: Metalik olmayan kablo muhafaza borusunun ek parçalarıyla bir sistem oluşturacak şekilde, kablo kanallarına; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi ile Enerji Kabloları Montaj (uygulama) Usul ve Esaslarına uygun olarak döşenmesi. Ek parçalarının montaj bedelleri, kablo muhafaza borusunun montaj bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

9.	İLETKENLER

- Bakır iletkenler için kesitine uygun ek, durdurucu ve topbaşlarında çift klemens, atlamalarda tek klemens kullanılır. (Askı ve gergi hırdavat takımlarının kullanılması hariç.)

- Al iletkenler için kesitine uygun durdurucu ve top başlarında birer adet durdurucu klemensi, atlama ve branşmanlarda ise birer adet branşman klemensi kullanılır. Eklerde bükme ek borusu kullanılacaktır. St-Al iletkenler için kesitine uygun askı ve gergi takımı kullanılır.

- Monte edilmiş iletkenlerde malzeme ve montaja ait ödemeler, Ek-1’de kesitlerin karşısında gösterilen kilometrik ağırlıklara ve direklerin merkezleri arasında takometre ile ölçülen hakiki direk ara yatay mesafelerine göre yapılır. Kilometrik ağırlıklara, sehim, topbaşı ve zaiyat dahildir. İdarece verilen iletken için aynı kilometrik ağırlıklar kullanılarak hesap yapılır.

- Poz 9.5.’de gösterilen malzeme ve montaja ait ödemelerde, direk merkezleri arasında takeometre ile ölçülen direk ara yatay mesafeleri (metre), metrajda esas alınır. Sehim ve zaiyat farkı, malzeme ve montaj fiyatlarına dahildir.

- Gerekmesi halinde, abone bağlantı hattının direkten sökülmeden sadece şebeke iletkenlerine olan irtibatının sökülerek, tekrar şartnamesine ve tekniğine uygun olarak şebekeye irtibatının yapılması halinde, ayrıca bir bedel ödenmez.

9.1.	Bakır iletkenler :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta (Boyut, elektriksel, mekanik ve yapısal özelliklerde) elektrolitik, makaralı ambalajında, üzerinde şartnamesinde belirtilen bilgiler yazılı örgülü bakır iletken.

b) Montaj : Şartnamesine göre direklere çekilmesi, sehimlerin verilmesi, top başlarının yapılması, atlamaların (köprü) yapılması, iletkenlerin izolatörlere bağlanması. ek ve irtibat klemenslerinin, atlamalarda kullanılan som bakırların, bağ tellerinin malzeme ve montajları montaj fiyatına dahil olup, bunlar için ayrıca bedel ödenmez ve ağırlıkları tel ağırlığına ilave edilmez.

9.2.		Alüminyum İletkenler (AG şebekelerinde):

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, ( Boyut, elektriksel, mekanik ve yapısal özelliklerde) makaralı ambalajında ve üzerinde şartnamesinde belirtilen bilgiler yazılı örgülü tam alüminyum iletken.

b) Montaj : Şartnamesine göre direklere çekilmesi, sehimlerin verilmesi, top başlarının yapılması, atlamaların (köprü) yapılması, nihayet ve durdurucu  izolatörlere isabet eden yerlerde iletkenlere alüminyum bant sarılması ve bağların yapılması.

Atlamalarda kullanılan som alüminyum iletkenlerin, alüminyum bantların, ek, durdurucu, atlama, branşman ve topbaşı klemenslerinin, ek borularının, ek yerleri için gerekli koruyucu sarı macunun, bağ tellerinin vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli, montaj fiyatına dahil olup, bunlar için ayrıca bedel ödenmez ve ağırlıkları tel ağırlığına ilave edilmez.

9.3.	Çelik-Alüminyum İletkenler (Müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hatlarında):

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, (Boyut, elektriksel, mekanik ve yapısal özelliklerde) makaralı ambalajında ve üzerinde şartnamesinde belirtilen bilgiler yazılı çelik özlü, örgülü alüminyum iletken.

b) Montaj : Poz 9.2.b’deki şartlarla.

    - Alüminyum Bağ Teli (ÖLÇÜ – Adet) :

a) Malzeme : Şartname ve standartlarına uygun evsafta, iletken kesitine uygun kesit ve uzunlukta alüminyum bağ teli.

b) Montaj : Şartnamesine ve projesine uygun şekilde; mevcut iletkendeki bağ telinin sökülmesi, iletkenin askıya alınması, iletken kesitine uygun alüminyum bağ teli ile iletkenin izolatöre tespitinin yapılması.

NOT: Alüminyum Bağ Telinin malzeme ve montaj bedeli iletkenin montaj bedeline dahil olup, ayrıca bedel ödenmez. Sadece Al bağ teli montajı yapıldığında (izolatör, bağ teli değişimi vb.) ödenir.

    - Alüminyum Bant :

a) Malzeme : Şartname ve standartlarına uygun evsafta alüminyum band (1 x 10 mm’lik).

b) Montaj :  Şartnamesine ve resmine uygun şekilde iletkenin topbaşı olarak izolatörlere bağlandığı yere Al bandın sarılması.

NOT: Yapım işlerinde Alüminyum Bantın malzeme ve montaj bedeli iletkenin montaj bedeline dahil olup, ayrıca bedel ödenmez.

9.4.	Çelik Koruma Teli :

a) Malzeme: Yüksek gerilim ENH’ları için şartnamesine ve standardına uygun evsafta galvanizli, örgülü çelik tel halat.

b) Montaj : Galvanizli, örgülü  çelik tel halatın şartnamesine göre direklere çekilmesi, sehiminin verilmesi, direklere tespiti. (Tespit için gerekli bütün malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj  fiyatına dahildir.) Ödeme sadece çelik halatın norm ağırlığına göre yapılır.

9.5.	Askı Telli Plastik İzoleli Hava Hattı Kablosu : (AER)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun 0,6/1 kV anma gerilimli, galvanizli çelik veya özel alüminyum alaşımından yapılmış  nötr iletken ( aynı zamanda askı telli) çevresine şartnamesine göre yalıtılmış alüminyum faz iletkenlerinin bükülerek sarılmasından meydana getirilmiş, direkler, travers veya konsollar arasına gerilerek kullanılmaya uygun tek veya 3 fazlı hava hattı kablosu.

b) Montaj : Şartnamesine ve imalatçının montaj talimatına uygun olarak direklerin delinmesi, makara izolatörün, gergi ve askı tertibatının bağlanması, iletkenin askı ve gergi tertibatına montajı, braşmanlarda kullanılacak klemensler, izoleli iletkenin halattan ayrıldığı noktalarda sallanma neticesinde hasıl olacak sürtünmenin vereceği hasarı önlemek için izoleli iletkene sarılacak plastik bant ve onun üzerine geçirilecek alüminyum çemberlerin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir. Gergi tertibatı, askı tertibatı vb. aksesuarın malzeme ve montaj bedelleri kablo montaj bedeline dahildir

10.	BÜKME EK BORULARI VE KLEMENSLER :

Şartnamesine ve resimlerine uygun ölçüde, alüminyum ve çelik-alüminyum iletkenler için iletkenliği yüksek alüminyumdan yapılmış bükme ek borusu, içi çelik dışı alüminyum sıkma ek manşonu ve aşağıda ayrıntıları verilen diğer malzemeler. Bu malzemelerin bedeli ve bağlantıda kullanılan sarı macun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri iletken montaj bedeline dahil olduğu için ayrıca bedel ödenmez.

- Al-Bükme Ek borusu :

- Al- Durdurucu Klemensler : özel alüminyum alaşımdan yapılmış.

- Al-Atlama (Branşman) Klemensleri :

- Al-Cu Atlama (Branşman) Klemensleri : alüminyum ve çelik-alüminyum   iletkenle, bakır iletken arasında elektriki irtibat yapmak için özel klemens.

- Bakır İletken Klemensleri : bakır kalay alaşımından (pirinç) yapılmış, çift cıvatalı klemens.

11.	İZOLATÖRLER :

11.1.     Dahili ve Harici Bara Mesnet İzolatörü :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, proje ve şartnamesine uygun akım değerlerinde ve sistem gerilimlerinde dahili tip mesnet izolatörü ve şartnamesinde belirtilen yüzeysel kaçak mesafeli, eğilme ve kırılma yüklerine dayanıklı harici tip mesnet izolatörü (Taban ve tepe tespit düzenleri yapılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte).

b) Montaj : İzolatörlerin teknik kurallara göre montajı. (İzolatör montajı için gerekli mesnet demiri, gerekli somun, cıvata, serfil vb. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri montaj bedeline dahildir.

11.2.     Dahilden - Dahile (Bina içi ) Geçit İzolatörleri :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, projesine uygun akım ve gerilim değerlerinde, metal kısımları korozyona dayanıklı malzemeden, tijleri ve bağlantı terminalleri monte edilmiş olarak, tespit flanşı üzerinde galvanizli topraklama cıvatası ile komple porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul geçit izolatörü.

b) Montaj : Teknik kurallara göre montajı. Tespit levhası, çerçeveleri vs. demir aksamı ile izolatörü tespit levhasına bağlamak için gerekli cıvata, serfil, gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.

11.3.     Dahilden – Harice (Bina içi-Bina dışı) Geçit İzolatörleri :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, projesine uygun akım ve gerilim değerlerinde, metal kısımları korozyona dayanıklı malzemeden, tijleri ve bağlantı terminalleri monte edilmiş olarak, tespit flanşı üzerinde galvanizli topraklama cıvatası ile komple porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul geçit izolatörü. Harici kısım, şartnamesinde belirtildiği gibi yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj : Poz 11.2.b.’deki şartlarla.

NOT: POZ 11.1, 11.2, 11.3 ‘deki İzolatörlerin porselen, epoksi reçine vb. hangi malzemeden mamül olacağı teklife esas işlerin listesinde İdarece belirtilir.

11.4.     Hava Hattı Mesnet İzolatörleri :

a) Malzeme : Şartnamesine  ve standardına uygun evsafta, 0,6 / 1 kV ‘dan 36 kV’a kadar sistem gerilimlerinde A.G ve Y.G hava hattı mesnet izolatörü.

A.G. izolatörleri yüksüksüz, Y.G.-VHD tipi (Pin tipi) izolatörler yüksüklü (0,28 mm kalınlığında bakır vidalı manşon) ve VKS tipi (Dolu tip) izolatörler, galvanizli altlığı, izolatör demiri, bağlantı  cıvatası, somunu,  ve rondelası dahil.

Y.G. izolatörlerin (VHD-VKS tipi) normal tipleri 20 mm./kV. kaçak mesafeli (Az kirli ortam için) ve sis tipleri  25 mm./ kV. kaçak mesafeli (Kirli ortam için) olacaktır.

b) Montaj : İzolatör demirlerine şartname ve tekniğine göre tespiti, tespit için gerekli malzeme, demirlere raptedilmiş izolatörlerin traverslere montajı.

11.5.     İzolatör Demirleri :

Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapılmış, standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvanizlenmiş, somun ve rondelası ile birlikte, izolatöre giren kısmı vidalı veya çentikli izolatör demiri. (Galvanizi düzgün olacak ve vida kısmı hiçbir surette sıyrılmış olmayacaktır.) Malzeme ve montaj bedeli izolatör malzeme bedeline dahil edildiğinden, ayrıca bir bedel ödenmez.

11.6.	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ VE ÇUBUK İZALATÖRLER :

Tüm izolatörler şartnamesine uygun ambalajlı olacak ve üzerinde gerekli bilgiler bulunacaktır.

11.6.1.	Hava Hattı Zincir İzolatörleri : (Normal Tip)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, disk tipi (Pin tipi), ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş olacaktır. Bütün metal bölümleri çelik malzemeden sıcak daldırma galvanizli olacaktır. Zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi . U 40 BL için  185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL için 280 mm.dir.

b) Montaj : İzolatörlerle askı veya gergi tertibatının tekniğine göre birleştirilerek takım haline getirilmesi, direğe veya duvara montajı. (Montaj için lüzumlu cıvata, çatal, pim vs.  malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri, montaj bedeline dahildir.)

11.6.2.	Hava Hattı  Zincir İzolatörleri : (Sis Tipi)

a) Malzeme : Poz 11.6.1.a.’daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 430 mm. Ve UF 100 BL için 430 mm.dir.

b) Montaj : Poz 11.6.1.b.’deki şartlarla.

11.6.3.	Çubuk İzolatörler :

a) Malzeme : Şartname ve standardına uygun evsafta imal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemeden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu mesafesi şartnamesine göre seçilir.

b) Montaj : Şartnamesine uygun şekilde montajı.

11.7.	Askı Tertibatı – Tek veya Çift (Hava Hattı Zincir İzolatörleri için Hırdavat Malzemesi) :

a) Malzeme : Şartnamesine, standardına, resmine ve ölçülerine uygun evsafta, sıcak daldırma galvanizli taşıyıcı zincir izolatörlerine ait  klemp dahil, komple askı tertibatı.

b) Montaj : Poz 11.6.1.b.’deki şartlarla. Montaj bedeli izolatörün montaj bedeline dahil olduğundan ayrıca montaj bedeli ödenmez.

11.8.	GERGİ TERTİBATI - TEK VEYA ÇİFT (Hava Hattı Zincir İzolatörleri için Hırdavat Malzemesi) :

11.8.1	Gergi Tertibatı (Al klempli) :

a) Malzeme : Şartnamesine, standardına, resmine ve ölçülerine uygun evsafta, sıcak daldırma galvanizli, durdurucu ve hat sonu izolatörlerine ait gergi klempi dahil komple gergi tertibatı.

b) Montaj : Poz 11.6.1.b.’deki şartlarla. Montaj bedeli izolatörün montaj bedeline dahil olduğundan ayrıca montaj bedeli ödenmez.

    - Gergi Tertibatı (Presli Topbaşılı)

a) Malzeme : Şartnamesine, standardına, resmine ve ölçülerine uygun evsafta, sıcak daldırma galvanizli, durdurucu ve hat sonu gergi takımına ait presli top başılı (Al klemp kullanılmaması durumunda) komple gergi tertibatı.

b) Montaj : Poz 11.6.1.b.’deki şartlarla. Montaj bedeli izolatörün montaj bedeline dahil olduğundan ayrıca montaj bedeli ödenmez.

12.	İzole Manevra Çubuğu :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, izole manevra çubuğu.

b) Montaj : İzole manevra çubuğunun duvara asılması için demir kanca yapılması ve kancanın tespiti.

13.	İzole Pens :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta izole pens.

b) Montaj : Poz 12.b.’deki şartlarla.

14.	Bina içi güvenlik malzemeleri :

14.1.	İzole Eldiven (Bir Çift) :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV.’luk izole eldiven.

14.2.	İzole Halı :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV.’luk izole halı.

14.3.	İzole Sehpa :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV.’luk izole sehpa.

14.4.	YG Gerilim Dedektörü:

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta 36 kV.’luk gerilim dedektörü.

NOT: Poz 14’teki malzemelere  ayrıca montaj bedeli ödenmez, ilgili trafo merkezlerinde İdareye teslim edilir.

15.	PARAFUDRLAR (Metal Oksit-ZNO):

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta;

- 7,2-12-17,5-36 kV en yüksek sistem ve 6,3-10,5-15,8-34,5 kV normal sistem gerilimlerinde,

- Bina dışı, değişken metal oksit dirençli, atlama aralıksız, porselen veya polimer muhafazalı,

- Yatay bir mesnet üzerine cıvatalarla tespite veya konsol üzerine kelepçelerle tespite uygun,

- Arızalı olduğu yer seviyesinden görülebilen parafudr ayırıcı düzenine sahip,

- Metal bölümleri ve montaj malzemeleri korozyona dayanıklı malzemeden veya sıcak daldırma galvanizli çelikten, bağlantı terminalleri ve bütün aksesuarları ile birlikte komple parafudr.

Y.G. parafudrlarda porselen veya polimer muhafazanın kaçak yolu mesafesi şartnamesinde belirtildiği gibi olacaktır. (Kelepçe ile monte edilen tiplerde; sıcak daldırma galvanizli montaj kelepçelerin, bağlantı cıvata, somun ve rondelaların, malzeme bedeli parafudrların malzeme bedeline dahildir)

b) Montaj : Parafudrların şartnamesine, imalatçı talimatına ve teknik kurallara göre montajı.

İletken ile parafudr arası bağlantı som bakır veya örgülü alüminyum iletken ile düzgün biçimde yapılacak, bakırın parafudra bağlanmasında kullanılan hava hattı klemensleri, kablo pabucu, çelik-alüminyum iletkene bağlanmasında ise iki metalli (Al-Cu) klemens, topraklama iletkenine bağlantıda kullanılacak flexible iletken, parafudrların tespiti için kullanılan demir sehpa, parafudr kelepçesini traverse raptetmek için veya parafudrların demir sehpaya montajı için gerekli cıvataların malzeme ve montaj bedelleri montaj  bedeline dahildir.

16.

17.	AYIRICILAR : (SEKSİYONERLER) :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, 7,2-12-17,5-36 kV anma gerilimlerinde, şartname ve projesine göre normal akım ve kısa süreli dayanım akım (KA) değerlerinden dahili ve harici tip üç fazlı ayırıcı.

Üç kutuplu ünite halinde; bıçakları, kontak ve terminalleri, şaseleri (sıcak daldırma usulü ile galvanizli), kumanda irtibat boruları (Dahili tiplerde en az ¾ “, harici tiplerde ise 1” çapında ve galvanizli), kumanda mekanizması, kılavuz ve mesnetleri, mesnet ve itici izolatörleri (Dahili tiplerde porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden, harici tiplerde porselenden), bıçaklar sert elektrolitik bakırdan, bıçak ve kontakların temas yüzeyleri 15-20 mikron galvanizli gümüş kaplı olacaktır.

Gerekli tiplerde mekanik ve elektro mekanik kilit sistemleri, dahili tip sigortasız ayırıcılarda yardımcı kontakları, diğer yardımcı donanım ve malzeme ile birlikte şartnamesinde belirtilen ölçülerde komple.

b) Montaj : Seksiyonerlerin teknik kurallara göre montajı. Montaj için gerekli topraklama irtibatı, cıvata, çimento, montaj için kullanılan profil demirler v.s. nin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir. Kumanda mekanizması ile seksiyonerler arası  irtibat borusu 2 m ara ile yataklanır. Borunun malzeme ve montaj bedeli, montaj bedeline dahildir. Harici tiplerde kullanılacak asma kilit ile sigortalı tiplerde sigorta patronunun montaj bedeli montaj bedeline dahildir. Sigortalı tiplerde sigorta patronunun malzeme bedeli 17.9 pozundan ayrıca ödenir.

NOT : Porselen veya basınçlı epoksi reçine izolatörlerden hangisinin kullanılacağı teklife esas işlerin listesinde İdarece belirtilir.

17.1.	Dahili Tip Normal (Adi) Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz 17.a.’daki şartlarla, elektro mekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması, üzerinde yardımcı kontaklar ve irtibat boruları ile birlikte üç fazlı seksiyoner.

b) Montaj : Poz 17.b.’deki şartlarla, elektro mekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

17.2.	Dahili Tip Topraklamalı Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz 17.a.’daki şartlarla, elektro mekanik kilitleme (buton ve bobin dahil) ve mekanik kilitleme sistemli, topraklama bıçaklı, kumanda mekanizması ve üzerinde yardımcı kontaklar ile komple trifaze topraklamalı  seksiyoner. (Normal bıçaklar ile topraklama bıçakları iki ayrı kol ve mekanizmalı olacaktır)

b) Montaj : Poz 17.b.’deki şartlarla, elektro mekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli montaj  fiyatına dahildir.

17.3.	Dahili Tip Sigortalı Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz  17.a.’ daki şartlarla  seksiyoner.  (Sigortaların  malzeme  bedeli Poz 17.9.’a göre ayrıca ödenir.)

b) Montaj : Poz 17.b.’deki şartlarla.

17.4.	Dahili Tip Sigortalı Topraklamalı Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz 17.a.’daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı toprak bıçaklı seksiyoner. (Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.’a göre ayrıca ödenir.)

b) Montaj : Poz 17.b.’deki şartlarla.

17.4.1.	Dahili Tip Topraklama Tertibatı (Topraklama Ayırıcısı):

a) Malzeme : Poz 17.a ‘daki şartlarla, yalnız toprak bıçakları bulunan ve sadece sabit kontakları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekaniki ve gerektiğinde elektromekanik kilitleme sistemi dahil.)

b) Montaj : Topraklama tertibatının, projesine ve teknik kurallara  göre montajı, kumanda irtibat boruları ve mekanizmasının montajı, montaj için lüzumlu cıvata, kullanılan profil demir, çimento vs. yardımcı malzemenin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.

17.5.	Harici Tip Normal (Adi) Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz 17.a.’daki şartlarla, harici tip normal (adi) seksiyoner.

b) Montaj : Poz 17.b.'deki şartlarla.

17.6.	Harici Tip Topraklamalı Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz 17.a.’daki şartlarla, topraklama bıçaklı, ana bıçaklar ve topraklama bıçakları tek bir kumanda kolu ile hareket edebilen, komple harici tip topraklamalı seksiyoner.

b) Montaj : Poz 17.b.'deki şartlarla.

17.7.	Harici Tip Sigortalı Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz 17.a.’daki şartlarla, harici tip sigortalı seksiyoner. (Sigortaların malzeme bedeli poz 17.9.a.’ya göre ayrıca ödenir.)

b) Montaj : Poz 17.b.'deki şartlarla.

17.8.	Harici Tip Sigortalı Topraklamalı Ayırıcılar (Seksiyonerler) :

a) Malzeme : Poz 17.a. ve Poz 17.6.a.’daki şartlarla, komple harici tip sigortalı  topraklamalı seksiyoner.

b) Montaj : Poz 17.b.'deki şartlarla.

17.8.1.	Dahili Tip Sigorta Grubu :

a) Malzeme : Şartnamesine uygun evsafta, sigorta buşonları (Sigorta patronları) hariç üç fazlı sigorta grubu.

b) Montaj : Sigorta grubunun projesine ve teknik kurallara  göre montajı, montaj için lüzumlu cıvata, somun, rondela, kullanılan profil demirin, çimento, kum vs. malzeme bedeli ve işçiliği montaj  fiyatına dahildir.

17.9.	Dahili ve Harici Y.G. Sigorta Buşonları  (Patronları) :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, 7,2-12-17,5-36 kV anma gerilimlerinde, şartname ve projesinde belirtilen anma akım değerlerinde, dahili ve harici tip eriyen telli sigorta. Sigorta buşonları, porselenden üretilmiş ve çalışıp çalışmadığını gösteren düzeneğe sahip olacaktır.                                                                                                     b) Montaj : Sigorta buşonlarının yerlerine takılması seksiyoner montaj fiyatına dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

17.10.	Ayırıcı (Seksiyoner) Kumanda Tertibatı (Kumanda  mekanizması  bulunmayan  ayırıcılar için ) :

a) Malzeme : Şartnamesine ve resmine uygun, her cins dahili ve harici tip seksiyonere, yerden veya hücre dışından kumanda etmek için kumanda boruları ve irtibat parçaları dahil komple kumanda mekanizması. (İDARE’ce ihale keşif listesinde belirtilmesi halinde dahili normal ve dahili topraklı tiplerde elektro mekanik kilitleme sistemi dahil edilir)

b) Montaj : Kumanda tertibatının teknik kurallara göre montaj ve gerekli cıvata, somun, kanca, kelepçeler, kılavuz yatakları, flexible kablo vs.nin malzeme ve montaj bedeli kumanda tertibatının montaj  fiyatına dahildir.

18.	SAC  KÖŞK (Trafo veya Tevzii):

a) Malzeme : Standardına uygun, en az 2 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli hazır çelik sacdan ve galvanizli profil demirden, şartnamesine, idarece tasdik edilecek projesine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği esaslarına uygun evsafta ve ölçülerde, birbirinden sac perdelerle ayrılmış ünitelerin yan yana veya üst üste getirilmesinden meydana gelmiş komple sac köşk.

Sac köşkün, sac ve profil demir konstrüksiyonunun galvanizleme işlemi, eğme, kesme, delme, puntalama, işaretleme ve kaynaklama işlemleri yapıldıktan sonra yapılır. Koruma dereceleri, su geçirmezlik, havalandırma, çatı ısı izolasyonu ile tüm sac ve demir aksamın içi ve dışı, şartnamesinde belirtilen teknik ve esaslara uygun olarak boyanır. (Sac ve demir kısımları bağlamak için gerekli sıcak daldırma galvanizli cıvata, somun, rondela vs. dahil.)

b) Montaj : Sac köşkün şartname ve projesine uygun ölçülerde temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması veya betonarme monoblok portatif  temelli ise, temelin  açılan çukura yerleştirilmesi ve etrafının sıkıştırılması,  kablo giriş çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine şartnamesine ve imalatçı montaj talimatına uygun olarak montajı.

Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

NOT :

1. Sac köşk içerisinde kullanılacak teçhizatın malzeme ve montaj bedeli ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

2. Sac köşkün ağırlığı projesine göre kullanılacak sac ve profilin metrik ağırlığı üzerinden hesaplanacaktır. Tartı yapılmayacaktır.

3. Sac köşkün temel derinliği normalde 0.50 m. olacaktır. (0.20 m. sıkıştırılmış dolgu, 0.15 m. blokaj, ve 0.15 m. Betonarme) Subasman üst kotu, düzenlenmiş zemin kotundan en az 0.50 m. Yüksekte olacaktır. Bu imalat, montaj bedeline dahildir. Portatif betonarme monoblok temeller ise şartnamesinde belirtilen özellik ve ölçülerde olacaktır.

19.	SİGORTALAR :

19.1.	Dahili Tip Bıçaklı (NH Tip) A.G. Sigortası :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, gövdesi, bıçaklı buşonu ile komple eriyen telli NH A.G. sigortası.

b) Montaj : Sigortanın projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu vida, bara, kablo vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyata dahildir.)

20.         SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, alüminyum sıvama gövde ve kuyruklu (veya Al döküm kuyruklu yada Al yekpare döküm gövdeli) saydam toz kapağı, balastı, kondansatörü, reflektörü, porselen duyu, ısıya dayanıklı iç irtibat kablosu, boru giriş kılavuzu (1  ¼”lik), klemens ve bağlantı elemanları, koruma sınıfına uygun contası ile komple cıva buharlı ve sodyum buharlı tip aydınlatma armatürü. Ateşlemeli (İgnitörlü) tip armatürlerde standardına uygun ateşleme tertibatı ve ampul gücüne uygun balastı ile komple.

Ampul malzeme  bedelleri Poz 20.3.’e göre; şebeke direklerinde kullanılan armatür borularının malzeme ve montaj bedeli, boy oranı hesabıyla poz 8.1.’e göre; aydınlatma direklerinde kullanılan ve direğin altındaki anahtarlı otomatik sigorta ile direğin tepesi arasında, projesine uygun cins ve kesitte kullanılan kablonun malzeme ve montaj bedeli poz 32.’ye göre; anahtarlı otomatik sigortanın malzeme ve montaj bedeli ise poz 25.1.30’a göre ayrıca ödenir.

b) Montaj : Sokak aydınlatma armatürlerinin proje ve teknik kurallara göre montajı, montaj için lüzumlu bağlantı iletkenleri (aydınlatma direklerinde konsol boyu kadarı, havai hat şebeke direklerinde ise hatta irtibat noktasına kadarı), hava hattı klemensi vs. küçük malzeme ile direklere tespit için kullanılan cıvata, kanca, kelepçenin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

(Aydınlatma direklerinde sigorta ile armatür bağlantı klemensi arasında kullanılacak kablo eksiz olacaktır.)

  - Cıva Buharlı Aydınlatma Armatürü (Ampul Hariç):

a) Malzeme : Poz 20.a.’daki şartlarla. 125W-250W-400W Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı ampullerle çalışan armatürler.

b) Montaj : Poz 20.b.’deki şartlarla.

20.2.	Sodyum Buharlı Aydınlatma Armatürü (Ampul Hariç):

a) Malzeme : Poz 20.a.’daki şartlarla.

Yüksek Basınçlı dıştan Ateşlemeli Tip : (150W-250W-400W) sodyum buharlı ampullerle çalışabilen armatürler.

b) Montaj : Poz 20.b.’deki şartlarla.

20.3.	Ampuller (Yüksek basınçlı cıva ve sodyum buharlı) :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta imal edilmiş ampul.

b) Montaj : Aydınlatma armatürüne takılan ampulün montaj bedeli aydınlatma armatürünün montaj bedeline dahildir.

21.	BAKLAVALI SAC :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, kanal boyunca tek tarafı menteşeli, karşı tarafına, bırakıldığında içeri girmeli 10’luk inşaat demirinden tutak yapılmış, 5 mm kalınlığında baklavalı sac (Ödemede standart metrik ağırlığı esas alınır)

b) Montaj : Baklavalı sacın kanal ölçülerine göre kesilmesi, bir kenarına 10 mm çapında kaldırma deliği açılması, kenar pürüzlerinin temizlenmesi, bir kat sülyen ve iki kat boya ile boyanarak kanal üzerine yerleştirilmesi.

22.         MONOBLOK  TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI) VE YG ANAHTARLAMA ÜNİTELERİ:

- Güç trafolarının YG ve AG terminalleri, ayrılabilir tip kablo başlığına uygun olacaktır.

- Güç trafolarının atmosfere açık genleşme depolu, hermetik (tam kapalı), kuru tip vs. olacağı teklife esas işlerin listesinde İDARECE belirtilir.

- Köşklerde Acil İç Aydınlatma lambaları ve Arıza Gösterge Lambaları yanarken en az 4 saat süreyle besleme yapabilecek kapasitede bakımsız akü redresör grubu bulundurulacaktır. Bu sistemin  malzeme ve montaj bedeli köşkün malzeme bedeline dahildir.

- Sac köşklere arıza gösterge düzeni dahil olmayıp gerektiğinde Poz 22.8’e göre ayrıca ödenir.

22.1.	MONOBLOK SAC TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI):

22.1.1.	Kompakt tip / RMU / (MMH-gk) Anahtarlama Üniteli Monoblok Sac Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1 çıkış, 1 trafo)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun ölçü ve evsafta, dıştan kumandalı, en az 2 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli hazır çelik sacdan mamul, şartnamesine ve standardına uygun olarak boyanmış, su geçirmez, havalandırmalı, çatısı ısı yalıtımlı 3 bölmeli olmak üzere:

Birinci bölmede, montajı yapılmış, 1 giriş, 1 çıkış, 1 trafo fideri ihtiva eden Kompakt tip (MMH-gk) anahtarlama ünitesi,

İkinci bölmede, trafonun (1000 KVA’ya kadar) montajı için  hazır bölüm ve projesine ve şartnamesine uygun güç ve evsafta trafo,

Üçüncü bölmede ise trafo gücüne uygun  montajı yapılmış A.G. çıkış panosu (AG ve YG  kablo ve bağlantı parçaları dahil)

Bulunan, gerekli yardımcı dokümanla birlikte komple iç donanımlı monoblok sac trafo köşkü.

b) Montaj : Şartname, proje ve imalatçı montaj talimatına uygun olarak, Sac köşkün temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel tank bölümünün üst kotu, düzenlenmiş zemin kotundan 15 cm yukarıda kalacak şekilde hazırlanması,  temel çukurlarının kum veya hafif betonla örtülmesi, kablo kanallarının yapılması, köşkün iç donanımıyla birlikte temel üzerine montajı ve kenar boşluklarının sıkıştırılarak etrafına kaldırım yapılması (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, demir, çimento, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.)

22.1.2.	Modüler tip / (MMMH-gd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Sac Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1 çıkış, 1 trafo)

a) Malzeme : Birinci bölmede, montajı yapılmış, 1 giriş, 1 çıkış, 1 trafo fideri olmak üzere 3 adet Modüler tip gaz yalıtımlı (MMMH-gd) anahtarlama ünitesi bulunmak kaydıyla Poz 22.1.1.a’daki şartlarla

b) Montaj : Poz 22.1.1.b’deki şartlarla.

22.1.3.	Modüler tip / (MMMH-hd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Sac Trafo Köşkleri (1 Giriş,1 çıkış, 1 trafo)

a) Malzeme : Birinci bölmede, montajı yapılmış, 1 giriş, 1 çıkış, 1 trafo fideri olmak üzere 3 adet Modüler tip hava yalıtımlı (MMMH-hd) anahtarlama ünitesi bulunmak kaydıyla Poz 22.1.1.a’daki şartlarla

b) Montaj : Poz 22.1.1.b’deki şartlarla.

22.2. 	MONOBLOK  BETON MUHAFAZALI TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI):

22.2.1.	Kompakt tip / RMU / (MMH-gk) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1 çıkış, 1 trafo) İçeriden veya dışarıdan işletmeli tip

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun ölçü ve evsafta, 36 kV’a kadar, içinde kompakt tip (MMH-gk)  gaz izoleli anahtarlama ünitesi ve AG panosu  bulunan, ayrıca istenen tip ve güçte dağıtım trafosu dahil tam donanımlı monoblok içeriden veya dışarıdan işletmeli tip beton köşk.

b) Montaj : Şartnamesine, proje ve imalatçı montaj talimatına uygun olarak, beton köşkün temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel tank bölümünün üst kotu, düzenlenmiş zemin kotundan 15 cm yukarıda kalacak şekilde hazırlanması, temel çukurlarının kum veya hafif betonla örtülmesi, kablo kanallarının yapılması, köşkün iç donanımıyla birlikte temel üzerine montajı ve kenar boşluklarının sıkıştırılarak etrafına kaldırım yapılması (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, demir, çimento, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.)

22.2.2.	Modüler tip / (MMMH-gd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri

a) Malzeme : Poz 22.2.1.a’daki şartlarla olmak üzere, içinde gaz izoleli Kompakt tip / RMU (MMH-gk) yerine Modüler Tip (MMMH-gd) gaz izoleli 1 giriş, 1 çıkış, 1 trafo hücreleri bulunan tam donanımlı monoblok beton köşk.

b) Montaj : Poz 22.2.1.b’deki şartlarla.

NOT1: Kompakt ve modüler gaz izoleli hücreler ilave edilebilecek şekilde ve bağlantı aparatlı olacaktır.

NOT2: Hücre ilave edilmesi gerektiğinde 22.2.4 pozundaki köşkler kullanılır.

22.2.3.	Modüler tip / (MMMH-hd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun tiplerde imal edilmiş içinde  Modüler tip hava yalıtımlı (MMMH-hd) anahtarlama ünitesi ve AG panosu  bulunan, ayrıca istenen tip ve güçte dağıtım trafosu dahil tam donanımlı monoblok beton köşk.

b) Montaj : Poz 22.2.1.b’deki şartlarla.

22.2.4.	Uyarlanmış tip Modüler Gaz Yalıtımlı Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri

a) Malzeme : Poz 22.2.3.a’daki şartlarla olmak üzere içinde montajı yapılmış, hava yalıtımlı hücreler yerine gaz izoleli Modüler Tip (MMMH-gd) hücrelerin kullanıldığı, kablo kanalları gaz yalıtımlı modüler hücrelere göre uyarlanmış tam donanımlı monoblok beton köşk.

b) Montaj : Poz 22.2.1.b’deki şartlarla

NOT: İDARE’ce projesindeki şalt şemasına ve fider donanımına uygun liste oluşturulacaktır.

  - MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI):

22.3.1.	Kompakt tip / RMU / (MMH-gk) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Yeraltı Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1 çıkış, 1 trafo)

a)Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta ve ölçülerde monoblok yapıda betonarmeden mamül köşk. İçerisinde;

- yük altında açma kapama yapabilen, bir giriş, bir çıkış ve bir trafo fiderinden ibaret Kompakt tip / RMU / (MMH-gk) Anahtarlama Ünitesi,

- şartname ve standardına uygun özelliklerde ve istenen güçte trafo,

- Trafo gücüne uygun A.G. çıkış panosu bulunan ara bağlantıları ve topraklama bağlantıları yapılmış tüm malzeme ve teçhizatı ile

komple betonarme yeraltı trafo köşkü.

b) Montaj : Şartnamesine, projesine ve imalatçı firma talimatlarına göre montajı için uygun ölçülerde gerekli temel hafriyatın yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere nakledilmesi, zemin özelliklerine göre temel çukurunun kum veya hafif betonla örtülmesi, köşkün temel üzerine montajı, kablo giriş, çıkış irtibatlarının yapılması, topraklama irtibatlarının yapılması, kenarlarındaki boşlukların şartnamesine göre doldurulması, sıkıştırılması ve köşkün etrafına kaldırım yapılması. (Montaj için gerekli kum, çakıl, çimento, civata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj fiyatına dahildir.)

22.3.2.	Modüler tip / (MMMH-gd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Yer altı Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1 çıkış, 1 trafo)

a) Malzeme : Anahtarlama ünitesi olarak, 1 giriş, 1 çıkış, 1 trafo fideri olmak üzere 3 adet Modüler tip gaz yalıtımlı (MMMH-gd) anahtarlama ünitesi bulunmak kaydıyla Poz 22.3.1.a’daki şartlarla

b) Montaj : Poz 22.3.1.b’deki şartlarla.

22.4.	GAZ YALITIMLI METAL MAHFAZALI HÜCRELER ( Kompakt tip(MMH-gk) veya Modüler dolap tipi gaz izoleli (MMMH-gd) Şebeke Anahtarlama Üniteleri )

22.4.1.	Kompakt tip Ring Şebeke Anahtarlama Ünitesi (MMH-gk):

a) Malzeme :  Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, SF6 gazı ile doldurulmuş ortak bir çelik kazan içerisinde, 1 giriş, 1 çıkış ve 1 trafo fiderinden (giriş-çıkış fideri yük ayırıcılı,  trafo fideri sigortalı yük ayırıcılı) oluşan, 36 kV’a kadar gerilimlerde kompakt ring ünitesi.

b) Montaj : Proje ve şartnamesine, varsa imalatçı montaj talimatlarına göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme montaj fiyatına dahildir. Hücrenin metal mahfazalı hücre altlığı (sehpa) üzerine monte edilmesi durumunda altlık bedeli ilgili pozundan (Poz 22.7) ayrıca ödenir.

    - Modüler dolap tipi gaz izoleli hücreler (MMMH-gd) :

a) Malzeme :  Şartnamesine ve standardına uygun evsafta Her bir fidere ait bara, anahtarlama ve ayırma elemanları (Yük ayırıcıları, kesiciler, topraklama ayırıcıları vs.) SF6 gazı ile doldurulmuş ayrı çelik kazanlar içerisinde olan, her çelik kazanlı hücre bir “tip fider” oluşturan, özel kablo konjektörleri ile birden fazla hücrenin baraları birleştirilebilen, 36 kV’a kadar gerilimlerde YG şebeke besleme ve koruma üniteleri.

Bu hücreler (fiderler) aşağıdaki tiplerde olacak ve şartnamesinde belirtilen teçhizatla donatılacaktır (Ek teçhizat istendiğinde keşif listesinde belirtilir)

Gaz izoleli modüler hücre tipleri :

- Yük ayırıcılı giriş - çıkış hücresi (motorlu)

- Trafo koruma hücresi (Yük ayırıcısı + sigorta bileşiği)

- Kesicili çıkış hücresi

- Yük ayırıcılı bara bağlama / ayırma hücresi

b) Montaj : Poz 22.4.1.b’deki şartlarla.

22.5.	HAVA YALITIMLI DOLAP TİPİ YG METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (MMMH-hd)

36 kV’a kadar, baraları ve kablo/ bara bağlantı bölümü hava yalıtımlı, tek baralı , dolap tipi (2 mm çelik sacdan elektrostatik yöntemle boyalı ) şartname ve eklerine göre her biri aşağıda fonksiyonel birim olarak tarifleri yapılan; 3 fazlı, metal muhafaza içinde, bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, YG kablo bağlantı düzenleri, kesiciler, yük ayırıcıları, sigortalı yük ayırıcıları, ayırıcı ve topraklama ayırıcıları, akım ve gerilim transformatörleri, YG sigortaları, koruma ve kumanda cihazları, topraklama sistemi, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı donanım ve malzemelerinin montaj ve bağlantıları yapılmış komple ünite olarak hava yalıtımlı dolap tipi metal mahfazalı modüler hücreler (MMMH-hd)

NOT : Hücrelerde projesine göre kullanılması öngörülmüş sayaç, röle vb. teçhizat teklife esas işlerin listesinde ayrıca belirtilir.

22.5.1.	YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır :

- baralar,

- Yük ayırıcısı

- kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan  Topraklama Ayırıcısı,

- kablo bağlantı düzeneği,

- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri

- mimik diyagram

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri

- termostat kontrollü ısıtıcı

- motor

Yük ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj : Yük ayırıcılı giriş-çıkış hücresinin proje ve şartnamesine, imalatçı montaj talimatlarına göre  istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj  fiyatına dahildir. Hücrenin metal mahfazalı hücre altlığı (sehpa) üzerine monte edilmesi durumunda altlık bedeli ilgili pozundan (Poz 22.7) ayrıca ödenir.

22.5.2.	TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ (“Yük ayırıcı + Sigorta” Birleşiği)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla donatılacaktır.

- baralar,

- “Yük ayırıcısı + Sigorta” Birleşiği

- üç adet akım sınırlayıcısı Y.G sigorta,

- Y.G. sigortalarının kaynak ve yük tarafını kısa devre eden ve topraklayan iki ayrı Topraklama Ayırıcısı,

- kablo bağlantı düzeneği,

- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi,

- sinyal lamba kutusu

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri

- mimik diyagram

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri

- termostat kontrollü ısıtıcı

- Motor

Transformatör koruma hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj : poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.3.    GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,

- ayırıcı,

- Y.G. sigortalarının kaynak ve yük tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama ayırıcısı,

- 3 adet Y.G sigorta,

- 24 kV’a kadar faz-toprak yada faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise  faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörleri,

- gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komütatörü ve voltmetre,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri

- mimik diyagram

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri

- termostat kontrollü ısıtıcı

Gerilim Transformatör hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj : poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.4    KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla donatılacaktır.

- baralar,

- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),

- kesicinin kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici,

- kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)

- kablo bağlantı düzeneği,

- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,

- teklife esas işlerin listesinde İDARE’ce karakteristikleri belirtilen Koruma Röleleri ve Yardımcı Röleler (röle şartnamesine uygun),

- Hücrenin trafo koruma hücresi olarak kullanılması halinde trafonun zati korumaları için yardımcı röle, sinyal lamba kutusu ve keşif listesinde belirtilen (varsa) diğer röle ,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri

- mimik diyagram

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

- termostat kontrollü ısıtıcı

Kesicili çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj : Poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.5    BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ  (KUPLAJ)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla donatılacaktır.

- baralar, (Kaynak tarafında)

- ayırıcı (Kaynak tarafında)

- kesicinin kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici,

- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)

- kesicinin yük tarafını kısa devre eden ve topraklayan  Topraklama Ayırıcısı,

- ayırıcı, (yük tarafında)

- baralar, (yük tarafında)

- Koruma ve yardımcı Röleleri (karakteristikleri teklife esas işlerin listesinde İDARE’ce belirtilir.)

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri

- mimik diyagram

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

- termostat kontrollü ısıtıcı

Bara bağlama hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj : poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.6  AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla  donatılacaktır.

- baralar,

- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),

- kablo terminallerini  kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- kablo bağlantı düzeneği,

- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri

- mimik diyagram

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj : poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.7   KABLO GİRİŞ BAĞLANTI HÜCRESİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla  donatılacaktır.

- baralar,

- kablo bağlantı düzeneği,

- Ana devrenin  gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri

- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.8  AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla  donatılacaktır.

- baralar,

- yük ayırıcısı

- kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- 3 (üç) adet YG sigorta,

- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)

- 24 kV’a kadar faz-toprak yada faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise  faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörü,

- gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,

- ampermetre ve sayaçlar,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

- mimik diyagram,

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ve gerilim ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.9  BARA YÜKSELTME HÜCRESİ

a)Malzeme:  Şartnamesine ve standardına uygun evsafta bara yükseltme hücresi komple ambalajlı olarak

b) Montaj : poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.10  AKIM ÖLÇÜ + BARA YÜKSELTME HÜCRESİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla  donatılacaktır.

- baralar,

- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)

- ampermetre,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

- mimik diyagram,

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,

- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü + bara yükseltme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.11  AKIM ÖLÇÜ HÜCRESİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla  donatılacaktır.

- baralar,

- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)

- ampermetre

- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b)Montaj: 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.12   KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRESİ (YANDAN ÇIKIŞLI)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla donatılacaktır.

- baralar,

- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),

- kesicinin kaynak tarafını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- SF6 gazlı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte Kesici,

- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)

- çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,

- Koruma ve yardımcı Röleleri (röle şartnamesine uygun) (karakteristikleri teklife esas işlerin listesinde  İDARE’ce belirtilir),

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

- mimik diyagram,

- kilitleme düzenleri,

- termostat kontrollü ısıtıcı

Kesicili bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b)Montaj: 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.5.13 YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRESİ

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki techizatla donatılacaktır.

- baralar,

- yük ayırıcısı

- çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,

- çıkış baralarının  gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve       faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,

- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

- mimik diyagram,

- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,

- termostat kontrollü ısıtıcı

Yük ayırıcılı  bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b)Montaj: 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.6. GAZ YALITIMLI HÜCRELERLE BİRLİKTE KULLANILAN HAVA YALITIMLI HÜCRELER

22.6.1. Kablo giriş bağlantı hücresi / kutusu :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, OG kabloların gaz yalıtımlı hücrenin ana barasına doğrudan irtibatı için kullanılan hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- kablo mesnetleri,

- hücrenin gerilimli olup olmadığını hücre dışından kontrol için ışıklı gerilim göstergesi,

- 3 adet ekranlı tip ayrılabilen bağlayıcı (ayrılabilen kablo başlığı)

Kablo giriş bağlantı hücresi / kutusu şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b)Montaj: 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.6.2. Akım Gerilim Ölçü Hücresi:

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- Baralar/kablolar,

- 3 adet YG sigorta

- 3 adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)

- 24 kV’a kadar faz-toprak yada faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise  faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörü,

- 3 adet ekranlı tip ayrılabilen bağlayıcı (ayrılabilen kablo başlığı),

- 3 adet dahili tip kablo başlığı,

- Kablo bağlantı düzeneği ve kablo mesnetleri,

- gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,

- termostat kontrollü ısıtıcı,

Akım gerilim ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b)Montaj: 22.5.1.b’deki şartlarla.

22.6.3. Gerilim transformatörü Hücresi:

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- Baralar/kablolar,

- 3 adet YG sigorta,

- 24 kV’a kadar faz-toprak yada faz-nötr arasına bağlı, 36 kV gerilim seviyesinde ise  faz-toprak arasına bağlı gerilim transformatörü,

- 3 adet dahili tip kablo başlığı,

- Kablo bağlantı düzeneği ve kablo mesnetleri,

- gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet AG sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,

- termostat kontrollü ısıtıcı,

Gerilim transformatör hücresi, şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj :  22.5.1.b’deki şartlarla.

  - METAL MAHFAZALI HÜCRE ALTLIĞI (sehpa):

a)Malzeme: İmalat resmine uygun evsafta, beton kanal yapılamayan mevcut binalarda kullanılacak hücrelerin altına yerleştirilmek üzere imalat resmine uygun ölçülerde, 70 cm yüksekliğinde, gerektiğinde basamaklı, demir profillerden imal edilmiş, gerekli kısımları baklavalı sacla kapatılmış, topraklama sistemine irtibatı yapılmış  sehpa.

b)Montaj : İmalat resmine uygun şekilde bina zeminine montajı. Montaj için gerekli somun, cıvata, kanca vb. malzeme ve kaynak vb. işçilik montaj bedeline dahildir.

Not: Ödemesi siyah malzeme metrik ağırlığı üzerinden yapılır.

22.8      ARIZA GÖSTERGE DÜZENİ

a)Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, YG şebekelerdeki arıza yerinin tespiti için düzenek. Arıza Gösterge Düzeni aşağıdaki  cihazlardan oluşacaktır..

- Mikroişlemci ana ünite,

- 3 adet troidal akım trafosu(akım algılayıcısı)

- arıza gösterge sinyal lambası

- bağlantı kabloları (ana ünite, algılayıcılar ve sinyal lambası arasında)

b) Montaj: Arıza gösterge düzeninin projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu cıvata, demir malzeme, somun vs.nin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.)

NOT: Monoblok betonarme köşklerde arıza gösterge düzeninin malzeme ve montaj bedeli köşkün malzeme bedeline dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

23.         ŞARJ TERTİBATI :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.

b) Montaj : Şarj tertibatının projesine ve tekniğine uygun montajı. (Montaj için lüzumlu cıvata, demir malzeme, somun, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir)

24.	PANOLAR:

24.1.	AG DAĞITIM PANOLARI

- Pano içinde kullanılacak cihazların gerektirdiği montaj malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler (sıra terminalleri), spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo pabuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli panonun montaj bedeline dahildir. Pano ile panonun dışındaki diğer cihazlar arasında kullanılan kabloların malzeme ve montaj bedelleri ayrıca ödenir.

- Mevcut panoya cihazların montaj edilmesi halinde bu cihazların gerektirdiği montaj malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler (sıra terminalleri), spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo pabuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli bu cihazların montaj bedeline dahildir.

24.1.1.	Dahili Tip A.G. Dağıtım Panosu:

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği ve İç Tesisat Yönetmeliği hükümlerine uygun evsafta ve ölçülerde, en az 2 mm. galvanizli sacdan imal edilmiş, aşağıda belirtilen cihazları takılmış, cihazlar arası bağlantısı yapılmış, deneyleri yapılmış, kullanılmaya hazır komple pano.

Panolar polyester tipi toz boya ile elektrostatik kaplama metoduyla (RAL-7032) renk kodunda 65 mikron kalınlığında boyanacaktır. Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar, harici tiplerde paslanmaz çelikten, dahili tiplerde ise en az 12 mikron kalınlığında elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Pano muhafaza bölümü şartnamesinde bulunan resmine uygun olarak yapılacaktır. Panolar, güçlerine, tek hat şemalarına göre elektriki özellikleri belirtilen, şartnamesine ve standardına uygun aşağıda isimleri yazılı ölçü ve koruma malzemelerini ihtiva edeceklerdir.

- Trafo gücüne göre 400 kVA’ya kadar Termik manyetik kesicili (Kompakt tip), 630 kVA ve yukarısında kayar baralı (Tip proje ve tek hat şemasına veya İDARE’ce verilen keşif listesine göre),

- Bağımsız el kumandalı sigortalı yük ayırıcısı (sigortası ile komple) veya bağımlı el kumandalı dikey sigortalı yük ayırıcısı (sigortası ile komple) veya anahtarlı otomatik sigortalı (İDARE’ce verilen malzeme listesine göre),

- Kontaktör,

- Zaman şalteri (saatli/zaman ayarlı veya fotoselli tip).

- Aktif sokak sayacı,

- enerji analizörü veya trifaze aktif sayaç (hangisi olduğu İDARE’ce ihale keşif listesinde belirtilir),

- Ampermetre. (enerji analizörü kullanılmamış ise),

- Voltmetre,

- Voltmetre komütatörü,

- Akım trafosu,

- Bakır bara. (Nötr barası, faz barası ile aynı kesitte olacaktır),

- Buşonlu sigorta,

- Duy,ampul ve anahtar,

- AG mesnet izolatörü,

- Monofaze priz,

- Her türlü irtibat kabloları,

- Alüminyum rekor,

- Serfil,

- Ray klemensi,

- Topraklama terminali,

- Elektrostatik toz boya,

- Lastik conta,

- Menteşe,

- Kilit,

- Anahtar,

- toz filtresi,

- Etiket (İsim plakası),

- Ambalaj.

Şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla ambalajlı olarak komple. Pano içine ilave edilecek veya çıkartılacak malzemeler olması halinde, ihale keşif listesinde İDARE’ce belirtilir.

Şartnamesine uygun olarak imal edilmiş, ön tarafında kapı bulunmayan ve arka tarafında sökülebilir, cıvatalı sac kapak bulunan, alt tarafı kablo girişi için açık bırakılmış, üst bölümü düz olup ; bara çıkışı için penceresi bulunan ve pencere bölümü yalıtkan fiber plaka ile kapatılmış, fiber plaka üzerinde bara çıkışına uygun delikler bırakılmış, tüm elektriki bağlantıları panonun ön yüzünden yapılabilen, çalışır vaziyette komple pano.

b) Montaj : Panonun; karkasın alt kısmındaki dört köşesinden kanala; 5/8” saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan demir altlık, cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedelleri pano montaj bedeline dahildir.

24.1.2	Harici Tip A.G. Dağıtım Panosu :

a) Malzeme : Şartnamesine uygun olarak imal edilmiş, ön ve arka tarafında kapılar bulunan, ön tarafında cihazların monte edildiği sabit pano bulunan,  alt tarafı; beton kaide üzerine monte edilen tiplerde açık, direk üzerine monte edilen tiplerde kapalı bırakılan, ayrıca direk üzerine monte edilen tiplerde yan tarafında giriş ve çıkışları için alüminyum rekorlu delikleri bulunan, üst bölümünde yağmur sularının kolayca akması için muhafazanın duvarlarından 50 mm. dışarı taşacak şekilde ve dört yöne doğru eğimli çatısı bulunan, elektriki bağlantıları ön veya arka bölümden yapılabilen, Demir Direk üzerine veya Beton Kaide üzerine monte edilecek şekilde dizayn edilmiş, çalışır vaziyette ve Poz 24.1.1.a.’daki şartlarla (son paragrafı hariç) komple pano.

b)Montaj : Direğe monte edilecek panolar için; direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, panonun balkon üzerine alt dört köşesinden 5/8”’lik  saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda kullanılan balkon, cıvata, somun, saplama, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir.

Beton kaide üzerine monte edilecek panolar için; projesine ve şartnamesine uygun 300 dozlu betonla beton kaidenin yapılması, panonun beton kaide üzerine alt dört köşesinden 5/8”’lik  saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması.

Montajda kullanılan beton kaide, cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir.

24.2.	AG SAHA  DAĞITIM KUTULARI  ( BOX- SDK) :

a) Malzeme : Şartnamesine,  Elektrik   Dağıtım   Tesisleri  Genel  Teknik   Şartnamesine, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri İç Tesisat Yönetmeliği ve  Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği hükümlerine ve standardına  uygun kullanmaya hazır komple AG saha dağıtım kutusu.

- Saha Dağıtım Kutularının imalinde  kullanılan  bara,  iç  irtibat  kablosu, iç aydınlatma , 1kV  bara  mesnet   izolatörü, topraklama  terminali, iç  topraklama   irtibatı, cıvata, somun,  rondela  vs. malzemenin  malzeme ve montaj  bedeli   SDK’nın malzeme   bedeline  dahildir.

- SDK’larda tasdikli projesine göre  kullanılacak, hat Giriş/Çıkış AG kesicileri, abone çıkışlarına ait sigortaların ve AG kesicilerin bedeli SDK’nın malzeme ve montaj bedeline dahil olmayıp, İDARE’ce ihale keşif listesinde belirtilerek ayrıca ödenir. Bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler, sıra terminalleri, spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo pabuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli bu cihazların montaj bedeline dahildir.

- SDK’nın, SDK dışındaki diğer cihazlarla irtibatı için kullanılan kabloların malzeme ve montaj bedelleri ayrıca ödenir.

- Mevcut SDK’ya cihazların montaj edilmesi halinde bu cihazların gerektirdiği montaj malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler, sıra terminalleri, spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo pabuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli bu cihazların montaj bedeline dahildir.

b)Montaj : Şartnamesine uygun kaidenin (Sac, beton,  TİP1 İçin ayrıca Cam Elyaf Katkılı polyester) yapılması ve montajı, SDK’nın kaide üzerine alt dört köşesinden tespiti ve kaide içine kum doldurulması.

Montajda kullanılan kaide, cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli SDK’nın montaj bedeline dahildir.

24.2.1.	Galvanizli Tip  AG Saha Dağıtım Kutusu (BOX-SDK)  (TİP1 ve TİP2) :

a) Malzeme : Poz 24.2.a’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 24.2.b’deki şartlarla.

24.2.2.  Cam Elyaf Takviyeli Tip  AG Saha Dağıtım Kutusu (BOX-SDK) (TİP1) :

a) Malzeme : Poz 24.2.a’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 24.2.b’deki şartlarla.

24.3.	DM-TM  ÖLÇÜ – KORUMA - KUMANDA   PANOLARI (İndirici   ve  Ayırıcı   Merkez    Panoları) :

- Pano içinde kullanılacak cihazların gerektirdiği montaj malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler (sıra terminalleri), spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo pabuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli panonun montaj bedeline dahildir. Pano ile panonun dışındaki diğer cihazlar arasında kullanılan kabloların malzeme ve montaj bedelleri ayrıca ödenir.

- Mevcut panoya cihazların montaj edilmesi halinde bu cihazların gerektirdiği montaj malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler (sıra terminalleri), spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo pabuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli bu cihazların montaj bedeline dahildir.

- Panonun donanımında kullanılacak olan ölçü, kumanda, koruma, arıza, ihbar, yardımcı güç ve bunun gibi alet ve cihazların malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

24.3.1.	Y.G.  Ölçü - Kumanda   ve  Koruma   Panosu   (TEK   Tipi):

a) Malzeme:

Karkas:  Şartnamesine,  standardına   ve  tip  projesine   uygun   olarak,  toz  geçirmez sistemde 2 mm DKP sacdan imal edilmiş, arkadan kapaklı, elektriki  bağlantıları  önden yapılabilecek  şekilde  önden  kapılı,   sac  ve  demir   kısımların  içi,   dışı  ve  iskeleti  polyester tip toz elektrostatik (RAL-7032) renk kodunda  boyanmış,  pano  üzerine   mimik  diyagramı  çizilmiş,  iç topraklama  irtibatları yapılmış, gövde  topraklaması  için  terminal konulmuş, PVC  kablo  kanalı ile  sıra  terminal  için  ray  demiri  yapılmış, kroşeleri  konulmuş,  ileride donatılacak  yedek fiderlerin  aletleri için montaj delikleri açılmış  ve panonun  görüntüsü  bozulmayacak  şekilde kapatılmış, toz geçmesine karşı tedbir alınmış,  2050x800x600mm.   ebatlarında  komple pano  karkası ile,

Alet ve cihazlar:  Projesine  göre  pano  üzerine  montaj edilmiş  ölçme,  koruma, kumanda, sinyal alarm,  kilitleme,  varsa  trafoların  yük  altında  kademe  değiştiricileri ve cebri  soğutma  sistemlerini ve AC.- D.C.  yardımcı  güç  dağıtım  fonksiyonlarını  içeren  alet  ve cihazlar ile bunların montajı için gerekli NYA iç bağlantı kabloları, sıra  terminalleri  (klemensleri) kablo  pabuçları,  kablo  etiketleri ve benzeri malzemeden oluşturulmuş,  ambalajlı komple pano.

b) Montaj: Bütün  alet  ve  teçhizatı  ile  komple hale getirilmiş   panonun projede öngörülen  yere                   en  az  4 adet  5/8’’  saplama  ile tespiti,  gerektiğinde yan yana konulan  panoların  cıvata  ve                 somun  ile  birbirine   bağlanması,  panonun  her  türlü  testi  ve  çalışır  hale  getirilmesi  dahil                 Montajda  kullanılan demir malzeme, cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum, vs.nin malzeme ve montaj bedeli; pano montaj bedeline dahildir.

24.3.2.	DM - TM Kumanda Panosu (DAPT Tipi) :

a) Malzeme :

Karkas :  Şartnamesine, standardına ve tip projesine uygun olarak, 2mm DKP sacdan imal edilmiş, yan ve üstü açık, birinci ve sonuncu panonun yan yüzleri kapalı, arka yüzü açık; sac ve demir kısımları ve iskeleti polyester tip toz elektrostatik RAL 7032 renk kodunda boyanmış, mimik diyagramı çizilmiş, iç topraklama irtibatları yapılmış, gövde topraklaması için 30x3 mm2 bakır bara konulmuş, PVC kablo kanalı ile sıra terminal için ray demiri yapılmış, kroşeleri konulmuş, ileride donatılacak yedek fiderlerin aletleri için montaj delikleri açılmış ve panonun görüntüsü bozulmayacak şekilde kapatılmış, 2050x800x600 mm ebatlarında pano karkası ile,

Alet ve Cihazlar :  Projesine göre pano üzerine montaj edilmiş ölçme, koruma, kumanda, sinyal, alarm, kilitleme ve cebri soğutma sistemlerini, A.C. ve D.C. yardımcı güç dağıtım fonksiyonlarını içeren alet ve cihazlar ile bunların montajı için gerekli  NYA iç bağlantı kabloları, sıra terminalleri (klemensleri), kablo pabuçları, kablo etiketleri ve benzeri malzemeden   oluşturulmuş ambalajlı komple pano.

b) Montaj : Poz 24.3.1.b.’deki şartlarla.

24.3.3	DM - TM Yardımcı Servis Panosu (DAPT Tipi)  :

a) Malzeme :

Karkas : Şartnamesine, standardına ve tip projesine uygun olarak, 2mm DKP saçtan imal edilmiş, yan ve üstü açık, arka yüzünde koruyucu fensi bulunan ön yüzünün ölçü bölümü (üst bölüm) sabit, alt bölüm ; elektriki bağlantıları önden yapılabilecek şekilde önden kapalı, ön alt kapıda şalterlere kumanda etmek için delikleri delinmiş, sac ve demir kısımların içi, dışı ve iskeleti polyester tip toz elektrostatik RAL 7032 renk kodunda boyanmış, iç topraklama irtibatları yapılmış, gövde topraklaması için 30x3 mm2 bakır bara konulmuş, R-S-T (L1-L2-L3) fazları ve nötr baraları konulmuş, PVC kablo kanalı ile sıra terminal için ray demiri yapılmış, kroşeleri konulmuş, ileride donatılacak yedek fiderlerin aletleri için montaj delikleri açılmış ve panonun görüntüsü bozulmayacak şekilde kapatılmış, 2050x800x600mm. ebatlarında pano karkası ile,

Alet ve cihazlar : Projesine göre pano üzerine konulacak ve merkezlerin ölçme,  kumanda, alarm, kilitleme varsa trafoların yük altında kademe değiştiricileri ve cebri soğutma sistemlerini A.C. ve D.C. yardımcı güç dağıtım fonksiyonlarını içeren alet ve cihazlar ile bunların montajı için gerekli  NYA iç bağlantı kabloları, sıra terminalleri (klemensleri), kablo papuçları, kablo etiketleri ve benzeri malzemelerden Oluşturulmuş komple pano.

b) Montaj : Poz 24.3.1.b.’deki şartlarla.

24.3.4	DM -TM Röle Panosu (DAPT Tipi)  :

a) Malzeme :

Karkas : Şartnamesine, standardına ve tip projesine uygun olarak, 2 mm DKP saçtan imal edilmiş, çerçeve biçiminde ve aktif, reaktif sayaç ile röle vb. cihazların bağlantılarının yapılabileceği tespit şaseleri bulunan, demir kısımların içi, dışı ve iskeleti polyester tip toz elektrostatik RAL 7032 renk kodunda boyanmış, iç topraklama irtibatları yapılmış, gövde topraklaması için 30x3mm2 bakır bara konulmuş, PVC kablo kanalı ile sıra terminal için ray demiri yapılmış,  kroşeleri konulmuş, 2050x800x600 mm ebatlarında pano karkası ile,

Alet ve cihazlar : Projesine göre pano üzerine konulacak ve merkezlerin ölçme, koruma, kumanda, A.C. ve D.C. yardımcı güç dağıtım fonksiyonlarını içeren alet ve cihazlar ile bunların montajı için gerekli NYA iç bağlantı kabloları, sıra terminalleri (klemensleri), kablo papuçları, kablo etiketleri ve benzeri malzemelerden Oluşturulmuş komple pano.

b) Montaj : Poz 24.3.1.b.’deki şartlarla.

25.	PANO CİHAZLARI

- Pano içinde kullanılacak cihazların gerektirdiği montaj malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli klemensler, sıra terminalleri, spiraller, kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo pabuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli cihazların montaj bedeline dahildir. Panonun, pano dışındaki diğer cihazlarla irtibatı için kullanılan kabloların malzeme ve montaj bedelleri ayrıca ödenir.

25.1.	Poz 24’de belirtilen Panolarda Kullanılacak Bir Kısım Cihazlar :

a)Malzeme : Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafta ve özellikte pano malzemesi. (Röleler, sinyal blokları, kumanda ve silme butonları, terminaller, bakımsız akü redresör grubu (BAR-24 ; BAR-110), alarm kornası vs. gibi).

- Üç fazlı aşırı akım, üç faz aşırı akım + toprak, iki fazlı aşırı akım + toprak röleleri ve DC kaçağı rölesi: Besleme gerilimi 24 V DC - 110 V DC kademelerinde ve Sabit zamanlı, normal zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok ters zaman karakteristiklerine sahip olabilecektir. Ayrıca Aşırı akım ve toprak rölelerinin ayarları müstakil ayarlanabilir türden olacaktır.

- Tank koruma rölesi : Is : 0,2-2 A ani çalışmalı olacaktır. (Bunların yerine sabit zamanlı toprak koruma röleleri de kullanılabilir.)

b) Montaj : Malzemenin projesine ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı.

NOT: Monoblok tam donanımlı trafo köşklerinde akü redresör grubunun malzeme ve montaj bedeli köşkün malzeme bedeline dahildir.

25.2.	Panolarda Kullanılacak Diğer Cihazlar:

a) Malzeme : Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafta ve özellikte pano malzemesi (ampermetre, voltmetre, sayaçlar, enerji analizörü, işaret lambası, otamatik şalter, sokak lambası zaman şalteri, AG yük ayırıcıları vs. gibi)

- Sokak lambası zaman şalteri: Saatli tiplerde akşam ve sabah otomatik kumandalı, senenin bütün aylarına göre (Astronomik Diskli) ayarlı ve en az  24 saat rezervli, kontaktörü ile, fotoselli tiplerde ise fotoseli, kontaktörü ve gerekli irtibat malzemesi ile komple zaman şalteri.

- AG yük ayırıcıları: Normal koşullarda yük akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapatılabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı-sigortasız-dikey sigortalı A.G. yük ayırıcısı. A.G. sigortalı yük ayırıcı şalteri (I) kapalı pozisyonunda şalterin kapağı açılmaz, sigortaya müdahale edileceği zaman şalter (O) pozisyonuna (şalter açık durumuna) getirilir.

b) Montaj : P0Z 25.1.b’deki şartlarla.

26.	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI :

A.G. Şebekelerinde güç katsayısını  düzeltmek maksadıyla projelendirilen sabit otomatik kompanzasyon panoları.

Kompanzasyon panoları dahili ve harici tip olarak imal edilirler ve pano içerisine yerleştirilen bara, sigorta, kontaktör, deşarj dirençleri, swich anahtar, sinyal lambası, aydınlatma lambası ve prizi, topraklama şeridi, reaktif güç rölesi, ampermetre, akım trafosu, bara mesnet izolatörü ve  güç kondansatör bataryalarını ihtiva eden komple pano.

- Harici tip panolarda ısı yalıtımı ve su sızdırmazlığının temini için pano karkasına ilave edilecek conta, çatı, arka kapak ve harici tip otomatik Kompanzasyon panolarının ilave arka kapağı için konulan mikroswich, bu bölümün aydınlatma tertibatı, kapı kolu ve kildi,

- Otomatik kompanzasyon panosunun girişine konan sigortalı yük ayırıcısı,

- Pano üzerine konulacak ölüm tehlike levhası,

- Beton kaide üzerine monte edilecek panolar için; projesine ve şartnamesine uygun 300 dozlu betonla beton kaidenin yapılması, panonun beton kaide üzerine alt dört köşesinden 5/8”’lik  saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması,

malzeme ve montaj bedelleri pano bedeline dahildir.

NOT: Dahili/Harici Tip Sabit Kompanzasyon panoları aşağıda belirtilen pozların birleşiminden oluşturulur, ödemesi bu pozlardan ayrı ayrı yapılır:

Sabit ve otomatik kompanzasyon pano karkası.  (Poz 26.1.)

Grubun takım teçhizatı.                                        (Poz 26.2.)

Sabit Kompanzasyon panosu için sabit teçhizat. (Poz 26.3.)

Güç kondansatör bataryaları.                               (Poz 26.4.)

26.1.	Sabit ve Otomatik kompanzasyon Pano Karkası (Dahili - Harici) :

a) Malzeme : Projesine ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel teknik şartnamesine göre en az 40x40x4mm.lik köşebent profil demirinden iskelet üzerine 2mm. DKP sactan yapılmış pano. Sac ve demir kısımlarının içi ve dışı şartnamesine uygun şekilde boyanacaktır. Panonun tüm olarak komple hale getirilebilmesi için lüzumlu her türlü ufak malzeme (cıvata, somun, rondela, vida, kanca, vs.) ile klemens rayı, kablo kanalları, şartnamesine uygun pano etiketinin konması, kroşe ve kroşe rayları, topraklama iç irtibatının malzeme ve montaj bedeli  ve cihazların panoya montajı için gerekli deliklerin açılması, pano üzerine konacak ölüm tehlike işareti veya levhasının ve Panoların ön kapağı üzerine kalıcı gerilim uyarısı için konulacak PANOYA İKİ DAKİKA DOKUNMA ! ikaz levhasının malzeme ve montaj bedeli pano karkasının malzeme bedeline dahildir.

Sabit ve otomatik kompanzasyon pano karkasının sacla kapatılmış dış yüzeyleri m2 olarak bulunur ve bedeli buna göre ödenir.

Harici tip kompanzasyon panolarında su sızdırmazlığın ısı yalıtım özelliğinin temin ve çatı karkasının malzeme ve montajı , pano bedeline dahildir.

Ayrıca harici tip otomatik kompanzasyon panolarında ise yine su sızdırmazlığın ısı yalıtım özelliğinin temini, çatı karkası ve ilave arka kapak için malzeme ve montajı, pano bedeline dahildir.

Pano ve cihazlarının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları malzeme bedeline dahildir.

NOT : Harici tip panolar, İDARE’ce galvaniz kaplamalı istenilmesi halinde 3mm sacdan, sıcak daldırma olarak imal edilecektir.

b) Montaj : Panonun projesine göre; direğe veya binaya teknik şartnamesinde belirtilen  esaslara göre montajı, komple çalışır hale getirilmesi. Panoların montajı için gerekli beton kaide, sehpa, köşebent ve profil demirinin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.

26.2.	Grubun Takım Teçhizatı (Sabit - Otomatik) :

a) Malzeme : Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılır.

b) Montaj : Ana bara ile sigorta ve kotaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun, rondela, kroşe, kablo papucu, vb.) dahil.

26.3.	Kompanzasyon Panolarının Sabit Teçhizatı (Dahili - Harici) :

26.3.1.	Sabit Kompanzasyon Panosu İçin Sabit Teçhizat (Dahili - Harici) :

a) Malzeme : Pano kapağı açılınca panoyu gerilimsiz bırakacak mikroswich, kontaktörün devrede olup olmadığını gösteren bir adet sinyal lambası, iç ihtiyaç lambası ve prizi, kapı kolu ve kilitinden oluşan sabit kompanzasyon panosu için sabit teçhizat.

b) Montaj : Sabit teçhizatın panoya montajı, İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak yapılmış iç ihtiyaç lambası, prize ait gerekli donanım (lamba; pano kapağı açılınca yanacak şekilde düzenlenecek), pano koruma topraklamasının A.G. panosu koruma topraklamasına irtibatlanması için lüzumlu her türlü ufak malzemenin (cıvata, somun, rondela, vb.) malzeme ve montaj bedeli dahil.

26.3.2.	Otomatik kompanzasyon Panosu İçin Sabit Teçhizat (Dahili - Harici) :

a) Malzeme : Sabit gruba ait kontaktörün devrede olup olmadığını gösteren bir adet sinyal lambası, gruplara kumanda eden reaktif güç rölesi, kondansatör bataryalarının akımını gösteren üç adet ampermetre, bir adet otomatik sigorta, bara mesnet izolatörü, pano kapağının açılması halinde panoyu gerilimsiz bırakacak mikroswich, kapı kolu ve kiliti, iç ihtiyaç lambası ve prizi, akım trafosundan oluşan otomatik kompanzasyon panosu için sabit teçhizat.

b) Montaj : Sabit teçhizatın pano içi ve pano kapağına yerleştirilmesi için gerekli kabloların, tespit cıvatalarının, kablo kanallarının, İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak yapılmış aydınlatma tertibatının (lamba; pano kapağı açılınca yanacak şekilde montaj edilecek), pano koruma topraklamasının A.G. panosunun koruma topraklamasına irtibatlanması için lüzumlu her türlü ufak malzemenin (cıvata, somun, rondela, vb.) malzeme ve montaj bedeli dahil.

26.4.	Güç Kondansatör Bataryaları :

a) Malzeme: Montaj bedeline dahildir.

b) Montaj : Kondansatör Teknik Şartnamesine ve Standardına uygun özelliklerde, ünitelerin bir araya getirilerek bağlantılarının uygun kesitteki bakır baralarla yapılması ve bataryaların dağılması önlemek için muhafaza içine alınması, bataryaların deşarj dirençlerinin malzeme ve montajı (komple), kVAR başına bedel olarak ödenir.

26.5.	Kompanzasyon  tesislerinde kullanılacak pano  içindeki  malzemelerin  tek  tek değiştirilmesi gerektiğinde :

26.5.1.	Kontaktörler :

a,b) Malzeme  Montaj : Şartnamesine, standardına ve projesine uygun kontaktörlerin temini, pano içine montajının yapılması, kontaktörün montajında kullanılan bağlantı malzemesi, vs. küçük malzeme dahil.

26.5.2.	Reaktif Güç Rölesi :

a,b) Malzeme  Montaj : Şartnamesine, standardına ve projesine uygun kontaktörlerin temini, montajının yapılması, montajında kullanılan bağlantı malzemesi, vs. küçük malzeme dahil.

26.5.3.	Pako Şalter :

a,b)  Malzeme, Montaj : Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımlı platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev’i malzeme ve işçilik dahildir.

26.5.4.	Mikro Swich :

a,b) Malzeme, Montaj : Şartnamesine ve standardına uygun, mandallı, makaralı veya butonlu tip. Mikro Swich anahtarın temini, montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahildir.

27.	TEHLİKE LEVHASI VE TEHLİKE İŞARETİ :

27.1.	TEHLİKE LEVHASI :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsaf ve ölçülerde emaye veya alüminyum tehlike levhası.

b) Montaj : Tehlike levhasının Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesindeki esaslara göre yerine montajı. Montaj için gerekli kelepçe, lama, çivi, cıvata ve somunun malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

27.2.	TEHLİKE İŞARETİ :

a,b) Malzeme ve Montaj : Standardına ve şartnamesine uygun boya ile beton direk veya kapılar üzerine şablonla yapılan tehlike işareti. (Boya ve işçiliği dahil).

28.	TEL KAFESLİ KAPI :

a) Malzeme : Şartnamesine ve projesine uygun 3mm. kalınlıkta galvanizli telden 30mm aralıklı, kare veya baklava örgülü tel kafes veya genişletilmiş presli galvanizli sac, demir çerçeve, demir kasa, demir kasa ile hücre duvarı arasında 12 U profil demiri, menteşeleri ve kilit mandalı ile tel kafesli kapı. Takriben 30x20cm. ölçüsünde, hücre adedi kadar, alüminyum veya sac üzerine yağlı boya ile kapılara asılacak şekilde yapılmış manevra durumunu gösterir levha dahil.

b) Montaj : Kapı ve montajında kullanılan diğer malzemeler ile kapı ve kasanın tespiti, bir kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması, montaj için gerekli cıvata, somun, rondela vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

Ancak hücre bölme duvarlarını taşıyan NPU-14 profil imalatı trafo bina götürü bedelinden ödendiğinden tel kafes kapı fiyatına dahil edilmeyecektir.

NOT: Tel kafes kapıların yatay ölçüsü, hücre alın demirleri arası olup; düşey ölçüsü ise projesine ve/veya işletme ihtiyacına göre yapılan imalat üzerinden alınır (Ölçü: m2).

29.	TEL KAFESLİ ÇİT :

29.1.	Demir Malzeme:

a) Malzeme : Açık hava şalt sahası veya trafo merkezi ve benzeri tesislerin etrafına, tel kafesleri bağlamak için dikilen, projesinde gösterilen ölçülerde şartnamesine ve standardına uygun profil demiri. (Metrik ağırlık  esas alınır.)

b) Montaj : Demirlerin projesine göre kesilip, delinmesi, her nevi zeminde hafriyat yapılması, çıkan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması, 200 dozlu betonla dikilmesi, bozulan zeminin düzeltilmesi, bir kat sülyen (veya muadili) ve iki kat yağlı boya ile boyanması için gerekli malzemenin ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

29.2.	Tel Kafes :

a) Malzeme : Açık hava şalt sahası veya trafo postası ve benzeri tesislerin etrafına dikilen demirlere tespit edilecek şekilde 3 mm çapında galvanizli telden 30 mm aralıkla kare veya baklava örgülü ve köşebentle çerçevelenmiş tel kafes (Ölçü: m2). Çerçeve için kullanılan köşebendin malzeme ve montaj bedeli; tel kafesin malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj : Tel kafeslerin dikilmiş olan demir profillere düzgün bir şekilde tespit edilmesi. Bağlantı malzemesi montaj fiyatına dahildir.

NOT : Gerekli yerlere payanda direk ilave edilmesi, projede gösterildiği gibi 1 adet kapı yapılması ve kullanılacak diğer malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri montaj bedeline dahildir.

30.	TOPRAKLAMALAR :

- Bütün topraklamalar, Topraklama Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ,Tip Projelerine, TEDAS şartname ve uygulama esaslarına uygun olarak yapılacaktır.

- Topraklama iletkeni olarak işletme topraklamalarında 50mm2 kesitinde bakır iletkenli NYY kablo, koruma topraklamalarında 95 mm2 galvanizli örgülü çelik iletken veya veya muadili en az 100 mm2 kesitinde 3mm. kalınlığında sıcak daldırma galvanizli şerit kullanılacaktır.

- Aydınlatma direklerinin veya AG Saha dağıtım kutularının topraklama elektrodu yerine gerektiğinde topraklama sistemi olarak 35, 50 veya 95 mm2  örgülü bakır iletken  kullanılacaktır.

- Aşağıda belirtilen topraklama malzeme ve montajları; A.G. - Y.G. şebekeleri, bina ve direk trafo postalarının  koruma ve işletme topraklamaları ile parafudr topraklamaları için geçerlidir. Santral, Dağıtım Merkezleri ve İndirici Trafo Merkezleri topraklamaları için gerekli malzemeler keşif listelerinde gösterilir ve Topraklama Yönetmeliğine ve Tip Projelerine göre yapılır.

30.1.	Topraklama iletkeni:

NOT  1: Aydınlatma direği veya AG dağıtım kutularının (Box-SDK) topraklama iletkeni enerji kablosu için açılan kanala döşenecek olup ayrıca topraklama iletkeni için kanal  açılmayacaktır.

NOT 2: Topraklama için yapılan kanal bedeli 32.12.4 pozundan ayrıca ödenir. Topraklama iletkeninin mevcut kanala döşenmesi halinde ayrıca kanal bedeli ödenmez.

NOT 3: Kanallara döşenen topraklama iletkeninin malzeme+montaj bedelinin ödenebilmesi için; kanalın tekniğine göre doldurulup bozulan kaplamaların yeniden yapılarak  zeminin eski haline getirilmiş olması  zorunludur.  Ancak, İdarenin izniyle, kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması durumunda; topraklama iletkeninin malzeme+montaj bedeli ödenir.

30.1.1.	50 mm2 NYY kablo (işletme topraklaması için):

a) Malzeme : Kablolar pozundaki (Poz 32) şartlarla

b) Montaj :İzoleli topraklama kablosunun şartnamesine, projesine ve uygulama esaslarına uygun olarak; kanala, direğe, duvara vb. montajı, montaj için gerekli tespit kroşeleri, cıvata, somun, vs. gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj  fiyatına dahildir.

    - Örgülü çelik iletken:

a)Malzeme : 95 mm2 galvanizli örgülü çelik iletken.

b) Montaj : Örgülü çelik iletkenin, şartnamesine, projesine ve uygulama esaslarına uygun olarak; kanala, direğe, duvara vb. montajı, montaj için gerekli tespit kroşeleri, cıvata, somun, vs. gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj  fiyatına dahildir.

    - Galvanizli Şerit:

a) Malzeme: En az 100 mm2 kesitinde en az 3mm. kalınlığında sıcak daldırma galvanizli şerit.

b) Montaj : Galvanizli şeridin, şartnamesine, projesine ve uygulama esaslarına uygun olarak; kanala, direğe, duvara vb. montajı, montaj için gerekli tespit kroşeleri, cıvata, somun, vs. gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj  fiyatına dahildir.

30.1.4. 	Örgülü Bakır İletken:

a) Malzeme : İletkenler pozundaki (poz 9.1) şartlarla, 35, 50 veya 95 mm2  örgülü bakır iletken.

b) Montaj : Gerektiğinde örgülü bakır iletkenin, şartnamesine, projesine ve uygulama esaslarına uygun olarak; kanala, direğe, duvara vb. montajı, montaj için gerekli tespit kroşeleri, cıvata, somun, vs. gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj  fiyatına dahildir.

30.2.	Topraklama Elektrodu (Topraklama kazığı):

a) Malzeme : Topraklama elektrotu olarak 65x65x7mm. köşebentten 2 m boyunda sıcak daldırma galvanizli topraklama kazığı veya muadili galvanizli boru.

b) Montaj : Elektrotun şartnamesine, projesine ve uygulama esaslarına göre, üst ucu toprak yüzeyinden en az 50 cm derinde olacak şekilde gömülmesi.

31.	TRANSFORMATÖRLER :

31.1.	Akım Transformatörleri (A.G. ve Y.G.)

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun olarak, tek fazlı üniteler halinde, dahili (bina içi) şartlarda kullanılmak üzere kuru tip (yalıtım malzemesi olarak epoksi reçine kullanılacaktır) olarak imal edilmiş, ölçü, koruma veya ölçü ve koruma akım trafoları.

Anma gerilimleri ; 1-7,2-12-17,5-36 kV., anma frekansı 50 Hz., anma gücü A.G. de 7,5-15 VA., Y.G.; de koruma için 15 VA, ölçü için 30 VA., primer akımları AG’de 100-5000 A, YG’ de 25-3000A. Arasında tek veya çift sargılı, sekonder akımları; 1A. (Tank korumalar), 5A., 5-5A., 5-5-5A. Olmak üzere bir, iki veya üç sargılı. Ölçü akım transformatörleri ; 0,5-1 doğruluk sınıfında, doyma faktörü n5, koruma akım transformatörleri ; 2-3 doğruluk sınıfında doyma faktörü n10, diferansiyel korumada 1 doğruluk sınıfında doyma faktörü n10 olmak üzere, kısa süreli termik akımı (Ith) 1 saniyede, açık sistemlerde en az 12,5 kA, kapalı sistemlerde en az 16 kA olarak ve dinamik akımı, kısa süreli termik akımının 2,5 katı olarak dizayn edilmiş ve yukarıda özellikleri bütün dönüştürme oranları için sağlayan akım trafoları.

NOT: Tesiste kullanılacak akım trafolarının kısa süreli termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır.

b) Montaj : Akım trafolarının proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı. Montaj için gerekli profil  demirler, cıvatalar, somunlar, klemensler v.b. gibi küçük malzemelerin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

31.2.	Gerilim Transformatörleri :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun olarak, tek fazlı üniteler halinde, dahili (bina içi) şartlarda kullanılmak üzere kuru (dahili) veya yağlı tip (kuru tiplerde yalıtım malzemesi olarak epoksi reçine olacaktır) olarak imal edilmiş, ölçü, koruma veya ölçü ve koruma gerilim trafoları.

Gerilim trafoları; kullanma biçimine göre :

1- Topraklanmış (Faz-toprak arası bağlanan),

2- Topraklanmamış (Faz-faz arasına bağlanan)

tiplerde ve en yüksek şebeke gerilimi; 7,2-12-17,5-36 kV., anma frekansı 50 Hz., anma gücü ölçü ve/veya koruma sargısında 60VA., kırsal kesim 0,22kV. sargısında 800VA., doğruluk sınıfı 0,5-1 olarak dizayn ve imal edilmiş olacaktır.

Gerilim trafoları aşağıda belirtilen sekonder gerilimlere göre imal edilecektir.

1- x / 0,1 kV.  ( Faz - faz arası )

x        0,1

2-  /   kV.  ( Faz - toprak arasına )

3      3

x       0,1         0,1

3-   /   /    kV.  ( Faz - toprak arasına )

3      3            3

4- x / 0,1 - 0,22 kV.  ( Faz - faz arası )

b) Montaj : Gerilim transformatörlerinin proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı. Montaj için gerekli profil demirlerinin, cıvatalar, somunlar, klemensler v.b. gibi küçük malzemelerin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

31.3.     Güç Transformatörleri :

NOT: Genleşme depolu yağlı tip ve hermetik tip Dahili güç trafolarının;

I)  YG terminalleri, ayrılabilir tip kablo başlığına uygun olacaktır. Bu terminallerde kullanılacak ekranlanmış kablo başlığının malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.

II) AG terminallerine; tesadüfen dokunmaya karşı yalıtımı sağlayacak düzenek yapılacak olup, bu düzeneğin malzeme ve montaj bedeli trafonun montaj bedeline dahildir.

31.3.1 Dağıtım Güç (YG/AG) ve Güç (YG/YG) Genleşme Depolu Atmosfere Açık Yağlı Tip Transformatörler  (Dahili veya  Harici veya Direk Tipi):

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun olarak, üç fazlı, iki sargılı, yağa daldırılmış, tabii yağ dolaşımlı, tabii hava soğutmalı (ONAN) veya cebri yağ dolaşımlı, cebri hava soğutmalı (ONAF) dahili ve harici tipte imal edilmiş, Y.G./Y.G. veya Y.G./A.G. güç transformatörleri.

Güç transformatörleri; en yüksek sistem gerilimleri 7,2-12-17,5-36kV. Olup, şartnamesine göre boşta veya yük altında kademe değiştiricili , anma frekansları 50 Hz., anma güçleri Y.G./A.G. de 50-100-160-250-400-630-800-1000-1250-1600 kVA., Y.G./Y.G. de 2,5-4-5-6,3-10-16-20 MVA., bağlantı grupları Y.G./A.G. de 160 KVA’ya kadar (160 kVA dahil) Yzn11, 250 kVA ve üzerinde Dyn 11, Y.G./Y.G. de Dyn 5 veya YNyn0, kayıpları ve kısa devre gerilimleri  şartnamesinde öngörülen değerlerde dizayn ve imal edilmiş olacaktır.

Tüm trafolar şartnamesine uygun yağ ile doldurulmuş ve şartnamesinde belirtilen tüm teçhizatla donatılmış olacaktır.

Buna göre Y.G./A.G. trafolarda: Tüm trafolarda yağ seviye göstergesi ve tekerlekleri , 250kVA ve daha yukarı güçlerde alkollü termometre, hava kurutucusu. 630kVA ve daha yukarı güçlerde çift kadranlı termometre, bucholz rölesi, klemens kutusu.

Y.G./Y.G. trafolarda: Alkollü termometre, çift kadranlı termometre (ONAF soğutma istenen transformatörlerde, vantilatör kumandası için üst yağ sıcaklığı ile çalışan, ayrı ayrı ayarlanabilir çift kontaklı (çalıştırma-durdurma) kadranlı termometre kullanılacaktır.) bucholz rölesi, yağ seviye göstergeleri (alarm kontaklı), yük altında kademe değiştirici için tek kontaklı gaz rölesi, basınç emniyet valfı, kumanda dolabı, tekerlekleri. ONAF soğutma sistemli 12,5MVA ve 20MVA güçlü transformatörlerde fanlı monte edilmiş olarak; motoru, vantilatörü ve tüm soğutma sistemi ile komple fiyata dahildir.

Transformatörler komple çalışır vaziyete getirilmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen tüm ek teçhizatın malzeme ve montaj bedeli transformatörün malzeme fiyatına dahildir.

b) Montaj : Transformatörün proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı.

31.3.2.	Dökme Reçineli Kuru Tip YG/YG Güç Transformatörleri (Dahili Tip):

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun olarak, üç fazlı, iki sargılı, sargıları dökme reçine ile örtülmüş, bina içinde kullanılabilen, şartnamesine uygun soğutma sistemine haiz (Fan ve tertibatı), YG/YG güç transformatörleri.

Güç transformatörleri; en yüksek sistem gerilimleri 7,2-12-17,5-36kV. Olup, şartnamesine göre boşta veya yük altında kademe değiştiricili , anma frekansları 50 Hz., anma güçleri  2,5-4-5-6,3-10-16-20 MVA., bağlantı grupları Dyn 5, kayıpları ve kısa devre gerilimleri  şartnamesinde öngörülen değerlerde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Trafonun kendisine ait soğutma sisteminin malzeme ve montaj bedeli trafonun malzeme bedeline dahildir.

b)Montaj : Trafonun proje ve şartnameye uygun olarak montajı. “Montaj edilecek yerin ortam sıcaklığı en az  (-)250  en çok (+) 40 0 C’yi geçmeyecektir.” ( Trafonun önüne demir çerçeveli tel kafes yapılması , iki trafo bir odaya montaj edildiği zaman aralarına duvar örülmesi, trafoların montaj edildiği yerin havalandırma tertibatının yapılması durumunda bu işler ilgili pozundan ayrıca ödenecektir.)

31.3.3	Dökme Reçineli Kuru Tip YG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri (Dahili Tip):

a) Malzeme  : Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş, üç fazlı, iki sargılı, sargıları epoksi reçine ile örtülmüş, kuru tip, dahili şartlarda (bina içi) kullanılabilen, koruma sınıfı IPOO (Muhafazasız) doğal hava  soğutmalı (AN), boşta gerilim ayarlı, primer gerilimleri beş kademeli, en yüksek sistem gerilimleri 7,2-12-17,5-36kV.’a kadar, anma frekansları 50 Hz., şartname ve projesinde belirtilen anma güçlerinde ve kayıp değerlerinde, bağlantı grupları Dyn 11 olan, tekerlekleri ile birlikte komple.

b) Montaj:  Poz 31.3.2.b.’ deki şartlarla.

31.3.4	HERMETİK TİP YG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ (Dahili veya  Harici veya Direk Tipi):

a) Malzeme: şartname ve standardına uygun 3 fazlı, iki sargılı, yağa daldırılmış tam kapalı (hermetik, gaz yastıksız), tabii hava soğutmalı, boşta gerilim ayarlı, dahili ve harici koşullarda çalışan YG/AG dağıtım transformatörleri.

Trafoların anma frekansı 50 Hz., primer gerilimi beş kademeli, bağlantı grubu 160 KVA’ya kadar (160 kVA dahil) Yzn11, 250 kVA ve üstü Dyn 11, şartnamesinde belirtilen gerilim ve kayıplara haiz olacaktır. Tüm trafolar şartnamesine uygun yağ ile doldurulmuş ve şartnamesinde belirtilen tüm teçhizatla donatılmış olacaktır.

b) Montaj: Transformatörün proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı.

32.	KABLOLAR, KABLO KANALLARI, ABONE BAĞLANTI HATLARI, KABLO BAŞLIKLARI VE EK

MUFLAR :

a) Malzeme :

AG Kabloları (Termoplastik veya termoset yalıtkanlı enerji kabloları):

Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş;

- U0 / U= 0,6/1 kV anma geriliminde, (U0=faz iletkeni – toprak veya metal siper arası, U= iki faz arası),

- Bir,iki, üç veya dört damarlı bakır veya alüminyum iletkenli PVC (polivinil klorür ), veya  XLPE (Çapraz bağlı polietilen), veya  EPR (Etilen propilen lastik) yalıtkanlı),

- Zırhsız ve konsantrik iletkensiz / konsantrik iletkenli / zırhlı tiplerde PVC dış kılıflı,

- Konsantrik iletken; elektrolitik bakır tellerden galvaniz kaplamalı olmak üzere TS.212’ye uygun

- İletkenler tavlanmış, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmış,

- Şartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada şartnamesinde istenilen bilgiler yazılı ve şartnamesinde aranan tüm şartları taşıyan kablolar,

# YG Kabloları (Çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtkanlı kablolar:

Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş;

- U0 / U(Um): 3,5/6(7,2) – 5,8/10(12) – 8,7/15(17,5) – 20,3/35(42) kV anma gerilimlerinde (U0  : faz iletkeni- toprak veya metal siper arası, U: iki faz iletkeni arası , Um kablo ve diğer teçhizatın en yüksek gerilimini göstermektedir)

- Bir veya üç damarlı bakır veya alüminyum iletkenli, çapraz bağlı polietilen = XLPE yalıtkanlı

- İletkenler tavlanmış, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmış,

- İletken üzerinde yarı iletken iç siper üzerinde yüksek saflıkta çapraz bağlı polietilen yalıtkanlı, yalıtkan üzerinde yarı iletkenden yapılmış dış siperli, bunun üzerinde elektrolitik bakır tellerden ve / veya şeritlerden yapılmış metal siperli;

- Üç damarlı kablolarda ; yassı veya yuvarlak galvanizli çelik tellerden metal zırh ve zırh tutucu galvanizli çelik sargı veya polimerik malzemeden yapılmış metalik olmayan bir zırh bulunan

- Bir damarlı kablolarda metal siperin, üç damarlılarda zırhın üzerinde PVC esaslı malzemeden kırmızı renkli dış kılıflı,

- Su geçirmez kablolarda (Tatlı su için) şartnamesine uygun olarak imal edilmiş, her damarın bakırdan metal siperin altında ve üstünde tabaka halinde özel bir bant ( Q bandı) bulunan, damar siperleri birbirinden elektriksel olarak yalıtılmış, kablo dış kılıfı siyah renkli polietilenden yapılmış, sualtında veya yüksek oranda su içeren toprakta kullanılabilen,

- Şartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada şartnamesinde istenilen bilgiler yazılı ve şartnamesinde aranan tüm şartları taşıyan kablolar,

b) Montaj:     Toprak Kanala,  Beton kanala, Direğe , Duvara …. (Her türlü yere) Kablo Montajı :

Şartnamesine ve standardına uygun enerji kablolarının, projesine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TEDAS Şartnameleri ile Kablo Montaj Usul ve Esaslarına göre montajı. Montaj için kullanılacak kablo pabucu, kelepçe , cıvata, somun, takoz, kroşe, klemp, v.s. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri kablonun montaj bedeline dahildir. Sac tava-raf, demir konstrüksiyon ve muhafaza borularının malzeme ve montaj bedelleri ile Kanal ve büzlerin bedelleri ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

NOT : Toprak veya tuvanen dolgulu kanallara döşenen kabloların malzeme+montaj bedelinin ödenebilmesi için; kanalın tekniğine göre doldurulup bozulan kaplamaların yeniden yapılarak  zeminin eski haline getirilmiş olması  zorunludur.  Ancak, İdarenin izniyle, kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması durumunda; kabloların malzeme+montaj bedeli ödenir. (Geçici dolgu işlemi için ayrıca bir bedel ödenmez)

32.1.	0,6 / 1kV. YVV (NYY) (PVC Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) Kablo :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde kullanılır.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.2.	0,6 / 1kV. YVMV (NYCY) (PVC Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) Kablo :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Konsantrik iletkenli.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.3.	0,6 / 1kV. Çelik zırhlı, PVC Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı Kablo :

32.3.1.	0,6 / 1kV. YVŞV (NYFGbY) (Çelik zırhlı, PVC Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) Kablo :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Zırhlı, iletkenleri üç veya dört damarlı ve çok telli (örgülü) olup; mekanik zorlama riskinin olduğu yerlerde kullanılır.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.3.2.	0,6 / 1kV. YVOV (NYRGbY) (Çelik zırhlı, PVC Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) Kablo :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla, zırhlı,  iletkenleri üç veya dört damarlı ve tek telli (som) olup; Mekanik zorlama riskinin olduğu yerlerde kullanılır.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.4.	500V. NVV (NYM) (PVC Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) Kablo :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Sabit tesis kablosu olarak kuru ve nemli yerlerde, boru içinde, sıva altında, sıva üstünde kullanılan kurşunsuz antigron kablolar. Toprak altında kullanılmaz.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.5.	H 05 V-U / H 07 V-U (NV veya NYA) 0,6 / 1kV.  PVC Yalıtkanlı Kablo :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. . Bir veya çok telli tek damarlı Bina içinde kuru yerde, sabit olarak boru içinde, sıva altında ve sıva üstünde dağıtım tablolarında kullanılır.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

NOT: 0,6 / 1 kV kablolar İDARE’ce ihale keşif listesinde belirtilmesi halinde, PVC yalıtkan yerine XLPE veya EPR yalıtkanlı olacaktır.

32.6.	KONTROL- ÖLÇÜ – KUMANDA KABLOLARI ( Elektronik kontrol cihazları, bilgisayar ve otomasyon sistemleri için)

a) Malzeme : U0 / U = 0,3 / 05 kV, çok ince telli bakır iletkenden, PVC yalıtkanlı ve damarları numaralı, kalaylı bakır telden örgü ekranlı, PVC dış kılıflı, flexible kontrol- ölçü – kumanda kabloları. Kabloların montaj yerine nakli ve nakliye için gerekli sigorta masrafları malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj : Dahili kuru/nemli ve mekanik zorlanma olmayan yerlerde, şartnamesine , projesine ve teknik kurallara göre montajı. Her türlü tespit malzemesi, kablo etiketi, v.s. montaj bedeline dahildir.

32.7.	0,6 / 1kV. ALÜMİNYUM KABLOLAR (ALVİNAL VEYA MUADİLİ)

32.7.1.	0,6 / 1kV. ALVİNAL-D YAVV (NAYY) KABLO :

a) Malzeme : Poz 32.1.a.’daki şartlarla İletkenler alüminyum malzemeden, dört damarlı, nötr iletkeni düşük kesitli.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.7.2.	0,6 / 1kV. ALVİNAL-K YAVMV (NAYCY) KABLO :

a) Malzeme : Poz 32.2.a.’daki şartlarla. Konsantrik iletkeni bakır malzemeden, diğer iletkenleri alüminyum malzemeden.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.7.3.	0,6 / 1kV. ALVİNAL-Z YAVŞV (NAYFY) KABLO :

a) Malzeme : Poz 32.3.a.’daki şartlarla. Dört damarlı, nötr iletkeni düşük kesitli, iletkenleri alüminyum malzemeden, mekanik zorlanma riskinin olduğu yerlerde kullanılır.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.8.	3,5/6 kV. XLPE YALITKANLI PVC DIŞ KILIFLI Y.G. KABLOLAR :

32.8.1.  3,5/6 kV. YE 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI; YE 3SHŞV (2xSEYFGbY) ÜÇ DAMARLI KABLO :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.8.2.	3,5/6 kV. YE 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI; YE 3SHŞV (2XSEYFGbY) ÜÇ DAMARLI KABLO– Tatlı ve tuzlu    su için özel imal edilmiş:

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Yer altı sularının dolabileceği kanal içinde veya Göl ve nehir (tatlı su) içinde kullanılacak Q bantlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.9.     5,8 / 10kV. XLPE YALITKANLI PVC DIŞ KILIFLI Y.G. KABLOLAR :

32.9.1.   5,8 / 10kV. YE 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI ; YE 3SHŞV (2XSEYFGbY) ÜÇ DAMARLI KABLO :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.9.2.	5,8 / 10kV. YE 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI; YE 3SHŞV (2XSEYFGbY) ÜÇ DAMARLI KABLO– Tatlı su için özel imal edilmiş:

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Yer altı sularının dolabileceği kanal içinde veya Göl ve nehir (tatlı su) içinde kullanılacak Q bantlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.10.   8,7/15 kV. XLPE YALITKANLI PVC DIŞ KILIFLI Y.G. KABLOLAR :

32.10.1. 8,7 / 15kV. E 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI ; E 3SŞV (2XSEYFGbY) ÜÇ DAMARLI KABLO :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.10.2. 8,7 / 15kV. E 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI KABLO – Tatlı su için özel imal edilmiş:

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Yer altı sularının dolabileceği kanal içinde veya Göl ve nehir (tatlı su) içinde kullanılacak Q bantlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.11.	20,3/35 kV. XLPE YALITKANLI PVC DIŞ KILIFLI Y.G. KABLOLAR :

32.11.1.   20,3/35 kV. YE 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI ; YE 3SŞV (2xSEYFGbY) ÜÇ DAMARLI KABLO :

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.11.2. 20,3/35 kV. YE 3SV  (2XSY) BİR DAMARLI KABLO – Tatlı su için özel imal edilmiş:

a) Malzeme : Poz 32.a.’daki şartlarla. Yer altı sularının dolabileceği kanal içinde veya Göl ve nehir (tatlı su) içinde kullanılacak Q bantlı kablo.

b) Montaj : Poz 32.b.’deki şartlarla.

32.12.   KABLO Kanalı yapılması

- Kablo kanalına bedel ödenebilmesi için; projesinde belirtilen kablo montajının yapılması ve bozulan kaplamaların yeniden yapılarak zeminin eski haline getirilmiş olması zorunludur.

- Tasfiye veya fesih halinde açılmış olup kablo montajı yapılmayan kanallar bedelsiz olarak yüklenici tarafından doldurularak zemin eski haline getirilir.

- Standart Kablo kanalının ebadının (40cmx60cmx80cm) üzerinde yapılacak kanal ebadı, kablo montaj usul ve esaslarındaki hesap yöntemiyle tespit edilir. Ödemede bu hesap sonucu bulunacak kanal hacmi [ (taban genişliği+üst genişlik)/2  x  kanal derinliği x kanal boyu = m3 ] esas alınır.

- İşin yapımı esnasında kablo güzergahının değişmesinden dolayı zeminde ve/veya kaplama tipinde oluşabilecek değişiklikler için herhangi bir ilave bedel ödenmez veya kesinti yapılmaz.

- Kanala döşenecek kablo ile gerektiğinde kullanılacak boru veya büzün malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

32.12.1. Toprak KABLO Kanalı yapılması

a) Malzeme: Montaj bedeline dahildir.

b) Montaj : Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına göre, kaplama sökülmesi dahil her türlü zeminde, en az 40x60x80 cm. ebatlarında kanalın açılması, kanal dibine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, serilmiş olan kablonun üzerine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak ve kabloların kenarlarından en az 5’er cm aşacak şekilde, enine olarak 20x8,5x5 cm. ebadında Tuğla (bir sırası için metrede 12 adet) ve/veya 20x50x5 cm. ebadında en az 300 Dozlu Beton Blok (bir sırası için metrede 2 adet)  v.b. gereçlerden gerektiği kadar koruyucu elemanın yerleştirilmesi, kanaldan çıkan toprak vs.nin sıkıştırılması, koruyucu elemanın 20 cm. üzerine, kablo kanalı boyunca, 12 cm. genişliğinde en az 0.1 mm. kalınlığında ve üzerine 6 cm.lik siyah punto harflerle “YG/AG ENERJİ KABLOSU” yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi, kaplama yok ise zemin seviyesine kadar kanaldan çıkan malzeme ile dolgu yapılıp sıkıştırılarak, kaplama var ise kaplama yapılarak, zeminin eski haline getirilmesi,

kanalın üzerine; kablo ek yeri, köşe dönüşü, yol ve kavşak geçişi gibi röper noktaları dahil en az 50 metrede bir olmak üzere kablo kanalı işaret plakasının çakılması.

Bu işlemler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile gerektiği kadar koruyucu tuğla veya beton blok, kazı ve işçilik bedelleri, artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri, kanal üzerinde kaplama varsa bu kaplamanın sökülmesi ve yapılmasıyla zeminin eski haline getirilmesi, İdarenin izniyle, kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması kanal yapılması montaj birim fiyatına (YTL/m3) dahildir.

32.12.2. Tuvenan DOLGULU Kablo Kanalı yapılması:

a) Malzeme: Montaj bedeline dahildir.

b) Montaj : Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına göre, kaplama sökülmesi dahil her türlü zeminde, en az 40x60x80 cm. ebatlarında kanalın açılması, kanal dibine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, serilmiş olan kablonun üzerine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak ve kabloların kenarlarından en az 5’er cm aşacak şekilde, enine olarak 20x8,5x5 cm. ebadında Tuğla (bir sırası için metrede 12 adet) ve/veya 20x50x5 cm. ebadında en az 300 Dozlu Beton Blok (bir sırası için metrede 2 adet)  v.b. gereçlerden gerektiği kadar koruyucu elemanın yerleştirilmesi, koruyucu elemanın 20 cm üzerine kadar uygun tuvanen malzemenin kanala doldurulması, tesviyesi, sulanması ve sıkıştırılması, koruyucu elemanın 20 cm. üzerine, kablo kanalı boyunca, 12 cm. genişliğinde en az 0.1 mm. kalınlığında ve üzerine 6 cm.lik siyah punto harflerle “YG/AG ENERJİ KABLOSU” yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi, kaplama yok ise zemin seviyesine kadar uygun tuvanen malzeme ile dolgu yapılıp sıkıştırılarak, kaplama var ise kaplama yapılarak, zeminin eski haline getirilmesi,

kanalın üzerine; kablo ek yeri, köşe dönüşü, yol ve kavşak geçişi gibi röper noktaları dahil en az 50 metrede bir olmak üzere kablo kanalı işaret plakasının çakılması.

Bu işlemler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile gerektiği kadar koruyucu tuğla veya beton blok, Kazı ve İşçilik bedelleri, Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere atılması, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri, kanal üzerinde kaplama varsa bu kaplamanın sökülmesi ve yapılmasıyla zeminin eski haline getirilmesi, İdarenin izniyle, kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması kanal yapılması montaj birim fiyatına (YTL/m3) dahildir.

32.12.3. Abone Bağlantı Hattı İçin Kablo Kanalı Yapılması:

a) Malzeme: Montaj bedeline dahildir.

b) Montaj : Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına göre, kaplama sökülmesi dahil her türlü zeminde, en az 20x20x50 cm. ebatlarında kanalın açılması, kanal dibine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, serilmiş olan kablonun üzerine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak ve kabloların kenarlarından en az 5’er cm aşacak şekilde, enine olarak 20x8,5x5 cm. ebadında Tuğla (bir sırası için metrede 12 adet) ve/veya 20x50x5 cm. ebadında en az 300 Dozlu Beton Blok (bir sırası için metrede 2 adet)  v.b. gereçlerden gerektiği kadar koruyucu elemanın yerleştirilmesi, kaplama yok ise zemin seviyesine kadar kanaldan çıkan malzeme ile dolgu yapılıp sıkıştırılarak, kaplama var ise kanaldan çıkan toprak vs.nin kaplamanın altına kadar dolgu yapılıp sıkıştırıldıktan sonra üzerine kaplama yapılarak, zeminin eski haline getirilmesi,

Bu işlemler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile gerektiği kadar koruyucu tuğla veya beton blok, Kazı ve İşçilik bedelleri, artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri, kanal üzerinde kaplama varsa bu kaplamanın sökülmesi ve yapılmasıyla zeminin eski haline getirilmesi, İdarenin izniyle, kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması kanal yapılması montaj birim fiyatına (YTL/m3) dahildir.

NOT : Kanalın yolda açılması halinde (kaldırım hariç) kablo kanalı poz 32.12.1 veya 32.12.2’ ye göre yapılır.

32.12.4. TOPRAKLAMA İÇİN Kablo Kanalı yapılması:

a) Malzeme: Montaj bedeline dahildir.

b) Montaj :	Topraklama Yönetmeliğine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine, Tip Projelerine, TEDAS şartname ve uygulama esaslarına uygun olarak Poz 30.1’de belirtilen topraklama iletkenlerinin serilmesi için, kaplama sökülmesi dahil her türlü zeminde, 20x20x70 cm. ebatlarında kanalın açılması, serilen iletkenin üzerine, kanaldan çıkan toprak vs.nin doldurulup sıkıştırılarak, kaplama var ise kaplama yapılarak, zeminin eski haline getirilmesi,

Bu işlemler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile kazı ve işçilik bedelleri, Kanaldan çıkan toprak ve molozun artan kısmının idarece gösterilen yere atılması, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri, kanal üzerinde kaplama varsa bu kaplamanın sökülmesi ve yapılmasıyla zeminin eski haline getirilmesi, kanal yapılması birim fiyatına (YTL/m3) dahildir.

32.13    ABONE(YAPI)  BAĞLANTI HATLARI

32.13.1. Havai Abone Bağlantı Hattı:

a) Malzeme: Poz 32.4.a.’daki şartlarla

b) Montaj : Kablonun tekniğine uygun olarak en fazla 50 cm’de bir kroşelerle askı teline (Çelik halat) tespiti, çelik halat ve kablonun birlikte direğe ve duvara uygun şekilde gerilerek montajı. Montajda kullanılacak çelik tel halat, cıvata, kroşe, klemens, somun, tandır kroşe, gerdirme tesisatı, takoz, v.s.’nin malzeme ve montaj bedelleri, montaj bedeline dahildir. Muhafaza  boruları  ve kablo başlıkları ayrıca ödenir.

Askı teli (Çelik halat) teknik özellikleri : Şartnamesine ve standardına uygun damarları (6 x 1) tertibinde, galvanizli, örgülü ve dış çapı 6mm çelik tel halat.

NOT: Gerekmesi halinde, abone bağlantı hattının direkten sökülmeden sadece şebeke iletkenlerine olan irtibatının sökülerek, tekrar şartnamesine ve tekniğine uygun olarak şebekeye irtibatının yapılması halinde, ayrıca bir bedel ödenmez.

32.13.2.  Toprak veya Beton Kanala, Direğe, Duvara Abone Bağlantı Hattı:

a) Malzeme : Poz 32.1.’deki şartlarla

b) Montaj : Poz 32. b’deki şartlarla. Kanal yapım bedeli, Muhafaza boruları ve kablo başlığı ayrıca ödenir.

NOT: Kabloların malzeme ve montajları Poz 32.1.'de belirtilir ve ödenir.

32.20.   KABLO BAŞLIKLARI (AG ve YG KABLO BAĞLANTI UÇLARI):

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun imal edilmiş;

AG kablo başlıkları : U0 / U (Um)  : 0,6/1 kV beyan geriliminde, 50hz anma frekansında, standardına uygun ve sürekli beyan akım ve kısa devre arıza koşullarında çalışmaya uygun, dahili ve harici tipi birbirinin aynısı olan, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hunisi, bantları, temizleyici maddeleri dahil komple kablo başlığı.

YG kablo başlıkları :

- U0 / U (Um)  : 3,6/6(7,2), 6/10(12), 8,7/15(17,5), 19/33(36) kV beyan gerilimlerinde, 50hz anma frekansında, standardına uygun ve sürekli beyan akım ve kısa devre arıza koşullarında çalışmaya uygun

- 1)   Dahili tip kablo başlığı (bina içi)

- Harici tip kablo başlığı (Bina dışı, güneş, radyasyon ve açık hava şartlarına uygun)

- Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablonun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A - 400 A - 630 A… anma akımlarında,  …gibi),

- Rutubet, toz ve yağış (Harici tiplerde) gibi etkilere karşı korunmuş, elektrik alanı kontrol altına almış, termik ve dinamik zorlanmalara dayanabilecek yapıda imal edilmiş

İmalat özelliğine göre;

- Isı ile büzüşmeli

- Soğuk büzüşmeli

- Sıkı geçme

Tiplerde ve malzemenin üzerinde marka referans kodu, kesiti, imal tarihi (ay ve Yıl) yazılı,

- İletken ve topraklama terminalleri (Kablo pabucu), elektrik alan deflektörü, izolatör, üç fazlı kablolarda damarların ayrılma yerini koruma düzeninden (Üçleme seti) oluşan ana pabuçlarla birlikte,

Şartnamede belirtilen ambalaj kurallarına uygun kutular içerisinde, Türkçe montaj talimatnamesi ile kutuların üzerinde şartnamesinde belirtilen bilgiler (İmalatçı adı ve ticari unvanı, imal yılı ve son kullanma tarihi, sembolü, dahili / harici tip olduğu, anma gerilimi, kullanılacağı kablonun sembolü – kesiti – gerilimi, v.s.) yazılı, komple AG veya YG kablo başlığı.

b) Montaj : Kablo başlığının; teknik kurallara Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik şartnamesine, imalat montaj talimatnamesine uygun olarak, kablo başlığı ile birlikte verilen montaj malzemelerinin kullanılarak, başlığın yapılması, yerine tespiti, şartnamesine göre topraklanması.

İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatları sıkmalı tip terminallerle (pabuçlarla) yapılacak, lehimle irtibat yapılmayacaktır. Başlığın tespiti için gerekli profil demir, cıvata, kelepçe v.b. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.

NOT: YG kablo başlıklarında; kablo pabuçlarının (İletken ve topraklama terminalleri) malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir.

32.21.    0,6 / 1kV. HARİCİ VE DAHİLİ TİP KABLO BAŞLIKLARI :

a) Malzeme : Poz 32.20.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.20.b.’deki şartlarla.

32.22.	3,5 / 6kV. HARİCİ VE DAHİLİ TİP KABLO BAŞLIKLARI :

a) Malzeme : Poz 32.20.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.20.b.’deki şartlarla.

32.23.	5,8 / 10kV. HARİCİ VE DAHİLİ TİP KABLO BAŞLIKLARI :

a) Malzeme : Poz 32.20.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.20.b.’deki şartlarla.

32.24.	8,7 / 15kV. HARİCİ VE DAHİLİ TİP KABLO BAŞLIKLARI :

a) Malzeme : Poz 32.20.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.20.b.’deki şartlarla.

32.25.	20,3 / 35Kv. HARİCİ VE DAHİLİ TİP KABLO BAŞLIKLARI :

a) Malzeme : Poz 32.20.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.20.b.’deki şartlarla.

32.26.	KABLO EK KUTULARI (MUFLAR) AG-YG:

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun imal edilmiş;

AG kablo ekleri : U0 / U (Um)  : 0,6/1 kV beyan geriliminde, 50hz anma frekansında, standardına uygun ve sürekli beyan akım ve kısa devre arıza koşullarında çalışmaya uygun, dökme reçine veya standardına uygun malzemeyle doldurulmuş,

YG kablo ekleri :

- U0 / U (Um)  : 3,6/6(7,2), 6/10(12), 8,7/15(17,5), 19/33(36) kV beyan gerilimlerinde, 50hz anma frekansında, standardına uygun ve sürekli beyan akım ve kısa devre arıza koşullarında çalışmaya uygun,

- Açıkta veya yeraltında kullanılmaya ve kullanım yerlerine göre; darbesiz, darbeli ve (-)20 OC sıcaklıkta darbe dayanımına sahip tiplerde imal edilmiş,

- İmalat özelliğine göre;

1)    Isı ile büzüşmeli,

2)    Soğuk büzüşmeli,

3)    Sıkı geçme,

Tiplerde ve malzemenin üzerine marka, referans kodu, kesiti, imal tarihi (Ay-Yıl) yazılı,

- YG kablo eklerinde; iletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerin  irtibatı için sıkma tip klemensler, elektrik alan deflektörü, elektriksel yalıtımı, rutubet ve mekanik etkilere karşı dış kılıftan oluşan ana parçalarla birlikte,

- Elektrik alanını kontrol altında tutmak, elektriksel yalıtımı sağlamak, rutubete ve mekanik etkilere karşı korumak için şartnamesinde belirtilen parça ve donanımlara sahip,

- Şartnamesinde belirtilen ambalaj kurallarına uygun kutular içerisinde, Türkçe montaj talimatnamesi ile kutuların üzerinde şartnamesinde belirtilen bilgiler (İmalatçı adı ve ticari ünvanı, imal yılı ve son kullanma tarihi, sembolü, dahili / harici tip olduğu, anma gerilimi, kullanılacağı kablonun sembolü – kesiti – gerilimi, v.s.) yazılı,

Şartnamesinde aranan şartları taşıyan komple kablo eki (Ek mufu).

b) Montaj : Kablo ekinin (Ek mufu); teknik kurallara, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik şartnamesine, imalat montaj talimatnamesine uygun olarak, kablo ekinin ile birlikte verilen montaj malzemelerinin kullanılarak ekin yapılması, yerine tespiti, şartnamesine göre topraklanması. İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatları sıkmalı tip terminallerle (pabuçlarla) yapılacak, lehimle irtibat yapılmayacaktır. Başlığın tespiti için luzumlu malzeme (Profil demir, cıvata, kelepçe v.s.) montaj fiyatına dahildir.

32.26.1.    0,6 /1kV. EK MUFLAR :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.26.2.    3,5 /6kV. EK MUFLAR :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.26.3.    5,8 /10kV. EK MUFLAR :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.26.4.    8,7 /15kV. EK MUFLAR :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.26.5.    20,3 /35kV. EK MUFLAR :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.27.    BRANŞMAN MUFLARI (KUTULARI) :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.27.1.    0,6 /1kV. T  MUF :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.27.2.    0,6 /1kV. K MUF :

a) Malzeme : Poz 32.26.a.’daki şartlarla.

b) Montaj : Poz 32.26.b.’deki şartlarla.

32.28.	KABLO PABUCU (A.G. ENERJİ  KABLOLARI İÇİN) :

a) Malzeme : Standardına  ve tekniğine uygun evsafta, bakırdan imal edilmiş, kalayla kaplanmış kablo pabucu.

b) Montaj : Kablo pabucunun tekniğine uygun olarak; kablo iletkenine sıkma pensi ile sıkıştırılarak tespiti, baraya sıkı bağlantısının yapılması.

NOT: Kablo pabucunun malzeme ve montaj bedelleri kablonun montaj bedeline dahil olduğundan ayrıca ödeme yapılmaz.

BÖLÜM –II

ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ İNŞAAT İŞLERİ

33.     KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ VE YENİDEN YAPILMASI :

  - KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ

Yol, meydan, tretuvar, adi kaldırım gibi yerlerde yapılacak kablo kanallarının üstündeki Arnavut kaldırımı-parke, şose-kırma taş, beton-blokaj, asfalt vb. kaplamaların sökülmesi, kenara atılması ve/veya istiflenmesi.

NOT: Kablo kanalı yapım bedeline dahil olduğundan keşiflerde yer verilmez ve ayrıca bedel ödenmez.

33.2.  		BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI:

NOT: 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4 vb. kaplama işi yapım bedelleri;  kablo kanalı yapım bedeline dahil olduğundan keşiflerde yer verilmez ve ayrıca bedel ödenmez.

33.2.1. 	Arnavut Kaldırımı veya Adi Parke Taşı ile Döşeme Yapılması :

Parke yapılacak tabanın düzenlenmesi ile 10 cm. kum serilmesi, parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde döşenmesi, taş aralıklarının kumlanması ve süpürülmesi.

33.2.2.	Şose Yapılması :

Hazırlanan zemin üzerine 30 cm. kalınlığında kırma taş döşenmesi.

33.2.3. 	Beton Döşeme Yapılması :

Betonlanacak tabakanın düzenlenmesi ile 10 cm. kum serilmesi, yüksekliği 20 cm. kalınlığında 250 dozlu betonun kum tabakası üzerine eğimde betonlanması.

33.2.4. 	Asfalt Döşeme Yapılması :

Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile 14 cm. sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası üzerine 7 cm. sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu BİNDER tabakası ve üzerinde 5 cm. sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu aşınma tabakası yapılması.

34.     		BETON KABLO KANALLARI:

34.1. 		Baklavalı Sacla Kapatılmış Beton Kablo Kanalı (mevcut binaların içinde veya dışında):

Plan ve projesine uygun olarak, bina içinde veya dışında, hafriyat, blokaj ve 250 dozlu grobeton ile 40x40x4 mm. L köşebent ve 5x10 mm. lamayla birlikte kablo kanalı yapılması ve  kanalın 5mm kalınlığında, tek tarafı menteşeli, karşı tarafında bırakıldığında içeri girmeli 10’luk inşaat demirinden tutak yapılmış baklavalı sacla kapatılması.(YTL/m).

34.2.  		Beton Kablo Kanalı Yapılması (mevcut binaların içinde veya dışında):

Plan ve projesine uygun olarak hafriyat, blokaj ve 250 dozlu grobeton ile beton kablo kanalının kapakları dahil yapılması. (YTL/m)

34.3. 	Betonarme Kablo Rögarı (Menhol) Yapılması :

Plan ve projesine uygun olarak kapağı dahil olmak üzere hafriyat, blokaj ve 250 dozlu betonarme rögar (menhol) yapılması. (Tipine göre YTL/adet)

34.3.1. Kablo ek yeri için: 80 x 100 x 80 cm  ebatlarında olmak üzere (YTL/adet).

34.3.2. Kablo dağıtım yeri için: Plan ve projesinde belirtilen ebatlarda olmak üzere (YTL/adet).

34.4. 	Betonarme Kablo Galerisi Yapılması :

Plan ve projesine uygun olarak hafriyat, blokaj ve 250 dozlu betonarme kablo galerisi yapılması. (Plan ve projesine göre YTL/m)

NOT: Taşıyıcı rafların ve bunların tutturulacağı demir malzemelerin bedelleri ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

35.     GALVANİZLİ DİKENLİ TEL :

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta galvanizli dikenli tel ile projesine göre demir profil veya beton kazık.

b) Montaj : Galvanizli dikenli tellerin şalt sahaları veya benzeri yerlerin etrafındaki demir profilden veya betondan yapılmış kazıklara gerilmesi ve bağlanması veya direk korkuluklarına projesine uygun olarak tespiti.

- TİP TRAFO BİNALARI VE EK İMALATLAR:

Trafo binalarındaki bir kısım imalatın Bayındırlık Poz No.ları ve vasıfları aşağıda liste halinde verilmiştir. İnşaat bu listeye göre yapılacaktır. Listedeki imalat poz nolarında değişiklik yapılması durumunda yeni poz noları geçerlidir.

Sıra No	Poz  No        		İ m a l a t ın    C i n s i

1	14001		El ile yumuşak serbest toprak kazılması

2	14002		El ile serbest toprak kazılması

3	14003		El ile serbest yumuşak küskülük kazı

4	14004       		El ile serbest küskülük kazılması

5	14008		El veya komprosör ile yumuşak kaya kazı

6	14012/1		El ile yumuşak ve sert toprak geniş derin kazı

7	14013/1		El ile yumuşak ve sert küskülük geniş derin kazı

8	14015/1		El veya komprosör ile yumuşak kayada geniş kazı

9         	14012/2    		El ile yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı

10	14013/2     		El ile yumuşak ve sert küskülükte dar derin kazı

11	14015/2		El veya komprosör ile yumuşak kayada dar derin kazı

12	14018		Dolgu sıkıştırılması

13	15006/2		Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazısı

14	15140/2		Kum çakıl serilmesi

15	16001		  150 doz demirsiz beton

16	16002	             200 doz demirsiz beton

17	16003	             250 doz demirsiz beton

18	16022/1	             Demir (B.160) betonu (kum çakıl ile)

19	17001	             Ocak taşı ile kuru duvar

20	17002	             200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat

21	17136	             Ocak taşı ile blokaj

22	18001	             Dolu harman tuğlası ile duvar

23	18011                       Dolu harman tuğlası ile ½ duvar

24	18031/6	             Düşey delikli hafif tuğla duvar (29x19x23,5)

25	18031/7		Düşey delikli  tuğla duvar (24x24x23,5)

26	18071		Yatay delikli  tuğla duvar (19x19x8,5)

27	18071/1	             Yatay delikli ½  tuğla duvar (19x19x8,5)

28	18081                       Düşey delikli taşıyıcı duvar (19x19x8,5)

29	18081/1	              Düşey delikli ½  tuğla duvar (19x19x8,5)

30	18221	             Oluklu kiremitle çatı örtüsü

31	18231	             Oluklu kiremitle maka

32	18248	             2 Kat bütümlü karton

33	18353	              Bina içinde madeni dilatasyon fugası

34	18351	             Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası

35	18409	              20 çapında beton büz

36	10950/1	             Cam yünü ile ısı yalıtımı

37	19066	             2 Kat bütümlü karton ile buhar tutucu

38	19090	              Betondan su geçirmezlik katkı maddesi

39	21001	              Ahşaptan seri kalıp

40	21011	              Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

41	21054	              4 m.ye kadar ahşap kalıp iskelesi

42	21057	              4,01-6 m.ye kadar ahşap kalıp iskelesi

43	21059	             6,01-8 m.ye kadar ahşap kalıp iskelesi

44	21061                       8,01-10 m.ye kadar ahşap kalıp iskelesi

45	21065	             İş iskelesi (Duvar için)

46	21066	             İş iskelesi (Duvar için)

47	21210		Ahşap oturma çatı

48	22001		İç kapılara masif kasa ve pervaz

49          22009           	İç kapı kanadı

50	23001/1       		İnce Betonarme demiri

51	23002		Kalın Betonarme demiri

52	23051		Basit demir imalatı

53	23111		Demir kapı, pencere, pancur, geçit yapılması

54	23152		Kare ve dikdörtgen profilden pencere, kapı

55	23167		Çeşitli profil ve saç ile imalat

56	23176          		Çeşitli demir işleri

57	24002		12 nolu çinko şakuli yağmur borusu

58	24012	             12 nolu çinko yatay yağmur oluğu

59	24020	              12 nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı

60	24022	               120 iç çapında pikdöfen

61	24025	              12 nolu çinkodan baca temizleme kutusu

62	24026	              12 nolu çinkodan soba deliği ağızlığı

63	25005                         Yeni ahşaba 3 kat yağlı boya

64	25015	              Demir imalata 1 kat sülyen 2 kat yağlıboya

65	25016	              Demir imalata 2 kat sülyen yağlı boya

66	25034                        Akrilik esaslı kaplama

67	25045                        Yeni sıva yüzüne beyaz 3 kat kireç badana

68	25046                        Yeni sıva yüzüne renkli 3 kat kireç badana

69	26041	               Düz karo mozayik

70	26071	               Beyaz karo fayans duvar kaplaması

71	26202                          3 cm. beyaz mermer döşeme kaplaması

72	27501	               Düz sıva (üst tabakası 300 kg. Dz.)

73	27502	               Düz sıva (üst tabakası 350 kg. Dz.)

74	27511	               Kireç harçlı düz sıva

75	27531                         Kireç-Çimento karışımı düz sıva

76	27532	 	  Kireç-Çimento karışımı düz sıva

77	27535	                Kireç-Çimento karışımı tavan sıvası

78	27551	                Mermer pirinçli suni taş sıva

79	27558/1	                Kaleterasit sıva

80	27565	                Düz mozayik döşeme

81	27571	                Mozayik denizlik

82		27576		Mozayik Parapet

83	27578	                Mozayık harpuşta

84		27581	                Tesviye tabakası

85		27582	                Mala perdahlı şap

86	27583	                2,5 cm. kalınlıkta 400 Dz. Şap

87	28096	                Madeni konstrüksiyona çift camlı pencere

88	A4	                 İç, dış kapı kilidi

89	A8	                Kapı kolu ve aynası

90		A10		Menteşe

91	A12	               Sürgü (Düşey tesbit takımı)

36.1.	TİP TRAFO BİNALARI

1999 yılı Deprem yönetmeliğine göre revize edilen Tip trafo binaları, İnşaat İşleri Özel Şartnamesi esaslarına ve projelerine yapılacaktır.

İBE, TEK-1, DAPT, DAPT DM-TM, KÖK, MOD isimleriyle adlandırılan binalarda, tip projesinde olmasa bile baklavalı sac, kablo kanalları, hücrelere ait tel kafes kapılar, her türlü malzeme, işçilik ile nakliye, genel giderler bina yapım bedeline dahildir.

Bunların dışında, Tip projesinde olmayan ve gerekli hallerde yapılması istenen fosseptikler, çevre düzenlemesi, tel çit, trafo temeli vb. imalatlar plan ve detaylarıyla birlikte İdarece teklife esas işlerin listesinde belirtilir.

Binalarda temel alt kotu ile subasman üst kotu arası en az 1.50 m olacaktır. 2.50 m’ye kadar  olan yükseklik fiyata dahildir. 2.5 m. yüksekliği geçtiği takdirde, geçen kısmın bedeli ayrıca ödenir.

NOT: Tip projesinin içinde bir imalat değişikliği (Hücre bölmelerinin tuğla yerine A tipi sac hücre yapılması vs.) isteniyorsa bu durum teklife esas işlerin listesinde belirtilir.

36.1.1.  KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI

( İBE / 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 )

6.3-15 kV.  (2 – 3 – 4 – 6 - 8 – 10 Hücreli.) Yer altı kablo giriş ve çıkışlıdır.

36.1.2.  KULE TİPİ TRAFO BİNALARI

( İBE / 105 – 106 – 107 )

6.3-15 –30 kV.  (2 – 3 – 5  Hücreli.) Havai hat giriş ve çıkışlıdır.

36.1.3.  KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNALARI

( İBE / 114 – 115 – 117 – 119 )

6.3-15 kV.  (2 – 4 – 6 - 8  Hücreli.)   Havai hat giriş ve çıkışlıdır.

( İBE / 116 – 118 - TEK – 1 )

30 -34,5 kV.(4 – 6 - 8  Hücreli.)         Havai hat giriş ve çıkışlıdır

36.1.4.  TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ ( K.Ö.K. )

( K.Ö.K. / 2 – 3 – 6 )

Bir veya birden çok branşman alınan noktalarda tesis edilen, branşmanlardaki arızanın ana hatta intikal etmemesi için gerekli önlemler alınmış ve branşman hatlarında manevra yapabilen 2-3-6 hücreli. Havai hatlı çıkışlıdır. Dış kapı,pencere panjurları, geçit izolatörleri için tespit levhası (saç), hücrelerin tel kafes kapıları ve kablo kanalları, her türlü işçilik dahil.

36.1.5.  DAPT TİPİ KULESİZ TRAFO BİNALARI :

( DAPT / 1 – 2 – 3 – 4 – 5 )

34,5 kV.  (2 – 4 – 6 - 8 - 10 Hücreli.)  Kablo giriş ve çıkışlıdır.

36.1.6.  DAPT DM – TM TİPİ KULESİZ TRAFO BİNALARI : (Dağıtım ve Trafo merkezleri)

( DAPT DM - TM / 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 )

34,5 kV.  (8 – 12 – 16 - 20 – 24 – 28 - 32 Hücreli.)  Kablo giriş ve çıkışlıdır.

36.1.7.	METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRE YERLEŞTİRİLEN TRAFO BİNALARI ( MOD ):

( MOD / 1 – 2 – 3 – 3.A - 4 – 5 – 5.A – 5.B)

6,3 - 34,5 kV.     Kablo giriş ve çıkışlıdır.

36.1.8    PREFABRİK BETONARME TRAFO BİNALARI:

Trafo binasının İdarece tasdik edilecek projesine göre, prefabrik olarak yapılması.

Diğer hususlar Poz 36.’ da belirtildiği gibi .

36.1.8.1.  KULESİZ TİP PREFABRİK BETONARME TRAFO BİNALARI

6,3 - 15 kV için (2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 hücreli)

      - KULE TİPİ PREFABRİK BETONARME TRAFO BİNALARI (KÖK)

6,3 - 15 – 30 kV için (3 – 5 hücreli)

      - KULE ÇIKIŞLI PREFABRİK BETONARME TRAFO BİNALARI

6,3 – 15 – 30 kV için (2 hücreli)

30– 34,5 kV için (4 – 6 hücreli)

36.2.	TRAFO BİNALARINDA YAPILACAK EK İMALATLAR

36.2.1.	36 Kv. STANDART A-TİPİ SAÇ HÜCRE :

36kV. ve altındaki  gerilimdeki fiderler, şalt binası içinde tesis edilecek sac hücreler projesine ve   resmine uygun olarak imal ve monte edilecektir.

A - tipi standart bir hücrenin elemanları;

- Hücre duvarı çerçevesi ve sacla kaplanması.

- Kapı dış çerçevesi.

- Hücre kapısı.

- Ara bağlantı parçalarından (Ayırıcı kesici mesnet izolatörü, hücre duvarlarını bağlama elemanları vb.) meydana gelmektedir.

TİP BİNALARA GÖRE  A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI

TİP BİNA A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIGI

DAPT - 2 ( Dört Hücreli ) 34.5 kV 1639 KG

DAPT - 3 ( Altı Hücreli ) 34.5 kV 2276 KG

DAPT - 4 ( Sekiz Hücreli ) 34.5 kV 2913 KG

DAPT - 5 ( On Hücreli ) 34.5 kV 3550 KG

DAPT - 8 DM-TM ( 8 Hücreli ) 36-36/15 kV 3021 KG

DAPT - 12 DM-TM ( 12 Hücreli ) 36-36/15 kV 4330 KG

DAPT - 16 DM-TM ( 16 Hücreli ) 36-36/15 kV 5639 KG

DAPT - 20 DM-TM ( 20 Hücreli ) 36-36/15 kV 6948 KG

DAPT - 24 DM-TM ( 24 Hücreli ) 36-36/15 kV 8257 KG

DAPT - 28 DM-TM ( 28 Hücreli ) 36-36/15 kV 9566 KG

DAPT - 32 DM-TM ( 32 Hücreli ) 36-36/15 kV 10875 KG

36.2.2.	Dağıtım ve Trafo merkezleriNDE FOSSEPTİK ÇUKURU:

Tip projesine (TİP-I Sızdırmalı Tip, Tip-II Sızdırmasız Tip) uygun olarak yapılacaktır.

36.2.3.	Trafo merkezleriNDE TRAFO TEMELİ:

Tip projesine uygun olarak yapılacaktır.

36.2.4.	KALETERASİT SIVA YAPILMASI:

Standardına ve şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.

## BÖLÜM - III

BAKIM ONARIMA YÖNELİK EK İŞLER

40.	ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ KİLOMETRİK BAKIM ONARIM İŞLERİ

Aşağıda sayılan iş kalemlerindeki işlemler, malzemeler direkten demontaj edilmeden, direk üzerinde yapılması halinde uygulanır.

40.1.	Enerji Nakil Hatlarında Kilometrik Bakım Onarım Yapımı:

Korkuluklar, travers ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları ve topraklama elemanlarının direğe tespit noktaları ve branşman bağlantılarının gözden geçirilerek, eğik olanların düzeltilmesi; noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılarak noktalanması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere, projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökülmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dahil.

40.1.1	Ağaç, Beton ve Boyalı Kaynaklı Demir Direkli ENH’da Kilometrik Bakım Onarım Yapımı :

POZ 40.1.’deki şartlarla.

40.1.2	Galvaniz ve Galvaniz Cıvatalı Demir Direkli ENH’da Kilometrik Bakım Onarım Yapımı

POZ 40.1.’deki şartlarla.

40.2	Alçak Gerilim (AG ve Müşterek (AG-OG) Şebekelerinde Kilometrik Bakım Onarım Yapımı

Korkuluklar, traversler ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları, topraklama elemanlarının direğe tespit noktaları, kablo muhafaza borularının bağlantı kelepçeleri ve kablo bağlantı kelepçelerinin gözden geçirilerek eğik olanların düzeltilmesi, noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Mevcut lentelerin gözden geçirilerek gerekli görülenlerin tekniğine uygun hale getirilmesi; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; AG dağıtım panolarının kapaklarının gözden geçirilip arızalı ve çalışmayan kapakların onarılarak çalışır hale getirilmesi; Eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökülmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dahil.

NOT: İhaleye esas listede aksi belirtilmedikçe kilometrik bakım onarımı yapılan güzergahtaki abone bağlantı hatlarının değiştirilmesi kilometrik bakım onarım bedeline dahil değildir. Ancak, kilometrik bakım onarımı yapılan güzergahtaki abone bağlantı hatlarının (abone branşman hatları) teknik zorunluluk nedeniyle Müessesesince yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesi halinde yaptırılacak bu işin malzeme ve işçilik bedelleri sözleşmenin ilgili hükümlerine göre ayrıca ödenir.

41.	AĞAÇ DİREKLERE TAKVİYE EMPRENYE YAPILMASI

a) Malzeme : Malzemesiz. (Emprenye malzemesi İdarece verilir)

b) Montaj : Teknik uygulama talimatına göre ağaç direklere takviye emprenye yapılması (çukurun açılması, ilaçlamanın yapılması, çukurun kapatılması). Gerekli olan zift vb. diğer malzeme bedelleri dahil.

41.1	Alçak Gerilim (AG) ve Müşterek (AG-YG) Şebekelerde Takviye Emprenye Yapılması:

a) Malzeme : POZ 41.a’daki şartlarla.

b) Montaj : POZ 41.a’daki şartlarla.

41.2	Enerji Nakil Hatlarında Takviye Emprenye Yapılması:

a) Malzeme : POZ 41.a’daki şartlarla.

b) Montaj : POZ 41.a’daki şartlarla.

42.	MUHTELİF MALZEMELERİN BAKIM VE ONARIMI

42.1.	Harici Tip Ayırıcıların Bakım Ve Onarımı :

Her tip harici ayırıcının, direk üzerinde veya yere indirilerek bütün eksikliklerin tamamlanıp bakımının yapılması ve Malzeme Teknik Şartnamesine uygun olarak faal hale getirilmesi.

NOT: Ayırıcılara ait izolatörlerinin demontajı ile yenisi kullanılacak izolatör ve sigorta buşonlarının malzeme ve montaj bedeli ayrıca ödenir. Bunlar İdarece İhaleye Esas İş Listesinde belirtilir.

43.	EĞİK DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ

43.1	EĞİK AĞAÇ DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik ağaç direğin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve direk etrafı açılacaktır. Direk temeli, şartname ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltilecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dahildir.

43.1.1	Şehir ve Köy İçi AG ve AG-OG Şebekelerdeki Eğik Ağaç Direklerin Düzeltilmesi

POZ 43.1’deki şartlarla.

43.1.2	Büyük Aralıklı Hava Hatlarındaki Eğik Ağaç Direklerin Düzeltilmesi

POZ 43.1’deki şartlarla.

43.2	EĞİK DEMİR DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik demir direğin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve temel etrafı açılacaktır. Direk temeli şartname ve yönetmelikler de belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltilecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dahildir.

43.2.1	Şehir ve Köy İçi AG ve AG-OG Şebekelerdeki Eğik Demir Direklerin Düzeltilmesi

POZ 43.2’deki şartlarla.

43.2.2 	Büyük Aralıklı Hava Hatlarındaki Eğik Demir Direklerin Düzeltilmesi

POZ 43.2’deki şartlarla.

43.3	EĞİK BETON DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ

Tehlike yaratacak düzeyde her cins ve tipteki temelden eğik beton direğin düzeltilmesi için direk üzerindeki iletkenler mutlaka serbest hale getirilecek ve temel etrafı açılacaktır. Direk temeli şartname ve yönetmelikler de belirtilen esaslara göre uygun hale getirilerek eğik direkler düzeltilecek, temel dolgusu yapıldıktan sonra şartnamesine uygun şekilde iletken montajı yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri birim fiyata dahildir.

43.3.1	Şehir ve Köy İçi AG ve AG-OG Şebekelerdeki Eğik Beton Direklerin Düzeltilmesi

POZ 43.3’deki şartlarla.

43.3.2	Büyük Aralıklı Hava Hatlarındaki Eğik Beton Direklerin Düzeltilmesi:

POZ 43.3’deki şartlarla.

44. 	MEVCUT HAVAİ HATLARDAKİ İLETKENLERİN DÜZELTİLMESİ

44.1. 	Mevcut Havai Hattın Sehiminin Düzeltilmesi :

Her cins direkte, iletkenin cinsine göre, AG veya YG veya ENH’da mevcut iletkenin sökme-montaj kurallarına uygun olarak; iletken üzerindeki branşman, sokak lambası, abone bağlantı hattı vs. klemenslerinin sökülmesi ile iletkenin bağlı bulunduğu izolatörlerden bağlarının açılarak, iletkenin travers üzerine veya askıya alınması, gerektiğinde iletkene ek yapılması, tekniğine uygun şekilde (ENH’da sehim hesabı yapılarak) sehim düzeltme işleminin tamamlanması, iletkenin izolatörlere tekrar bağlanması, branşman, sokak lambası, abone bağlantı hattı vs. klemenslerin tekrar bağlanması. Bu işlemde kullanılan bağ teli, klemens, ek manşonu, vs. malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri birim fiyata dahildir.

ÖLÇÜ: Sehim işlemi yapılan direkler arasındaki sehim işlemi yapılan iletken ağırlığı üzerinden ödeme yapılır.

  - Sehim Düzeltmeksizin Aktarma:

Her cins direkte, Mevcut hat güzergahındaki iletkenlerin (POZ 44.1.’deki sehim düzeltme tarifi haricinde) direkler üzerinde veya güzergahta değiştirilen direk üzerinde veya araya ilave edilen direk üzerinde bırakılarak veya yere indirilerek veya paralelindeki direğe (yolun karşı tarafı hariç) aktarılarak iletken demontajı ve demontajdan montaj yapılması, gerektiğinde iletkene ek yapılması. Bu işlemde kullanılan bağ teli, klemens, ek manşonu, vs. malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri birim fiyata dahildir.

ÖLÇÜ: İşlem yapılan direk/direkler ile bu direkleri içine alan işlem yapılmayan iki direk arası (durdurucu direk hariç) işlem yapılan iletken ağırlığı üzerinden ödeme yapılır.

45. 	MUHTELİF MALZEMELERİN BOYANMASI

Şartname ve projesine uygun olarak demir yüzeylerdeki kir ve pasların temizlenerek sülyen (veya muadili) ve yağlı boya (veya muadili) ile boyanması. Sülyen ve boya yapımı ile ilgili her türlü malzemenin bedeli, montaj bedeline dahildir.

ÖLÇÜ: Direk, travers ve muhtelif demir konstrüksiyonun boyanmasında boyanan malzemenin ağırlığı üzerinden ödeme yapılır. Pano, Sac Köşk, Demir kapı vb. Yüzeylerin boyanmasında ise boyanan yüzeyin m2’si üzerinden ödeme yapılır.

46. 	LENTE YAPILMASI

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun evsafta lente yapılması ile ilgili malzemeler (lente teli, gergi tertibatı, lente klemensi, kuşgözü, klemens kilidi vs.)

b) Montaj : Şartnamesine ve projesine uygun olarak lentenin yapılması, lente yapılmasında kullanılan ilgili malzemelerin (lente teli, gergi tertibatı, lente klemensi, kuşgözü, klemens kilidi vs.) montaj bedeli ve montajda kullanılan cıvata, somun, rondela, takoz, zemin kazma vb. her türlü malzemenin bedeli montaj bedeline dahildir.

47.

48.	ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ NUMARALANDIRMA İŞLERİ

48.1	Elektrik Dağıtım Şebekesinin Numaralandırma İşlerinin Etüd Ve Projesinin Hazırlanması:

Etüdü yapılan İM, DM, KÖK, trafo, pano, direk ve AG dağıtım kutularının (box) her bir adeti için düzenlenmiştir.

İhale konusu işe ait plan, proje ve haritaların temin edilmesi; bunların ihale konusu işe ait mahalli tamamen göstermemesi, yetersiz veya hatalı olması durumunda gerekli düzeltme ve ilavelerinin yapılması; İM, DM, KÖK, trafo, pano, direk ve AG dağıtım kutusunun (box) vs. bulunduğu yerlerinin tespit edilmesi ve projelerine işlenmesi; dağıtım noktası tipi (DM, TM, KÖK, trafo vs.), direk tipi, trafo güçleri ve iletken kesitinin sahadaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, paftalara işlenmesi ve listelenmesi; şebeke elemanlarına şartnamesine uygun numara verilmesi, bunların tamamının bilgisayar ortamına aktarılması ve bunlardan çıktı alınarak İdareye teslim edilmesi.

ÖLÇÜ: Etüdü yapılan İM, DM, KÖK, trafo, pano, direk ve AG dağıtım kutularının her bir adedi başına.

48.1.1	Şehir Şebekesinde Numaralandırma İşlerinin Etüd ve Projesinin Hazırlanması

POZ 48.1.’deki şartlarla.

48.1.2	Enerji Nakil Hatlarında Numaralandırma İşlerinin Etüd ve Projesinin Hazırlanması

POZ 48.1.’deki şartlarla.

48.2  	Elektrik Dağıtım Şebekesinin Numaralandırma İşlerinin Son Durum Projesinin Hazırlanması:

- Şartnamesine ve projesine uygun olarak yapılan numaralandırma işleminde her hangi bir değişiklik veya ilave varsa bu değişikliklerin bilgisayar ortamında projesine işlenmesi,

- Enerji nakil hatlarının fider bazında direk tip ve adetlerini gösteren liste ile bunlara bağlı KÖK ve trafo tipi (dahili, harici, yağlı, kuru, hermetik gibi) ve trafo gücünü belirten listelerin hazırlanması,

- Şehir şebekelerinde fider bazında besleme noktasından başlayıp, trafo bazında direklerin tip ve adetlerini gösteren liste ile trafo tipi (dahili, harici, yağlı, kuru, hermetik gibi) ve trafo gücünü belirten listelerin hazırlanması,

- İhale konusunu kapsayan yere ait fider numarasının belirtildiği OG tek hat şemalarının hazırlanması,

ve bunların manyetik ortamda ve 4 takım çıktısıyla birlikte İdareye teslim edilmesi.

ÖLÇÜ: Son durum projesi yapılan İM, DM, KÖK, trafo, pano, direk ve AG dağıtım kutularının her bir adedi başına.

48.3 	PLAKA İLE NUMARALANDIRMA :

a) Malzeme : Şartname ve standardına uygun olarak numaralandırma plakasının temini, deliklerinin açılması, zemininin boyanması, projesine uygun olarak numarasının yazılması.

b) Montaj : Hazırlanan numaralandırma plakasının şartnamesine uygun olarak şebeke elemanına tespit edilmesi. Montaj için gerekli kelepçe, lama, cıvata, somun vs. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri montaj bedeline dahildir.

48.3.1  Şehir Şebekesinde Plaka ile Numaralandırma Yapılması :

a) Malzeme : POZ 48.3.a’daki şartlarla.

b) Montaj : POZ 48.3.b’deki şartlarla.

    - Enerji Nakil Hatlarında Plaka ile Numaralandırma Yapılması :

a) Malzeme : POZ 48.3.a’daki şartlarla,

b) Montaj : POZ 48.3.b’deki şartlarla.

48.4 	PLAKASIZ NUMARALANDIRMA :

a) Malzeme : Malzemesiz.

b) Montaj : Numaralandırma plakası olmaksızın, şartnamesine ve projesine uygun olarak, direk şebeke elemanına numara yazılması. Her türlü boya, şablon, fırça vs. dahil.

48.4.1 	Şehir Şebekesinde Plakasız Numaralandırma Yapılması :

a) Malzeme : Malzemesiz.

b) Montaj : POZ 48.4.b’deki şartlarla.

48.4.2	Enerji Nakil Hatlarında Plakasız Numaralandırma Yapılması

a) Malzeme : Malzemesiz.

b) Montaj : POZ 48.4.b’deki şartlarla.

## BÖLÜM - IV

MEVCUT MALZEME VE TESİSATIN

DEMONTAJ (SÖKME) VE  DEMONTAJDAN MONTAJ İŞLERİ

GENEL HUSUSLAR:

- Mevcut tesisten demontaj edilecek ve demontajdan montaj edilecek malzemelerin ; Proje çalışmaları ve ihale hazırlıkları esnasında sağlıklı olarak İdarece tespit edilerek , teklife esas işlerin listesinde belirtilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde bir kısım malzeme, yer teslimi ve tesis yapımı sırasında demontaj edilecek ve demontajdan montaj edilecek malzeme olarak tespit edilebilir.

- Sökülmesi düşünülen malzemeler; kullanılır, küçük bir onarımdan sonra kullanılır ve kullanılmaz şeklinde bir bir tespit edilerek tutanağa bağlanır.

- Tutanakta belirtilen malzemeler söküldükçe cinslerine göre ayrılır. Hemen kullanılmayacak olanlar yüklenici tarafından (yükleme, nakliye,boşaltma,bunlar için hamaliye, gerekirse nakliye sigortası dahil olmak üzere) İdarenin göstereceği depoya taşınır. Tekrar şebekede kullanılacağı için depoya taşınmasına gerek görülmeyenler bir tutanakla yükleniciye teslim edilir.

- Sökülen malzemenin, aynı ihale kapsamında tekrar montaj edilmesi veya müessese sınırları içerisinde, İDARE’ce gösterilen depoya nakledilmesi durumunda nakliye bedeli ödenmez.

- Malzemelerin sökülmesinde yüklenici tarafından dikkat ve özen gösterilmesi zorunludur. Sökme çalışmaları kontrol teşkilatınca takip edilerek yüklenici kusuru sonucunda bozulan malzemeler için aynı karakteristikte yüklenici tarafından yeni malzeme verilecektir. Aksi halde malzeme bedeli sözleşme hükümlerine göre tahsil edilir.

- Bu ve bununla ilgili diğer hususlarda Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde mevcut şebekenin (veya malzemenin) sökülmesi ile ilgili  hükümleri  geçerlidir.

Sökme ve sökülmüş malzemenin montajı ; aşağıda belirtilen şekillerde yapılacaktır.

a) Demontaj (Sökme) : Malzemenin yukarıdaki şartlarla sökülmesi, sökülen malzeme ile üzerindeki diğer malzemelerinin (cıvata, somun, rondela, pul, kanca vb.) İdarenin gösterdiği bir depoya taşınarak ambar giriş işlemlerinin yaptırılması veya tekrar kullanılmak üzere işyerinde idarece tasdik edilmiş tutanakla yüklenici sorumluluğunda bırakılması.

b) Demontajdan montaj (Sökülen Malzemenin Montajının Yapılması):

Sökülmüş ve tekrar şebekede kullanılmak üzere İdare deposuna taşıttırılmadan işyerinde, idarece tasdik edilmiş tutanakla, yüklenici sorumluluğunda bırakılmış malzemenin montaj edilmesi. (Montaj için gerekli cıvata, somun, kanca, pul, çimento, kum vb. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri montaj fiyatına dahildir)

101.	  AKÜMÜLATÖR  BATARYASI (Stasyoner Aküler) :

a) Demontaj: Akümülatör bataryaları ile sehpa, irtibat kabloları vb. malzemenin, sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli.

b) Demontajdan montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 1.b.ve poz 23.b’deki şartlarla montajı.

102.	   AMORTİSÖR (Damper)

a) Demontaj : Bağlantı ve askı tertibatı ile komple amortisörün sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli.

b) Demontajdan montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 2.b.’deki şartlarla montajı.

103.	   BARALAR (Her Tip ve Kesitte) :

103.1.	  Bakır Baralar  :

a) Demontaj : Baraların sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli.

b) Demontajdan montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 3.1.b.’deki şartlarla montajı.

103.2.	   Alüminyum Baralar  :

a) Demontaj : Baraların sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve nakli.

b) Demontajdan montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 3.2.b.’deki şartlarla montajı.

104.

105.	   DİREKLER :

a) Demontaj :  Sökme genel kurallarına uygun olarak direk temeli etrafının kazılması, temel betonunun kırılması, ağaç direklerde sıkıştırma malzemelerin boşaltılması, direğin çukurdan çıkartılarak yatırılması, idarenin göstereceği yere nakli ve tiplerine göre istifi. Çukurların sıkıştırılarak doldurulması ve artan malzemenin İdarece gösterilen yere taşınarak bozulan kaplamasının tamiri. Beton ve demir direkler ile traverslerin sökme bedeli “Kg.” esasına göre, ağaç direklerde ise “adet” esasına göre ödenir.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I ilgili pozlardaki şartlara göre boyanması ve montajı.

NOT: Direklerin Kesilerek Demontajına İlişkin Şartlar :

- Direklerin kurallarına göre demonte edilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde (Mevcut alt yapının zarar görecek olması veya verilecek zararın sağlayacağı faydadan çok daha fazla olması nedeniyle hafriyat, bozulan zeminin düzeltilmesi vs. işlemlerin yapılamayacak durumda olması ile beton veya demir direğin tekrar kullanılamayacak durumda olması vb.) İdarenin yazılı izniyle, Beton direklerde, tip ağırlığının %40’ı;  Demir direklerde, tip ağırlığının %50’si üzerinden ödeme yapılmak kaydıyla kesilerek demontaj yapılabilir.

- Yukarıdaki nedenlerle, tekrar kullanılabilecek demir direğin kesilerek demontaj edilmesi durumunda demir direk, tekrar kullanılabilecek şekilde projesine ve şartnamesine uygun evsafta direk haline getirilmesi durumunda tam demontaj bedeli ödenir.

105.1.     DEMİR DİREKLER :

105.1.1.  Boyalı kaynaklı Demir Direkler :

a) Demontaj : Yukarıdaki Poz 105.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.1.1.b.’deki şartlarla montajı ve ihtiyaca göre bir veya iki kat boyanması,.

105.1.2.  Galvaniz ve Galvaniz Cıvatalı Demir Direkler:

a) Demontaj : Sökme genel kurallarına uygun olarak  demontajı yapılacak boyalı cıvatalı direğin üst bölümünün direk elemanları, hasara uğratılmadan, cıvataları sökülerek demontaj edilecektir. Beton içinde kalan alt bölümün direk elemanları ; y temel açılıp beton kırıldıktan sonra demontaj edilecek veya beton kırılmasından imtina edilirse, temel içinde kalan direk elemanlarının yerine yenisi imal ettirilecektir. Neticede; komple direk elemanları (alt-üst-travers vs.) paket haline getirilip cıvataları ile birlikte nakledilip ambara teslim edilecektir. Temel içindeki direk elemanlarını çıkartmak için çukur açılmış ise çıkan hafriyat sıkıştırma yolu ile çukura doldurularak zemin eski haline getirilecektir.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.1.2.b.’deki şartlarla montajı.

105.1.3.  Demir Direk Yönlerinin Değiştirilmesi  :

a,b) Demontaj ve Demontajdan-Montaj : Mevcut tesisatın sökme ve sökmeden montaj genel kurallarına uygun olarak her türlü zeminde direk temel etrafının kazılması, direğin yönünün temelle birlikte değiştirilmesi veya kaydırılması, temel etrafının 200 dozlu betonla doldurulması. Bozulan yol kaplamasının tamirinin yapılması dahil.

105.2.	   DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR:

105.2.1.   Boyalı Kaynaklı Demir Travers ve Konsollar:

a) Demontaj : Sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.2.1.b’deki şartlarla montajı.

Sökülmüş traverslerde; icap ediyorsa izolatör deliklerinin genişletilmesi, takılacakları direklere göre yeni delik delinmesi, ihtiyaca göre boylarının kesilmesi, ihtiyaca göre bir veya iki kat boyanması ve montajı. Kullanılması gerekli görülen yeni cıvata, somun vb. malzeme bedelleri birim fiyata dahildir.

105.2.2.  Galvanizli Demir Travers ve Konsollar (Büyük Aralıklı Hava Hatları Hariç):

a) Demontaj : Sökme genel kurallarına uygun olarak yukarıdaki poz 105.1.2.’e göre sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz  5.2.2.b’deki şartlarla montajı.

105.3.	  GALVANİZLİ  SAÇ POLİGON ŞEBEKE DİREKLERİ:

a) Demontaj : Projesine göre montajı yapılmış olan galvanizli sac poligon direğinin, sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.3.b’deki şartlarla montajı.

105.4.	  GALVANİZLİ  SAÇ POLİGON DİREKLERİN TRAVERS VE KONSOLLARI :

a) Demontaj : Projesine göre montajı yapılmış olan galvanizli sac poligon direk travers ve konsollarının,  sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.4.b’deki şartlarla montajı.

105.5.	  GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ :

105.5.1.  Galvanizli Poligon Sac ve Boru Aydınlatma Direkleri:

a) Demontaj : Projesine göre montajı yapılmış olan galvanizli sac aydınlatma direğinin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.5.1.b ’deki şartlarla montajı.

- 105.5.2.	Galvanizli Poligon Sac Projektör Direkleri:

a) Demontaj : Projesine göre montajı yapılmış olan galvanizli sac aydınlatma direğinin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.5.2.b ’deki şartlarla montajı.

105.6.	  BETON DİREKLER (SBA ve vibre) :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 105.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.6.b.’daki şartlarla montajı.

105.7.	  BETONARME TRAVERS  VE KONSOLLAR :

a) Demontaj : Sökme genel kurallarına uygun olarak  sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz  5.7.b.’deki şartlarla montajı. (portatif  traversler için kullanılması gerekli görülen yeni kelepçe ve cıvata bedelleri ile sabit traverslerde kullanılan kum ve çimento bedelleri dahil)

105.8.	  AĞAÇ DİREKLER :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 105.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 5.8.c.’deki şartlarla montajı.

106.	YG KESİCİLER  (YAĞLI, AZ YAĞLI, GAZLI ve VAKUMLU):

a) Demontaj : Her gerilim, her akım ve her kesme gücünde yağlı, az yağlı, gazlı ve vakumlu kesicilerin sökme genel kurallarına göre sökülmesi

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 6.b.’deki şartlarla montajı.

107.

108.	KABLO MUHAFAZALARI

108.1. 	KABLO MUHAFAZA BORUSU  ( 2,15m boyunda, muhtelif çaplarda) :

a) Demontaj : Mevcut boruya ait kroşe ve cıvataların sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, borunun ucu beton içinde ise beton kırılarak borunun sökülmesi

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 8.1.b.’deki şartlarla montajı.

108.2. 	Galvanizli  Saç Kablo  Kanalları ( Raf veya Tava) :

a) Demontaj : Saç kablo kanalları sökme genel kurallarına uygun olarak   sökülmesi,.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 8.2.b.’deki şartlarla montajı

108.3.	Polietilen borular:

a) Demontaj : Polietilen boruların sökme genel kurallarına uygun olarak  sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Bölüm-I poz 8.3.b.’deki şartlarla

109.	İLETKENLER:

a) Demontaj : Şebeke veya enerji nakil hattında mevcut iletkenlerin; sökme genel kurallarına uygun olarak, (topbaşı, branşman, sokak lambası, iletken bağlantı vs.) klemenslerin sökülmesi, taşıyıcı bağların çözülmesi, iletkenlerin  kesilmeden, sürüklenmeden, eğip bükmeden, sökülerek kesitlerine göre kangal hale getirilmesi (İdarenin makara vermesi halinde makaralara sarılması),

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak montajı.

109.1.	Bakır İletkenler  :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 109.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 9.1.b.’deki şartlarla montajı.

109.2.	Alüminyum İletkenler :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 109.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 9.2.b.’deki şartlarla montajı.

109.3.	Çelik - Alüminyum İletkenler :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 109.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 9.2.b.’deki şartlarla montajı.

109.4.	Çelik Koruma Teli:

a) Demontaj : Galvanizli çelik koruma teli ile koruma telini direğe bağlayan cıvata ve kelepçelerin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, tellerin toplanarak makaralara sarılması.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 9.4.b.’deki şartlarla montajı.

109.5.	Askı Telli Plastik İzoleli Hava Hattı  Kablosu (AER) :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 109.a.’daki şartlarla ayrıca  askı ve gergi tertibatının sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz 9.5.b.’deki şartlarla montajı.

110.	BÜKME EK BORULARI VE KLEMENSLER :

a) Demontaj : İletkenin demontajına dahildir. Ayrıca bedel ödenmez.

b) Demontajdan-Montaj : Bölüm-I poz 10’daki şartlarla. Ayrıca bedel ödenmez.

111.	İZOLATÖRLER  :

111.1.	Dahili ve Harici Tip Bara Mesnet İzolatörleri :

a) Demontaj : İzolatörlerin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, kırılmaması için tedbir alınması, direk üzerindeki izolatörlerin direk dikili vaziyetteyken sökülmesi ve tiplerine göre sınıflandırılması, izolatör demiri, somunu, rondelası v.s tasnif edilmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 11.1.b.’deki şartlarla montajı.

111.2.	Dahilden- Dahile (Bina İçi) Geçit İzolatörleri  :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 111.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 11.2.b.’deki şartlarla montajı.

111.3.	Dahilden- Harice (Bina İçi-Bina Dışı) Geçit İzolatörleri  :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 111.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 11.3.b.’deki şartlarla montajı.

111.4.	Hava Hattı Mesnet İzolatörleri  :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 111.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 11.4.b.’deki şartlarla montajı.

111.5. 	İzolatör Demiri :

a) Demontaj : İzolatörün demontajına dahildir. Ayrıca bedel ödenmez.

b) Demontajdan-Montaj : Bölüm-I poz 11.5’deki şartlarla. Ayrıca bedel ödenmez.

111.6.	Hava Hattı Zincir İzolatörleri (Normal,  Sis Tipi ve Çubuk Tipi)  :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 111.1.a.’daki şartlarla. Zincir izolatörlerinin askı veya gergi tertibatı ile beraber hırdavat takımlarının sökülmesi, hırdavat ve izolatörlerin tiplerine göre sınıflandırılması.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 11.6.1.b.’deki şartlarla montajı.

115.	PARAFUDRLAR :

a) Demontaj : Her çeşit parafudrun; bara, klemens, mesnet vb. malzemesi ile birlikte sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi..

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 15.b.’deki şartlarla montajı.

116.

117.	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) :

117.1.	Dahili Tip Ayırıcılar (Seksiyonerler):

a) Demontaj : Her cins dahili tip ayırıcının; sigortalı olanlarda sigorta patronları, kumanda kollu olanlarda kol ve mekanizması ile birlikte, sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 17.1.b., poz 17.2.b, poz 17.3.b., poz 17.4.b.’deki şartlarla montajı.

117.4.1.	Dahili Tip Topraklama Tertibatı (Topraklama Ayırıcısı):

a) Demontaj : Her cins dahili topraklama tertibatının; kumanda kolu ve mekanizması ile birlikte sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 17.4.1.b.’deki şartlarla montajı.

117.5.	Harici Tip Ayırıcılar (Seksiyonerler)  :

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 117.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 17.5.b., poz 17.6.b., poz 17.7.b., poz 17.8.b.’deki şartlarla montajı.

117.8.1.  Dahili Tip Sigorta Grubu  :

a) Demontaj : Dahili tip sigorta grubunun sigorta patronları ile birlikte sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 17.8.1.b.’deki şartlarla montajı.

118.	SAC (Trafo veya Tevzi) KÖŞK:

a) Demontaj : 6-35 kV.luk kule tipi yahut normal sac (trafo veya tevzi) köşklerin altındaki “U” demiri ile birlikte sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ile temelin kırılması , enkazın idarece gösterilen yere atılması, bozulan zeminin eski durumuna getirilmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 18.b.’deki şartlarla montajı.

119.	SİGORTALAR:

119.1.	Dahili Tip Bıçaklı (NH Tipi) Sigortalar:

a) Demontaj: Her amperaj ve büyüklükte bıçaklı (NH Tipi Yüksek Kesme Güçlü Y.K.G.) sigortaların altlığı ve buşonları ile birlikte sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 19.1.b.’deki şartlarla montajı.

120.	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (Akkor-Fluoresant-Cıva Buharlı ve Sodyum Buharlı) :

a) Demontaj : Her cins sokak lambasının kablosu ile birlikte sökülmesi.

(Şebeke direklerinde; armatür, armatür borusu, kelepçeler ve elektriki irtibat kablosu birlikte sökme genel kurallarına uygun olarak sökülecektir. Aydınlatma direklerinde ise ; armatür konsola bağlandığı noktadan mekanik ve elektriki olarak sökülecektir.)

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 20.b.’deki şartlarla montajı.

121.	BAKLAVALI SAC:

a) Demontaj : Her nevi kanala ait baklavalı sacın sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 21.b.’deki şartlarla montajı.

122.        MONOBLOK TRAFO KÖŞKLERİ VE YG ANAHTARLAMA ÜNİTELERİ:

122.1. 	MONOBLOK SAC TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI):

a) Demontaj : Donanımlı mevcut sac köşkün sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ile temelin kırılması enkazın İdarece gösterilen yere atılması, bozulan zeminin eski haline getirilmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.1.1.b.’deki şartlarla montajı.

122.1.1.  Kompakt tip / RMU / (MMH-gk) Anahtarlama Üniteli Monoblok Sac Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1

çıkış, 1 trafo)

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Yukarda ki poz 22.1.b.’deki şartlarla.

122.1.2.  Modüler tip / (MMMH-gd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Sac Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1 çıkış, 1

trafo)

a) Demontaj : Yukarda ki poz 22.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj :   Yukarda ki poz 22.1.b.’deki şartlarla.

122.1.3.  Modüler tip / (MMMH-hd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Sac Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1

çıkış, 1 trafo)

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Yukarda ki poz 22.1.b.’deki şartlarla.

122.2. 	MONO BLOK BETON MUHAFAZALI TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI) :

a) Demontaj :  Mevcut donanımlı beton köşkün sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ile temelin kırılması enkazın İdarece gösterilen yere atılması, bozulan zeminin eski haline getirilmesi.

b) Demontajdan-Montaj :  Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.2.1.b.’deki şartlarla montajı.

122.2.1.  Kompakt tip / RMU / (MMH-gk) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri (1 Giriş, 1

çıkış, 1     trafo)

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.2.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Yukarda ki poz 22.2.b.’deki şartlarla.

122.2.2.   Modüler tip / (MMMH-gd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.2.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj :    Yukarda ki poz 22.2.b.’deki şartlarla.

122.2.3.   Modüler tip / (MMMH-hd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.2.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Yukarda ki poz 22.2.b.’deki şartlarla.

122.2.4.Uyarlanmış tip Modüler Gaz Yalıtımlı Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Trafo Köşkleri

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.2.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Yukarda ki poz 22.2.b.’deki şartlarla.

122.3.   MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI):

a) Demontaj : Mevcut donanımlı beton köşkün sökme genel kurallarına ve varsa imalatçı talimatnamesine uygun olarak sökülmesi ile boşalan çukurun doldurulması ve zeminin çevreye uyumlu  hale getirilmesi.

b) Demontajdan-Montaj :  Sökülen donanımlı köşkünmontaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.3.1.b.’deki şartlarla    montajı

122.3.1.  Kompakt tip / RMU / (MMH-gk) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Yeraltı Trafo Köşkleri (1

Giriş, 1 çıkış, 1 trafo)

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.3.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj :   Yukarda ki poz 22.3.b.’deki şartlarla.

122.3.2.  Modüler tip / (MMMH-gd) Anahtarlama Üniteli Monoblok Beton Yer altı Trafo Köşkleri (1

Giriş, 1 çıkış, 1 trafo)

a) Demontaj :  Yukarda ki poz 22.3.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj :   Yukarda ki poz 22.3.b.’deki şartlarla.

122.4.	  GAZ YALITIMLI METAL MAHFAZALI HÜCRELER ( Kompakt tip(MMH-gk) veya Modüler dolap

tipi gaz  izoleli (MMMH-gd) Şebeke Anahtarlama Üniteleri )

122.4.1.  Kompakt tip Ring Şebeke Anahtarlama Ünitesi (MMH-gk):

a) Demontaj :  Sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.4.1.b’deki şartlarla.

122.4.2.  Modüler dolap tipi gaz izoleli hücreler (MMMH-gd) :

a) Demontaj :  Sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Yukarda ki poz 22.4.1.b.’deki şartlarla.

122.5.    HAVA YALITIMLI DOLAP TİPİ YG METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER (MMMH-hd)

a) Demontaj :  Sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj :  Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.5.1.b.’deki şartlarla montajı.

122.6.  	  GAZ YALITIMLI HÜCRELERLE BİRLİKTE KULLANILAN HAVA YALITIMLI HÜCRELER

a) Demontaj :  Sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj :  Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.6.1.b’deki şartlarla montajı.

122.7.  	  METAL MAHFAZALI HÜCRE ALTLIĞI (sehpa):

a) Demontaj : Sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.7.b.’deki şartlarla montajı.

122.8.	   ARIZA GÖSTERGE DÜZENİ

a) Demontaj : Sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 22.8.b.’deki şartlarla montajı.

122.9.     Sac Köşklerin Boyanması

Boyanacak yüzeylerin zımpara  ve benzeri vasıtalarla temizlenmesi,  bir kat sülyen (veya muadili) sürülmesi, bütün yüzeylere şartnamesine uygun dış tesirlere dayanıklı boya yapılması.

123.	 ŞARJ TERTİBATI:

a) Demontaj: Pano halindeki komple şarj tertibatının ve bağlantılarının sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b)Demontajdan-Montaj:Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 23.b.’deki şartlarla montajı.

124.        PANOLAR :

124.1.      AG DAĞITIM PANOLARI

124.1.1.   Dahili Tip A.G. Dağıtım Panosu:

a) Demontaj:  Panonun dış irtibat kablo veya baralarından kurtarılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.1.1.b.deki şartlarla montajı.

124.1.2    Harici Tip A.G. Dağıtım Panosu :

a) Demontaj:  Yukarıda ki poz 24.1.1.a’daki şartlarla .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.1.2.b.deki şartlarla montajı.

124.2.	  AG Saha Dağıtım Kutuları  (Box-SDK) :

124.2.1.  Galvanizli AG Saha Dağıtım Kutusu :

a) Demontaj:  Yukarıdaki poz 124.1.1.a’daki şartlarla .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.2.b.deki şartlarla montajı.

124.2.2.  Cam Elyaf Katkılı Polyester AG Saha Dağıtım Kutusu:

a) Demontaj:  Yukarıda ki poz 24.1.1.a’daki şartlarla .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.2..b.deki şartlarla montajı.

124.2.3.  Boyalı Sac AG Abone Dağıtım Kutusu:

a) Demontaj:  Yukarıda ki poz 24.1.1.a’daki şartlarla .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.2.b.deki şartlarla montajı.

124.2.4.  Beton AG Abone Beton Dağıtım Kutusu (Beton Box)

a) Demontaj:  Yukarıda ki poz 24.1.1.a’daki şartlarla .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.2.b.deki şartlarla montajı.

124.3.	  DM-TM  ÖLÇÜ – KORUMA - KUMANDA   PANOLARI (İndirici ve  Ayırıcı   Merkez    Panoları):

124.3.1.   Y.G.  Ölçü - Kumanda   ve  Koruma   Panosu   (TEK   Tipi):

a) Demontaj:  Panonun dış irtibat kablo veya baralarından kurtarılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.3.1.b.deki şartlarla montajı.

124.3.2.  DM - TM Kumanda Panosu (DAPT Tipi) :

a) Demontaj:  Panonun dış irtibat kablo veya baralarından kurtarılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.3.2.b.deki şartlarla montajı.

124.3.3.  DM - TM Yardımcı Servis Panosu (DAPT Tipi)  :

a) Demontaj:  Panonun dış irtibat kablo veya baralarından kurtarılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.3.3.b.deki şartlarla montajı.

124.3.4  DM -TM Röle Panosu (DAPT Tipi)  :

a) Demontaj:  Panonun dış irtibat kablo veya baralarından kurtarılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 24.3.4.b.deki şartlarla montajı.

125.	  PANO (Tablo) CİHAZLARI:

a) Demontaj : Bölüm-I Poz 25’te belirtilen her hür cihazın bağlantı kablolarından ayrılarak sökme  genel kurallarına uygun olarak panodan sökülmesi .

b) Demontajdan-Montaj:  Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 25.b.deki şartlarla montajı.

126.         A.G. KOMPANZASYON PANOLARI :

a) Demontaj :  Panonun dış irtibat kablo veya baralarından kurtarılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi .       .

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 26.1., poz 26.2., poz 26.3., poz 26.4.’deki şartlarla montajı.

128.         TEL KAFESLİ KAPI:

a) Demontaj : Tel kafesli kapıların çerçeveleri ile sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 28.b.’deki şartlarla montajı.

129.	  TEL KAFESLİ ÇİT:

a) Demontaj : Açık hava şalt sahası veya trafo merkezi ve benzeri tesislerin etrafına yapılmış tel kafesli çitlerin,  demirlerinin ve tel kafeslerinin sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi. Betonların kırılması. (Birim fiyata esas teşkil edecek ölçü; tel örgünün veya çerçevesinin dıştan ölçülmesi ile elde edilir.)

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 29.1.b., poz 29.2.b.’deki ve notlardaki şartlarla montajı.

131.         TRANSFORMATÖRLER:

131.1.	  Akım Transformatörleri :

a) Demontaj : Her gerilimde dahili ve harici tip akım transformatörlerinin irtibat kablolarından ayrılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 31.1.b.’deki şartlarla montajı.

131.2.	  Gerilim Transformatörleri :

a) Demontaj :Yukarıdaki  poz 131.1.a.’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj : Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 31.2.b.’deki şartlarla montajı.

131.3.	  Güç Transformatörleri :

131.3.1.  Genleşme Depolu Atmosfere Açık Yağlı Tip Dağıtım Güç (YG/AG) ve Güç (YG/YG)

Transformatörleri (Dahili veya  Harici veya Direk Tipi):

a) Demontaj :Muhtelif (6,3-36kV.) gerilimlerde bina ve açık hava tipi  transformatörlerin irtibat kablo ve baralarından ayrılarak sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi ve trafo üzerinde bulunan alkollü termometre, hava kurutucusu, bucholz rolesi, kontaklı termometre, tekerlekleri, vs. teçhizat ile birlikte komple.

b) Demontajdan-Montaj :Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz   31.3.1.b.’deki şartlarla montajı.

131.3.2.   Dökme Reçineli Kuru Tip YG/YG Güç Transformatörleri (Dahili Tip):

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 131.3.1.a’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj :Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz   31.3.2.b.’deki şartlarla montajı

131.3.3.   Dökme Reçineli Kuru Tip YG/AG Güç Transformatörleri (Dahili Tip):

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 131.3.1.a’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj :Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I  poz 31.3.3.b.’deki şartlarla montajı.

131.3.4.  Hermetik (Tam Kapalı ) Yağlı Tip  Yg/Ag Dağıtım Güç Transformatörleri (Dahili Veya  Harici

Veya Direk Tipi)

a) Demontaj : Yukarıdaki poz 131.3.1.a’daki şartlarla.

b) Demontajdan-Montaj :Sökülen malzemenin montaj genel kurallarına uygun olarak Bölüm-I poz

31.3.4.b.’deki şartlarla montajı

132.        KABLOLAR:

a) Demontaj : Duvara, direğe, toprağa ve kanala montaj edilmiş, her tipte A.G. ve Y.G. kabloların başlıkları ve ek kutuları ile birlikte sökme genel kurallarına uygun olarak sökülmesi, kabloların toplanması, kısa ise kangal yapılması, uzun ise makaraya sarılması.

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen kablonun Bölüm-I Poz 32.b’deki şartlarla montajının yapılması.

c) Kablo Kanalı Açılması ve Kapatılması :

Kanaldan kablonun demontajı için kanalın açılması ve tekrar eski hale getirilmesi.

132.13    ABONE (YAPI)  BAĞLANTI HATLARI

132.13.1.  Abone Bağlantı Hattı:

a)  Demontaj : Yukarıdaki Poz 132.a.’daki şartlarla

b) Demontajdan-Montaj: Sökülen kablonun Bölüm-I Poz 32.13.b’deki şartlarla montajının yapılması.

c) Kablo Kanalı Açılması ve Kapatılması :

Kanaldan kablonun demontajı için kanalın açılması ve tekrar eski hale getirilmesi.

BÖLÜM – V

ELEKTRİK  DAĞITIM  ŞEBEKESİ VE  ENERJİ NAKİL (DAĞITIM) HATTI

PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI, PROJE  DÜZENLENMESİ İLE

KAMULAŞTIRMAYA ESAS HARİTA VE PLANLARIN HAZIRLANMASI

140. 	ELEKTRİK  DAĞITIM  ŞEBEKESİ PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE  DÜZENLENMESİ:

-Proje düzenlenmesinde kullanılan belli başlı tanımlar aşağıda belirtilmiştir:

A.G. : Alçak gerilim şebekesini,

Y.G. : Yüksek gerilim şebekesini,

Y.G. ve  A.G. : Yüksek gerilim şebekesi + Alçak gerilim şebekesini .

(B.A.H.H.): Büyük aralıklı hava hatları (Enerji Nakil Hattı)’nı

(Y.G.+A.G.) : Müşterek direkleri

ifade etmektedir.

- Proje yapımında aşağıda sıralanan ana başlıklar esas alınır:

1-  Poz.140.1. Etüd Yapımında  Sabit Bedeller

2-  Poz.140.2. Proje Düzenlemede Sabit Büro Masrafları

3-  Poz.140.3. Proje Düzenlemede Değişken Bedeller

4-  Poz.140.4. Tip Dışı Kalan Özel Santral veya Tip Projeleri.

5-  Poz.140.5  Harita Çıkarılması

6-  Poz.141.    Kompanzasyon Projesinin hazırlanması

7-  Poz.150.    Kamulaştırmaya Esas Harita ve Planların Hazırlanması

- Dört tip elektrik dağıtım şebekesi projesi yapılabilir:

- YG ve  AG

- Yalnız YG

- Yalnız AG

- Yalnız YG ve AG Şebekesinin Mevcudunun Çıkartılması

- YG ve AG Şebeke Projesinin Yapımı

Etüd Yapımında  Sabit Bedeller Poz.140.1.1.’den

Proje Düzenlemede Sabit Büro Masrafları Poz 140.2.1.’den

Proje Düzenlemede Değişken Bedeller Poz 140.3.’den

Tip Dışı Kalan Özel Santral veya Tip Projeleri Poz 140.4.’den.

Harita Çıkarılması Poz 140.5.’den

Kompanzasyon Projesinin hazırlanması Poz 141.’den

Kamulaştırmaya Esas Harita ve Planların Hazırlanması  Poz 150.’den

- Yalnız YG Şebeke Projesinin Yapımı

Etüd Yapımında  Sabit Bedeller Poz.140.1.2.’den

Proje Düzenlemede Sabit Büro Masrafları Poz 140.2.2.’den

Proje Düzenlemede Değişken Bedeller Poz 140.3.’den

Tip Dışı Kalan Özel Santral veya Tip Projeleri Poz 140.4.’den.

Harita Çıkarılması Poz 140.5.’den

Kamulaştırmaya Esas Harita ve Planların Hazırlanması  Poz 150.’den

NOT : 140.3.2 Pozunda yalnız Müşterek (YG+AG) direkleri dikkate alınacaktır.

C) Yalnız AG Şebeke Projesinin Yapımı

Proje Düzenlemede Sabit Büro Masrafları Poz 140.2.3.’den

Tevsi ve ıslah projelerinde (YG+AG) / AG Direkleri Poz 140.3.2’den

(Poz altındaki NOT dikkate alınmaz)

D) Yalnız YG ve AG Şebekesinin Mevcudunun Çıkartılması

Etüd Yapımında  Sabit Bedeller Poz.140.1.3.’den

Proje Düzenlemede Sabit Büro Masrafları Poz 140.2.4.’den

Harita Çıkarılması Poz 140.5.’den

NOT: (140.3 pozundaki değişken bedeller ödenmez)

140.1. 	   Etüt Yapımında  Sabit Bedeller :

Elektrik Dağıtım Şebekelerinin , yürürlükte olan Yönetmeliklere, TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Proje Teknik ve Özel Şartnamesine göre;

- Yerel etütlerin yapılarak ;Proje mahallinin ve proje mahalline ait elektrik dağıtım şebekesinin bütünü hakkında detaylı açıklamaları,

- Mevcut elektrik dağıtım şebekesinin bütün ayrıntılarının mahallinde tespit edilerek plan ve şemalarının hazırlanması,

- Yük ölçümlerin yapılması, sosyo-ekonomik yapıya bağlı farklı yerleşim bölgelerinde mevcut güç yoğunluğunun tespiti,

- YG şebeke yapısının belirlenerek YG hesaplarının yapılması,

- YG malzeme seçimi (primer malzeme listesi) ile YG Elektrik Dağıtım Şebekesi yapımına dönük plan ve projelerin hazırlanması,

- İdarenin istediği düzende yaklaşık tesis keşfinin çıkarılması,

- AG şebeke prensiplerinin belirlenmesi, daha sonraki proje yapımı için diğer malzeme ve uygulama esaslarının tespiti,

- Yapımı öngörülen tesislerin araziye, mahalli ve çevre şartlarına uygunluğunun sağlanması,

- Şartnamelerde öngörülen diğer işlerin yapılması,

NOT 1: Nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus olarak, ihale ilan tarihindeki en son yapılan Resmi Nüfus sayımındaki nüfus esas alınır. Sonraki nüfus artışları için ayrıca bedel ödenmez.

NOT 2: İhale konusu Proje işi, kasaba veya şehrin yalnız müstakil bir kısmına ait ise o kısmın nüfusu esas alınır.

140.2. 	 Proje Düzenlemede Sabit Büro Masrafları :

Poz 140.’da belirtilen elektrik dağıtım şebekelerinin, kabul edilen Etüt Raporu esasları ve TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri Proje Teknik ve Özel Şartnamesine göre; Elektrik dağıtım şebekesi projesinin iş bitimine kadar; fotokopi, ozalit, klasör, yazılım, donanım, bilgisayar sarf malzemeleri vs. gibi her türlü giderlerini kapsamaktadır.

NOT 1: Nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus olarak, ihale ilan tarihindeki en son yapılan Resmi Nüfus sayımındaki nüfus esas alınır. Sonraki nüfus artışları için ayrıca bedel ödenmez.

NOT 2: İhale konusu Proje işi, kasaba veya şehrin yalnız müstakil bir kısmına ait ise o kısmın nüfusu esas alınır.

140.3. 	 Proje DüzenlemeDe Değişken Bedeller :

Proje düzenlenmesindeki değişken bedeller; tasdik edilen projede yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen iş kalemlerinin miktarları üzerinden hesaplanarak bulunur.

- Müşterek (YG+AG) ve AG Direkleri (Poz 140.3.1. veya Poz 140.3.2.)

- Aydınlatma Direkleri (Poz 140.3.3.)

- AG Saha Dağıtım Kutuları (Poz 140.3.4.)

- A.G. Yeraltı Kabloları (Poz 140.3.5.)

- Y.G. Yeraltı Kabloları (Poz 140.3.6.)

- Santral ,İM,DM ve Trafo Postaları (Poz 140.3.7.)

- Tip dışında Kalan Özel Santral veya Trafo Kabinleri (140.4.)

- Harita Çıkartması (Poz 140.5.)

140.3.1. Yeni tesis projelerinde (YG+AG) / AG Direkleri: Elektriği bulunmayan, yeni kurulan bağımsız toplu konut alanları, küçük sanayi siteleri, köy, mezra,  oba, vb. veya mevcut tesisin tamamen sökülerek malzemesinden istifade edilmesi mümkün olmayan tesislere ait yeni tesis projelerindeki  her bir müşterek (YG+AG) ve AG direği.

140.3.2.  	Tevsi ve ıslah projelerinde (YG+AG) / AG Direkleri: Elektriği  bulunan  yerleşim yerlerindeki mevcut elektrik dağıtım şebekelerinin tevsii ve ıslah projeleri, yerleşim yerlerinin civarında imara açılmış veya  mücavir alanı içinde kalan yeni yerleşim yerlerinin mevcut elektrik dağıtım şebekesi ile birlikte projelendirildiği tevsi ve ıslah projelerindeki her bir elektrik dağıtım şebekesi direği. (Yerinde kalan ve demontajdan  montaj yapılan direkler dahil)

NOT: Projelerde yerinde bırakılan ve demontajdan montaj yapılan direklerin (aydınlatma direkleri hariç) sayısı bu projedeki toplam direk sayısının %10’undan az olması halinde 140.3.2. pozu için teklif edilen bedelin %90’ı ödenir.

140.3.3. 	Aydınlatma Direkleri: Yalnızca aydınlatma amaçlı kullanılan her bir direktir.

140.3.4. 	AG Saha Dağıtım Kutusu (Box-SDK) : AG dağıtım şebekesinin yeraltı kablolu olarak yapıldığı yerlerdeki her bir AG Saha Dağıtım Kutusu. Değişik her dağıtım kutusuna ait teçhizat  seçilecek , tek hat şeması verilecektir.

140.3.5. 	AG Yeraltı Kabloları : AG dağıtım şebekesinin yer altı kablosu ile beslenen kısımlarıdır. (Abone bağlantı kabloları ile AG panolarından direğe çıkış kabloları hariç.)

140.3.6. 	YG Yeraltı Kabloları : YG elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan ve gerilimi 1kV dan fazla olan kablolardır. (Bina ile direk arası irtibat kabloları hariç.)

140.3.7. 	Santral, İM, DM ve Trafo Postaları : Projeleri tasdikli  tip santral ve trafo postaları. İndirici Merkez , Dağıtım Merkezi , transformatör postalarına ait şemaların hazırlanması , primer malzeme seçiminin yapılması, bina tipi trafoların yerleşim planlarının verilmesi vs. (DM ve İM’lerin açık şalt olması halinde kablaj şeması verilecektir.)

140.4. 	Tip Dışında Kalan Özel Santral veya Trafo Binaları:

Yönetmeliklere uygun yeni tip binaların planları, kesit görünüşleri ve diğer mimari planların çizilmesi. Betonarme hesap ve resimlerin yapılması, detaylı metraj yapılarak keşiflerin çıkartılması.

140.5. 	Harita Çıkartılması :

Yerleşim birimine ait elektrik dağıtım şebekesinin  projelendirilmesine kafi gelecek kadar haritanın,  Plançate veya teodolitle kotsuz ve münhanisiz çıkarılması ve takeometre defterinin verilmesi. Haritası çıkartılan (elektrik dağıtım şebekesi yapılacak kısımdaki) yolların beher km.si için.

NOT: Çıkartılan haritalar elektrik projesi yapılacak yerin halihazır haritasındaki toplam yol uzunluğunun %20 sinden az ise harita çıkartma bedeli ödenmez. %20' sinden fazla ise sadece %20' sinden fazla olan kısım için ödeme yapılır.

141. 	KOMPANZASYON PROJESİNİN HAZIRLANMASI:

141.1. 	Mahalli Etüd Yapılması:

Kompanzasyon projesi yapılacak elektrik dağıtım şebekesi mahalline gidilmesi, YG dağıtım şebekesinin (hat veya kablo kesit ve uzunluğu, trafo gücü, tek hat şeması, prensip şeması vs.) ve trafoların AG tek hat şemalarının çıkarılması, AG panolarının incelenmesi, kompanzasyon panosu için uygun yer tespitinin yapılması vs. işlemler.  Sabit ve trafo başı değişken bedellere göre ödenir.

141.2. 	Ölçüm yapılması:

Elektrik dağıtım şebekesinde bulunan ve idarece tespit edilen dağıtım trafolarının yük analizörü ile; her türlü elektriksel büyüklüklerinin (faz akımları, fazlar arası gerilimler, Cosθ,aktif güç, reaktif güç, frekans, harmonik vs.) ölçümü, gerekli formlara işlenmesi, sabit veya otomatik kompanzasyon yapılmasına ilişkin kararın belirtilmesi gibi hususları içerir.

NOT: Ölçümlerin idarece yapılması halinde bu ödenmeyecektir.

141.3. 	Etüt Raporunun Tanzim Edilmesi:

Yapılan mahalli etüd ve ölçümler neticesinde etüt raporunun tazim edilerek idareye tasdik ettirilmesi.

141.4 	Proje Yapımı:

141.4.1.  	Otomatik Kompanzasyon Projesi Yapılması:

Şartnamesine uygun olarak ve tasdikli etüt raporuna göre hazırlanmış, idarece tasdik edilmiş, kompanzasyon pano projelerinin yapılması. Aynı kondansatör gücüne sahip panolar bir tip sayılmak kaydı ile oluşturulacak her değişik pano tipi için; Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan bedel ödenir.

Ayrıca gruptaki her trafo için Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan bedel ödenir.

141.4.2.   Yalnız Sabit Kompanzasyon Projesi Yapılması:

Şartnamesine uygun olarak ve tasdikli etüt raporuna göre hazırlanmış ve idarece tasdik edilmiş sabit kompanzasyon panolarından aynı güce sahip olanlar bir tip sayılmak üzere oluşturulacak her değişik güçteki pano tipi için Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan bedel ödenir. Ayrıca gruptaki her trafo için Teklif Birim Fiyat Cetvelinde yer alan bedel ödenir.

145.	 YG(OG) DAĞITIM HATLARI PROJE İŞLERİ

Hattın uzunluğu, hattın nihayet direkleri arası yatay mesafedir. Etüd, proje yapımı ve aplikasyon işlerine esas ödemeler bu mesafeye göre yapılır.

145.1.  	YG(OG) DAĞITIM HATTI ETÜDÜ  (TL/Km)

YG(OG) Dağıtım Hatları ve Dağıtım Merkezleri Etüt ve Aplikasyon Teknik Şartnamesine göre; güzergah seçimi ve diğer arazi çalışmalarının yapılması, plan ve profillere ait topografik ölçümlerin yapılması ve gerektiğinde hattın giriş-çıkış yaptığı merkezlerde röleve planı çıkartılması ile plan-profil çizilmesi ve güzergah planı çizilmesi. Yüklenici bu işleri idareye kontrol ettirerek, Enerji Nakil Hattı Kontrol Tutanağı onaylattırır.

145.2. 	YG(OG) DAĞITIM HATTI PROJE YAPIMI  (TL/Km)

YG(OG) Dağıtım Hatları Proje Şartnamesi ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği esaslarına göre; gerekli hesapların yapılarak hattın projesinin hazırlanması, keşfinin çıkartılması  ve idareye tasdik ettirilmesi.

145.3.	YG(OG) DAĞITIM HATTINDA DİREK APLİKASYONU  (TL/Km)

Etüd ve Aplikasyon Teknik Şartnamesi esaslarına göre; idarece onaylanmış plan-profil ve direk tevzii listelerine göre direk yerlerinin; merkez ve köşe noktaları ile ileri-geri aligman ve konsol istikametlerine kazık çakmak suretiyle arazi üzerinde işaretlenmesi.

145.4. 	 İLAVE ETÜD VE HESAPLAR

145.4.1.KÖK VE DAĞITIM MERKEZİ ETÜDÜ  (TL/Adet)

Plankotesi bulunmayan merkez sahalarının ve bu sahalara ait irtibat yollarının yerlerinin  seçimi ve takeometrik olarak plankotelerinin çıkartılması ile 1/200 ölçekli münhanili haritalarının çizilmesi.

145.4.2. YG(OG) DAĞITIM HATTI TİP DİREK HESAPLARI  (TL/Adet)

Karakteristiği idarece belirlenen E.N.Hattı demir direklere ait statik hesaplarının YG(OG) Dağıtım Hattı   Proje Şartnamesi, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Çelik Kafes Direk İmalat Şartnamesi esaslarına göre hesaplanması, imalat resimleri, iş kartları ve direk montaj resminin çizilmesi ve malzeme analizi listelerinin hazırlanması, kara demirden imal edilerek prototipinin yapılması, her boy için teorik ağırlığının hesaplanması, tip testlerinin yapılması ve test raporlarının yazılması.

145.4.3. BETON DİREKLİ OG DAĞITIM HATTI TİP PROJE HESABI  (TL/Adet)

İdarece belirlenen devre sayısında ve iletken kesitinde beton direk tip projesinin, mevcut tip projelere benzer şekilde, bir bölge için hazırlanması.

145.4.4. ÖZEL TEMEL HESABI  (TL/Adet)

İdarece istenen ayrık temel, kare blok temel, kademeli temel blok temel ve dikdörtgen blok temel tiplerinin Max. Süperküp metoduna göre hesaplanması ve idareye tasdik ettirilmesi.

145.4.5. YG(OG) DAĞITIM HATLARI PROJE TEKNİK KILAVUZU HAZIRLANMASI (TL/Adet)

Her bir direk için, YG(OG) Dağıtım Hattı Proje Şartnamesi ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun ve İdarenin YG(OG) Dağıtım Hatlarında kullandığı Proje Teknik Kılavuzu özelliğinde ve standardında kılavuz hazırlanması.

150.	KAMULAŞTIRMAYA ESAS HARİTA VE PLANLARIN HAZIRLANMASI

Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yayınladığı yönetmeliklere ve genelgelere, TEDAŞ’ ın “Kamulaştırmaya Esas Harita Ve Planların Yapımına Ait Teknik Şartnamesi”ne göre, İhale konusu mahalde kurulacak elektrik dağıtım tesislerinin yapımına yönelik, Kamulaştırmaya Esas Harita ve Planlarının hazırlanması yapılan işlerin idarenin ilgili kontrol ünitesinin kontrolünü müteakip var ise Belediye onayı gereken işlerin ilgili Belediyesine/Valiliğine onaylattırılarak, kadastro onayı gereken işlerin ise ilgili Kadastro Müdürlüğüne onaylattırılarak İdareye teslim edilmesi.

150.1.	YG(OG) Dağıtım Hatlarının Kamulaştırmaya Esas Harita Ve Planlarının Hazırlanması :

POZ 150’deki şartlarla.

(ÖLÇÜ: Güzergah ekseninin km olarak miktarıdır.)

NOT:  Kamulaştırmaya esas hat uzunluğu (güzergah ekseni), hattın başında ve sonunda hat iletkenlerinin bağlandığı fider-DM, DM-KÖK veya KÖK-branşman direği arası toplam uzunluktur. Kamulaştırma işlerine esas ödemeler bu mesafeye göre yapılır.

150.2. 	İmar İçindeki Trafo Vb. Tesislerin Kamulaştırmaya Esas Harita Ve Planlarının Hazırlanması :

POZ 150.’deki şartlarla.

(ÖLÇÜ: İmar içindeki Trafo vb. tesislerin adet olarak miktarıdır.)

150.3. 	İmar Dışındaki Trafo-Dm-Kök Vb. Tesislerin Kamulaştırmaya Esas Harita Ve Planlarının Hazırlanması :

POZ 150.’deki şartlarla.

(ÖLÇÜ: İmar dışındaki Trafo - DM - Kök vb. tesislerin adet olarak miktarıdır.)

150.4. 	İmar Uygulaması Yapılması:

Hizmet Binası, Ambar yeri ve İşletme Binalarının POZ 150.’deki şartlarla imar uygulamasının yapılması.

(ÖLÇÜ: İmar uygulaması yapılan sahanın Hektar (Ha) olarak miktarıdır.)