## ELK.İÇ TES.UY.
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ UYGULAMA PROJELERİ KONTROL FORMU | [12 empty] | Uygun |  | Açıklamalar
[13 empty] | Evet | Hayır
KAPAK
1 | Proje ile birlikte tapu ibraz edilmiş ve mimari proje getirilmiş mi?
2 | Proje kapak formatı uygun mu? (Ek_1- Uygulama Proje Kapak)
3 | Proje, Müellif tarafından imzalanmış mı?
4 | Kapak bilgileri girilmiş mi?
| Yapı Sahibi | Adres | Ada-pafta-parsel |  | Kat Sayısı | Bağ.Böl.Say. | Kullanım Amacı |  | Kurulu Güç | Talep Gücü
İÇERİK
5 | Proje aşağıda yer alan bölümleri içeriyor mu?
| Semboller Listesi | Vaziyet Planı | Temel Topraklama Plan&Hesap | Kat Planları | Yükleme Cetveli | Akım Hesapları | Gerilim Düşümü Hesapları | Tek Hat Şeması | Sayaç Pano Detayı | Varsa Enerji Odası Detayı | Varsa Kablo Bacası Detayı | Varsa Kablo Merdiveni Detayı
6 | Proje müellifi fen adamı ise proje bağlantı gücü; yetki grubu yanında yer alan bağlantı gücüne uygun mu?
| Yetki Grubu 1 Bağlantı Gücü<50kW |  | Yetki Grubu 2 Bağlantı Gücü<30kW |  | Yetki Grubu 3 Bağlantı Gücü<16kW |  | Bağlantı Gücü =Aydınlatma Gücü+Kuvvet Gücü (Aydınlatma Gücü=Aydınlatılacak Alan (m2) x12 W) (Kuvvet Gücü= 10 A den büyük priz yükleri + varsa mekanik yükler)
VAZİYET PLANI
7 | Vaziyet planı aşağıda yer alan bilgileri içeriyor mu?
| Yapının Gen. Yer. Planı (Asgari Mimari Plan Bilgileri Baz Alınacak) |  | Ana Tablo Yeri | Bağlantı Hattı Kablosu | Kablo Tip/Kesit/Metraj |  | İkincil Dağıtım Panosu (varsa) |  | İkincil Dağıtım Pano Besleme Kabloları |  | İkincil Dağıtım Pano Kablo Tip/Kesit/Metraj
8 | Vaziyet planı sağ tarafında aplikasyon krokisi ve abone bağlantı hattı için kablo kanal detay bilgileri yer alıyor mu?
9 | Ortak çatılı veya birden fazla girişi olan binaların Dağıtım Şebekesine bağlantısı aynı bağlantı hattı ile tesis edilmiş mi?
10 | Dağıtım Şebekesi beton direkli/yer altı olan tüm tesisler ve geçici olmayan tüm tesisler için bağlantı hattı (branşman) kablosu yer altı olacak şekilde, kesiti; bakır için asgari 6 mm2, aluminyum için asgari 10 mm2 olacak şekilde seçilmiş mi? (Yapıda birden fazla 1 fazlı sayaç var ise bağlantı hattı 3 faz olacaktır.)
11 | Yapıda yer alan toplam abone sayısına göre alt bölümde yer alan şekilde ana dağıtım panosu/sayaç panosu tesis edilmiş mi?
| *Abone Sayısı 1 için AT; Yapı Dışında |  | **Abone Sayısı 2 için AT; Yapı Dışında |  | Abone Sayısı 3-9 için AT; Yapı Girişi Ortak Alanda |  | ***Abone Sayısı 10 ve üstü için Enerji Odası |  | * Hizmet zorluğu öngörülmesi durumunda onay mercii tarafından, AT yeri, yapı bahçe kapısı dışında talep edilebilir. (özel mülk, bahçesine girilemeyen yapılar vs.)
** | Bağımsızlardan herhangi birinin ticari olması halinde, EDAŞ yetkilileri tarafından, yapıya, bildirim yapılmadan giriş ve hizmet verilebilmesi mümkün ise, AT; bina girişi- ortak alan içerisinde kabul edilebilir. (* için de geçerli olabilir.) | [11 empty] | Değerlendirme Notları
*** | Enerji odası, talep edilmesi halinde bağımsız bölüm sayısına bağlı olmaksızın tesis edilebilir.
12 | 100 kW ve üzeri kurulu gücü olan endüstriyel yapılar, sağlık, eğitim ve kültür yapıları, otel, alışveriş merkezi vb. yapılarda kat ve bağımsız bölüm şartı aranmaksızın enerji odası tesis edilmiş mi?
TEMEL TOPRAKLAMA PLAN VE HESAPLARI
13 | Temel topraklama hesabı* uygun mu?
* | RaxIa≤50 V Ia=30mA Re= 2pe/πxD pe=Toprak özdirenci D=1,13√(axb) D:Topraklayıcının çevrelediği alana eşit alanlı daire çap Re < Ra sonucu elde edilmelidir.
14 | Temel topraklama planı **belirtilen şekilde çizilmiş mi?
** | Temel topraklaması için en küçük kesit 30x3,5 mm2 galvaniz şerittir. Temel topraklayıcı kapalı bir ring şeklinde yapılmalıdır. Binanın dış duvarlarının temellerine veya temel platformu içine yerleştirilmelidir. Çevresi büyük olan binalarda temel topraklayıcı tarafından çevrelenen alan, enine bağlantılarla 20mx20m gözlere bölünmüş olmalıdır.
15 | Eşpotansiyel dengeleme barası tesis edilmiş ve ana koruma ile ana topraklama iletkeni, gaz ve su vs. bina içindeki besleme sistemlerine ilişkin metal borular için baraya irtibat sağlanmış mı?
KAT PLANLARI
16 | Konutlarda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kettle için asgari 4 adet müstakil linye tesis edilmiş mi?
17 | Aydınlatma sortileri için en az 1,5mm2 ve linyeleri için 2,5mm2; priz sorti ve linyeleri için en az 2,5mm2 kesitli yalıtılmış bakır iletkenler kullanılmış mı?
18 | Tüm kat planları çizilmiş ve kapaktaki bağımsız bölüm sayısı ile çizilen plandaki bağımsız bölüm sayısı tutarlılık sağlıyor mu?
YÜKLEME CETVELİ
19 | Yükleme cetvelinde yer alan toplam kolon sayısı ile kat planlarında yer alan toplam kolon sayısı birbirlerine eşit mi?
20 | Tüm kolon hatları için yükler dengeli dağıtılmış mı?
21 | Ana Dağıtım Tablosu toplam yük bilgisi hesaplanmış ve R/S/T yük yoğunluğu dengesi sağlanmış mı?
AKIM KONTROL VE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESAPLAMALARI
22 | Tüm kolon hatları için talep gücü hesabı yapılmış mı? (TG=(8000X0,6+(KG-8000)X0,4))*
* | Bağımsız birimin konut olmaması halinde "tf" yüklerin güç değerlerine ve kullanım durumlarına bağlı değişkenlik göstereceğinden; proje müellifi tarafından öngörülen "tf", EDAŞ yetkilisi insiyatifinde değerlendirilecektir. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
23 | Tüm kolon hatları için akım kontrol hesabı yapılmış mı? (3 faz I=TG/1,73X380XcosQ; 1 faz I=TG/220 )
24 | Tüm tali panolar giriş sigorta değerleri uygun mu? (Giriş Sigorta Akım Değeri > I)
25 | Tüm tali panolar kablo tip/kesitleri uygun mu? (Kablo Akım Taşıma Kapasitesi>Giriş Sigorta Akım Değeri)
26 | Ana Dağıtım Tablosu için talep gücü hesabı yapılmış mı? (KGXtalep faktörü (eş zamanlılık kat.)*) (Ek_2)
* | Yapı ya da yapı bloklarında yer alan bağımsız birimlerin kullanım amacına ve bağımsız birimlerdeki yüklere göre eş zamanlılık katsayısı değişkenlik gösterebileceğinden, seçilen değer müellif tasarımına göre EDAŞ yetkili personeli insiyatifinde değerlendirilebilecektir. | [11 empty] | Değerlendirme Notu
27 | Ana Dağıtım Tablosu için akım kontrol hesabı yapılmış mı? (1 faz I=TG/220; 3 faz I=TG/1,73X380XcosQ)
28 | Ana Dağıtım Tablosu için; yapılan akım kontrol hesaplarına uygun olacak şekilde TMŞ değeri belirlenmiş mi? (TMŞ Akım>Ana Dağıtım Panosu Akım)
29 | Ana Dağıtım Tablosu için seçilen kablo tip/kesiti uygun mu? (bağlantı hattı/branşman hattı) (Bağlantı Hattı Kablosu Akım Taşıma Kapasitesi>TMŞ Akım)
30 | Bağlantı Hattı ve İç Tesisat için gerilim düşümü hesapları yapılmış* ve uygun sonuç bulunmuş mu**? (En yüksek %e ihtimali olan veriler baz alınacak.)
* | 1 faz için %e =200xLXP/(56XSX220X220) 3 faz için %e =100xLXP/(56XSX380X380) L:Mesafe P:Talep Gücü S:Kablo Kesit (56 olarak verilen değer aluminyum için 35) | [11 empty] | Değerlendirme Notları
** | İç tesisat; bağlantı hattının müşteri tesislerine bağlandığı ilk noktadan itibaren başlar. (ana pano ya da tesisi halinde yapı bağ. kutusu) %e iç tesisat bu noktadan itibaren tüketim araçlarına kadar olan hatlar için hesaplanacak olup son tüketim noktası olan linye, ayd/priz linyesi ise hesap sonucu azami %1,5; motor linyesi ise azami %3 olacaktır. Bağlantı hattı için %e 1,5 öngörülebilecektir. (Enerjinin; trafo tesisi AG dağıtım panosu direk çıkışından alınması durumunda ise %e tr-ag dağ. pano + %e bağlantı hattı=%5 olarak alınacaktır. İç tesisattan itibaren yine ilk verilen hesap aynen geçerli olacaktır.)
UYARI: Yalnız, “QDMS GDZ EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FR.0311 / 02.02.2018 / Rev.: 00
TEK HAT/KOLON ŞEMASI
31 | Hesaplamalarda tespit olunan TMŞ ve tali pano çıkış/giriş sigorta değerleri, bağlantı hattı ve kolon hattı kablo tip/kesit bilgileri doğru aktarılmış mı?
32 | Ana baradan kolon hatlarına çıkan sigortalar kısa devre kesme kapasite akımları en az 10 kA olacak şekilde tesis edilmiş mi?
33 | Ana dağıtım pano/tali dağıtım pano TMŞ leri ile tüm kolon hatları için tesis edilen sigortalar nötr kesmeli olacak şekilde tesis edilmiş mi?
34 | Sigorta seçiminde selektiviteye uygun seçim yapılmış mı? (mümkün olan en az sayıda yükün aynı anda enerjisiz kalacağı şekilde enerji kesme sistemi tasarısı)
35 | Yapı bağlantı kutusu girişine (tesis edilmedi ise ana panoya) yangın koruma eşikli KAR ve TMŞ (veya otomatik sigorta) ayrı ayrı veya birlikte ((TMŞ+KAR kombinasyon)/YKŞ) konulmuş mu?* Yapı bağlantı kutusundan enerji alan sayaç sayısından bağımsız, yapı bağlantı kutusu girişinde yangın koruma eşikli KAR tesis edilecektir.
* | Toroidal akım trafosu tesis edilmesi gereken hallerde açtırma rölesi; direkt TMŞ'nin çıkışından enerji alacak ve mühürlü bölme içerisine tesis edilecektir.
36 | Sayaç kolon hatlarına 30mA hayat kurtarma eşikli KAR ve TMŞ (veya otomatik sigorta) ayrı ayrı veya birlikte konulmuş mu? (30 mA KAR; sayaçtan sonra mühürlü bölme dışında tesis edilecektir. Talep edilmesi halinde, buna ilaveten, tali tablo içerisinde 1 veya daha fazla olacak şekilde ayrıca tesisi de mümkündür.)
37 | Sayaç tipi uygun mu?
| Ticarethane ve bağlantı gücü>9kW Kombi Sayaç |  |  |  | Bağlantı gücü>50kW X/5 sayaç |  |  |  | Haricinde 1 faz/3 faz düz aktif sayaç
38 | Sayaç tipi kombi ise (Ek_3) ye uygun olacak şekilde kompanzasyon tesis edilmiş mi? (indüktif sistem beyanı durumunda)
39 | Kompanzasyon tesisine ait TMŞ ve bara değerleri (Ek_4) e uygun mu?
40 | Sayaç tipi x/5 ise akım trafo değeri, toplam çekilen akım değerine uygun olacak şekilde seçillmiş mi?
41 | Ana Dağıtım Tablosu bara değeri en az giriş TMŞ akım değerini taşıyabilecek kapasitede seçilmiş mi?
42 | Koruma iletkenlerinin minimum anma kesitleri 16 mm2 ye kadar faz iletkenleri ile aynı; 16 hariç 35 dahil arası için 16, 35 ten büyük için ise faz iletkeninin yarısı olacak şekilde tesis edilmiş mi?
43 | Ana giriş TMŞ, yangın koruma eşik değerli kaçak akım rölesi, kolon hatları çıkış sigortaları, sayaçlar, varsa ölçüye esas akım trafolarının tamamı " Mühürlü Bölme" içerisine alınmış mı?
44 | Yapıda enerji odası olması halinde "enerji odasına girilmeden rahatlıkla yapının enerjisinin kesilebilmesi için" giriş katta uygun bir yere açtırma bobin butonu tesis edilmiş mi?
SAYAÇ PANOSU-ENERJİ ODASI-KABLO BACASI DETAYLARI
45 | Detaylı sayaç pano gösterimi yapılmış mı? (Ölçekli, tüm ebatlar ve malzeme detayları verilmiş şekilde, varsa enerji odasındaki yerleşim planı da detaylarıyla verilecek.)
46 | Enerji odası (mevcut ise) yapının giriş katına tesis edilmiş mi? (Ancak Dağıtım Şirketinin uygun görmesi ve kablo bacası ile aynı hizada olması kaydıyla enerji odasının, bodrum/zemin üstü ilk katta tesisi kabul edilebilir.)
47 | Enerji odası (mevcut ise) seçiminde; odanın merdiven altında olmaması, kapısının dışarıya açılması, EDAŞ yetkilileri tarafından kolayca bulunması-bildirim yapılmadan hizmet verilebilmesi ve oda içerisinde ölçü devrelerine rahatça müdahale edilebilmesi hususlarına dikkat edilmiş mi?
48 | Bodrum katlar ve zemin kat dahil toplam en az 4 bağımsız katı olan veya en az 10 adet elektrik kolon hattı olan yapılar için kablo bacası tesis edilmiş mi?
49 | Kablo bacası(mevcut ise), kablo merdiven ölçü ve hesapları yapılmış (a, d, h, L) ve mukavemet hesabı ile proje üzerinde yer alan verilerin teyidi sağlanmış mı?
DİĞER
50 | Projenin bütünlüğünü bozan ek vs. ya da projenin değerlendirilmesine mani ölçek vs. herhangi bir problem mevcut mu? (Kapakta elle tadilat kabul edilmeyecektir.)
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında elektrik iç tesisatı projesinden proje müellifi, tesisatın yapımından tesisatı yapan fen adamı, tesisin denetiminden denetim kuruluşu sorumludur. Dağıtım Şirketi, tesisin tamamlanmasına müteakip enerji talep edilmesi halinde, onaylı proje doğrultusunda; yangın koruma/hayat kurtarma eşikli kaçak akım rölelerinin varlığını kontrol eder ve yalnızca bağlantı hattı, mühürlü bölme içerisinde yer alan malzemeler ile sayaç panosu/enerji odasının uygunluk kontrolünü yaparak, uygun bulması halinde projede mühürlü bölüm olarak gösterilen bölüm için mühürleme işlemlerini gerçekleştirir ve tesise enerji verir. Yalnızca ahır, kümes gibi basit tarım binaları, barakalar ve basit köy evleri için Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk belgesi aranmadan Dağıtım Şirketi tarafından muayene işlemleri gerçekleştirilebilir. Enerji talebi aşamasında mevcut dağıtım şebekesinin ihtiyacı karşılayamayacak olması halinde talep, ancak alınacak bağlantı görüşü sonrasında değerlendirilebilecektir.
UYARI: Yalnız, “QDMS GDZ EDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’nde” bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak dijital kopyalar ve kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.
FR.0311 / 02.02.2018 / Rev.: 00