AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİNİ DEĞİŞTİRME FAKTÖRLERİ

(VDE 0298)

Eğer kabloların döşeme ve işletme şartları farklı ise, akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki tablolarda verilen ilgili faktör ile çarpılmalıdır.

YER ALTINA DÖŞEME

Toprak içine döşenmiş kablolarda muhtelif ortam sıcaklıklar için faktörler (fl)

| Kablo tipi | Toprak termik direnci Cal.m/W | 0.7 |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XLPE izoleli kablolar 0.6/1 kV’’dan 20.3/35 kV’ye kadar | Yük faktörü Toprak sıcaklığı 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C | 0.7 1.16 1.14 1.12 | 1.0 1.05 1.03 1.00 | 0.7 1.05 1.02 1.00 0.98 0.95 | 1.0 0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 | 0.7 0.95 0.92 0.90 0.87 0.84 0.82 | 1.0 0.91 0.89 0.86 0.84 0.81 0.78 | 0.7-1.0 0.86 0.84 0.81 0.78 0.75 0.72 0.68 |
| PVC izoleli kablolar 0.6/1 kV – 3.5 kV | Toprak sıcaklığı 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C | 1.19 1.17 1.14 | 1.05 1.03 1.01 | 1.06 1.03 1.00 0.97 0.94 | 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 | 0.95 0.92 0.90 0.87 0.84 0.82 | 0.89 0.86 0.83 0.79 0.76 0.72 | 0.83 0.79 0.76 0.72 0.68 0.63 0.59 |

IEC.267 - TOPRAK TERMİK DİRENÇLERİ

| Toprak termik direnci Cal.m/W | Toprak şartları | Hava şartları |
| --- | --- | --- |
| 0.7 1 2 3 | Çok nemli Nemli Kuru Çok kuru | Sürekli nemli Düzenli yağmurlu Seyrek yağmurlu Çok az yağmurlu veya kurak |