ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDEN

YAPI DIŞINDAKI BAĞLAMA TESISLERINDE KULLANILACAK EN KÜÇÜK GÜVENLIK AÇIKLIKLARI:

| Un (kV) | Um (kV) | ao (mm) | a (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,6 | 100 | 100 | 2500 | E-22 deki tablodan alınacaktır | 1900 | 600 | 1350 |
| 6 | 7,2 | 105 | 130 | 2500 |  | 1910 | 600 | 1360 |
| 10 | 12,0 | 140 | 170 | 2550 |  | 1940 | 600 | 1390 |
| 15 | 17,5 | 180 | 220 | 2580 |  | 1980 | 600 | 1430 |
| 30 | 36,0 | 320 | 390 | 2720 |  | 2120 | 600 | 1570 |
| 60 | 72,5 | 600 | 720 | 3000 |  | 2401 | 700 | 1850 |
| 154 | 170,0 | 1330 | 1600 | 3730 |  | 3130 | 1430 | 2580 |
| 220 | 250,0 | 1930 | 2320 | 4330 |  | 3730 | 2030 | 3180 |
| 380 | 420,0 | 3200 | 3840 | 5600 |  | 5000 | 3300 | 4450 |

Un  :Anma gerilimi ( fazlar arası ),

Um : İzin verilen en yüksek sürekli işletme gerilimi  ( fazlar arası ),

a0 : Gerilim altındaki parçalarla topraklanmış bölümler arasındaki en küçük açıklık olup, bu   açıklık   (a0 =7,5 Um + 50mm. )dir.

a   : Gerilim altındaki parçalar arasındaki ( fazlar arası ) en küçük açıklık ( a=1,2 a0 )

H : Geçitler üzerinde gerilim altındaki korunmamış tesis bölümlerinin zeminden en küçük yüksekliği  ( H=a0+ 2300 mm, en az 2500mm. )

A  :  Açık ya da her tarafı örtülü tesislerdeki dolu duvar ve kapılar için güvenlik açıklıkları

A1   : İletken olmayan örtüler ( sert kağıt vb. ) için A1 = a,

A2  : En az 1800 mm yüksekliğinde iletken örtü  (saç vb. ) ya da “C”de açıklandığı gibi hücre   kapısının arkasında ayrıca tel kafes ya da çıta bulunursa  A2 = a+30 mm,

B   : En az 1800 mm yüksekliğinde tel kafes düzenler ve tel kafes kapılar kullanılırsa güvenlik açıklıkları  ( B = a+ 100 mm )

C   : En az 1000 mm yüksekliğinde demir parmaklık ya da yüksekliği 1800mm 'den küçük tel kafes ve kapı düzenleri kullanılırsa güvenlik açıklıkları (C=a+200 mm, en az 500mm.)