## Sayfa1
ELEKTRİK PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ EĞİTİM NOTLARI
A. Proje Kontrolu denetçiliği
1. | Projeler; yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmışmı ? | evet | hayır
2. | Projelerin EMO mesleki denetimine sunulduktan sonra ilgili kurumlara onayı yaptırılmışmı ? | evet | hayır
3. | Projeler vaziyet planları 1/1000, Kat planları 1/50, Ayrıntılar 1/20 ölçülerine uygun olarak yapılmışmı ? | evet | hayır
4. | Projelerde EMO tarafından belirlenen sembol ve işaretler kullanılmışmı ? ( liste dışı sembol kullanılacak ise açıklama yapılacak.) | evet | hayır
5. | Kat planlarında birbirinin ayni olan katlar için tek plan verilecek ancak normal giriş katı diğer katlar ile ayni olsa dahi ayrı çizilmiş olacak. Diğer katlar için sadece tek bir normal kat olarak çizilecek projeler buna uygun çizimişmi ? | evet | hayır
6. | Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları (2x1,5, 3x1,5,2x2,5,3x2,5 gibi ) yazılı olacak . Standart boru çapları ve içlerinden geçebilecek iletken kesitleri ve sayıları en azından şema olarak çizili olacak. Uyulmuşmu ? | evet | hayır
7. | Betonarme kirişlerinin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmamış olacak. Baca ve çevresinden tesisat geçirilmemiş olacak Buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında kalacak, ancak bir zorunluluk var ise özel sızdırmazlığı sağlanmış buat veya ek kutuları konulacak, projede bunlara uyulmuşmu ? | evet | hayır
8. | Bir buata en çok 4 bağlantı ucu girebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulmuşmu ? | evet | hayır
9. | Projelerde iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilmiş olacak, yani mimari proje ve tesisat projesi ile uyumlumu ? | evet | hayır
10. | Projelerde İletken renk kodlarına uyulmuşmu ? ( Kesinlikle sarı yeşil kablo topraklama iletkeni, Mavi kablo ise nötr iletkeni olacak.) | evet | hayır
11. | Basit yapılar dışındaki 400 m2 den büyük yapılarda yangın ihbar tesisatı veya yangın ihbar ve algılama tesisatı projelendirilmişmi ? (Konutlarda 21,5 mt den yüksek konutlarda ihbar tesisatı , 51,5 mt den yüksek konutlarda yangın ihbar ve algılama tesisatı zorunlu) (Diğer tesislerde 400 m2 den büyük yapılarda yangın ihbar tesisatı ve EK 7 ye görede yangın ihbar ve algılama tesisatı yapılacaktır) | evet | hayır
12. | Bina yüksekliği kontrol edilmişmi ? (Bina 51.5 mt den yüksekse bir çok imalat ve kullanılacak malzemelerin cinsi farklı olacaktır. Bunun için yangın yönetmeliğine uygun malzemeler kullanılmalıdır.) | evet | hayır
13. | Kazan dairelerinde üç fazlı motor var ise faz kesik rölesi ve motor koruma şalteri projeye konulmuşmu ? | evet | hayır
14. | Ticari tesis veya Sosyal tesis var ise projelerde kompanzasyon yapılmışmı ? | evet | hayır
15. | Projelerde ve uygulamalarda prizden prize ve lambadan lambaya geçiş yapılmışmı ? ( İç Tes. Yön. göre yasaktır.) | evet | hayır
16. | Projelerde yangın ve temiz su hidroforları varsa kullanılan cihazlar’ ın değerleri kontrol edilmeşmi ? | evet | hayır
17. | Bodrum katlarda sığınak ve depo gibi yerlerde etanş tesisat çizimi yapılmışmı ? | evet | hayır
18. | Bina girişine ana panoya veya sayaç panosuna 300mA yangın korumalı, Kat dağıtım Tablolarına 30mA kaçak akım koruma röleleri konulmuşmu ? (Asansör besleme tablolarında kaçak akım rölesi asansör firması ile de görüşülerek S tipi olacak. Ana pano yakınına Eşpotansiyel bara konmalı ve asansör, hidrofor, kazan dairesi v.s. gibi metal aksamlı her yerden gelen şerit veya topraklama iletkenleri buraya bağlanmalıdır.) | evet | hayır
19. | Projelerde sayaç pano detayı ve kablo bacası detayları gösterilmişmi ? Kablo bacası her katta kapağı olacak. Dikkat edilecek hususların başında, baca ölçüleri bulunacak, Kablolar galvanizden yapılmış merdiven veya tavaya klemens veya klipsler ile düzgün bir şekilde tutturulacak. Kuvvetli akım ve zayıf akım kabloları arasında mesafe olacak veya seperatör kullanılacak. | evet | hayır
20. | Aydınlatma ve priz linyelerinin ayrı ayrı olmasına ve linye kesitlerinin en az 2,5 mm2 Cu iletken ile tesis edilmiş olduğuna, bütün prizlerin toprak hatlı olduğuna ve ÇM, BM, Fırın ve varsa elektrikli şofben priz linyelerinin müstakil çekildiğine ve priz linyelerine max. 7 sorti bağlandığına, ışık sortilerine max. 9 sorti bağlandığına dikkat edilmişmi ? | evet | hayır
21. | Aydınlatma hesabı hesabı yapılmışmı ? (Genellikle m2 başına 12W hesabıyla hesap yapıldığı görülmektedir.bugünkü şartlarda Genel olarak Aydınlatma hesabı yapılmalıdır. (Tasarruflu lamba ve led lambalar çok daha az güçlerle aynı ışık akısını verebilmektedir.) | evet | hayır
22. | “Ana, tali tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce kesici sonra anahtarlama elemanı tasarlanmışmı ? | evet | hayır
23. | Kat tablolarının ana kesicileri faz- nötr kesmeli olarak tasarlanmışmı ? | evet | hayır
24. | Ana panodan asansör besleme hattı çıkışı uygun bir şalter ve birden fazla asansör varsa her asansör için ayrı kolon hattı çekilmişmi ? | evet | hayır
25. | Asansör Makine dairesi Aydınlatma ve prizleri için ayrı kolon hattı çekilmişmi ?
26. | Asansör Makine Dairesine çekilen tüm kolon hatları için ayrı ayrı akım ve gerilim düşümü hesapları yapılmışmı ?
27. | Yangın hidroforu için Jeneratör kullanılacaksa gücü yangın hidroforuyla uygun seçilmişmi ? (Ancak son zamanlarda İtfaiye genel olarak Dizel pompa istemektedir.) | evet | hayır
28. | Temel donatı demirine bağlanan galvaniz şeridin Bağlantılarının klemens veya kadvel kaynakla yapılacağı konusunda not düşülmüşmü ? | evet | hayır
29. | Her konutta en az bir TV prizi tasarlanmışmı ? (Konut içinde birden fazla TV prizi olması durumunda konut içine dağıtıcı (top-off) kullanılacaktır. Bina girişinde TÜRK Telekomun bağlantı yapması için bina kablo TV bağlantı kutusu konulacaktır, burada kılavuz teli bırakılacaktır.(her daire için bir priz olacak şekilde)” | evet | hayır
30. | Projelerde proje sorumlusu ve yapı ile ilgili diğer bilgilerin bulunduğu antet kapağı, vaziyet planı, semboller listesi, genel notlar, temel topraklama notları, tablo açılımları, güç ve metrajlarında bulunduğu kolon şemaları, güç yükleme tablosu, sayaç pano detayları varmı ? | evet | hayır
31. | Tabloların yükleme cetvellerinde ; yüklerin özellikleri, sorti cinsi ve sayısı, linye güçleri, sigorta cins ve kesme kapasiteleri, ana besleme hattının ve en uzun ve yüklü linye için gerilim düşümü ve ısınmaya göre kablo kesit hesabı, toplam kurulu güç hesabı ile talep faktörü,daire sayısına göre kullanma talep katsayısına göre eşzamanlı güç hesapları yapılmışmı ? | evet | hayır
32. | Kolon şemasının, mimari kat sayısı ile ayni olduğu, tablo isimlerinin, güçlerinin, sigorta- şalter anma değerleri, kolon hat uzunluğu, kesiti ve cinsi, ana tablodan hangi faza bağlı olduğu, sayaç anma akımları, kabloların giriş ve çıkışlarında yük akışı yönüne göre önce şalter, sonra sigorta kullanılmışmı ? | evet | hayır
33. | Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak gösterilip, hidrofor motoru anma gücü ve kumanda şekliprojede gösterilmişmi ? | evet | hayır
34. | Asansör tablo detayı , besleme hattı ve makine dairesi ile kuyu aydınlatmasının projede veya kolon şemasında gösterilmiş olduğu, makine dairesinde bir adet ışık sortisi ve bir adet priz sortisi olduğu, bu beslemenin de asansör kolon beslemesinden yapılmadığı, asansör besleme hattı kesiti asansörün gücüne göre tesbit edilmiş ve bu kesitin en az HFE 180 4x6/6 mm2 N2XMH veya NHXMH halojen free kablo ile yapıldığı kontrol edildimi? | evet | hayır
35. | Telefon tesisat projeleri, Türk Telekom A.Ş. ve bina içi telefon tesisat şartnamesine uygun olarak hazırlanarak onaylatılmış, Bina girişine binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede %20 yedek hat bağlantısına uygun bina telefon dağıtım kutusu konmuş, bu kutu ile bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel bulunan boş boru bırakılmasına ilişkin not düşülmüş, Konutlarda en az 2 , işyerlerinde ise en az 3 adet telefon sortisi çizilmiş kat dağıtım kutusu ile bina dağıtım kutusu arasında çekilecek kablonun o kattaki toplam telefon sorti bağlantısına uygunluğu kontrol edildimi ? | evet | hayır
36. | Yapı içi tv tesisat projesi, EMO ortak anten tv ve kablo tv iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış, Her konutta en az 1 tv prizi olacak. Konut içinde birden fazla tv sortisi var ise tv şemasında tap- off kullanıldığı notlarda yazılı, Bina girişine kablo tv bağlantı kutusu konulduğu, Bu kutu ile dış kablo tv bağlantısı için bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel bulunan boş boru bırakıldığı not olarak yazıldığı, Bu kutu binadaki toplam abonelere yetecek sayıda ve %20 tedek kapasiteli bir kutu konulmuşmu ? | evet | hayır
37. | Temel topraklama projesinde 30*3,5 mm galvanizli şderit öngörülmüşmü ? | evet | hayır
38. | Temel topraklama şeritlerini sabitlemek için yaklaşık 2 metrede bir kroşe ile çelik hasıra bağlantısı ile illgili not düşülmüşmü ? | evet | hayır
39. | Dışardan basınç yapan suya karşı yalıtılmış binalarda temel topraklayıcı yalıtım altındaki beton tabaka içine yerleştirilmeli bağlantı filizleri ya dış yüzeyden veya yalıtım malzemesi arkasındaki dolgu tabakasından beton içinde gömülü durumda yukarı çıkarılmalı ve en yüksek yer altı su seviyesinin üstünde bina içine sokulmalıdır. Bağlantı filizleri ve kısımları gerekli önlemler alınarak yalıtım malzemesi içinden de geçirilip bina içine sokulabilir. Bağlantı filizleri bina içinde en az 1,5 metre uzunluğa sahip olmalıdır. Düşey ve derin topraklayıcılar da ilave olarak toprak içine çakılarak temel topraklamaya irtibatlanabilir. 30X3,5 mm lik galvaniz şerit 20x20 metrelik gözlerin geçilmemesine dikkat edilmesi konulatfrında notlar düşülmüşmü ? | evet | hayır
40. | Yüksek binalarda paratoner tesisatı projelendirme ve hesaplaması yapılmışmı ? | evet | hayır
B. Proje Uygulama Denetçiliği
1. | a) Şantiye elektriği yerinde incelenip, topraklama direnci ölçülüp, KAR kontrolü yapıldımı ?yoksa koydurulmalı | evet | hayır
2. | b) Temel topraklama kontrolu yapıldımı ? (Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği-Ek L) Elektronik cihazlar için hayati önemi olan topraklama işlemi, bina temel betonu dökülmesi öncesi, temel donatısı üzerine topraklama şerit hattı kurularak tamamlacacak. Donatıya bağlı olan bu sistem, yine bina perde beton yanına çakılan topraklama kazıkları ile bağlanarak ideal topraklama hattı kurulmuş olacak. | evet | hayır
3. | Beton dökülmeden önce borulama yapılmasının kontrolu yapıldımı ? demirler boruya basmamalı paz payı (Takoz) korunmalı, borular yatay ve düşey döşenmeli | evet | hayır
DOĞRU DÖŞEME YANLIŞ DÖŞEME
4. | Kablo bacasının ve kablo çekilme aşamalarında kablolamanın doğru yapıldığı kontrolu yapıldımı ? (Kablolar uygun klemnes veya klipslerle tutturulmalı kablolar üstüste gelmemeli yanyana döşenmeli kablo merdiveni ebadıda buna göre tayin edilmeli.) | evet | hayır
5. | Kablo bacasında galvaniz kablo merdiveni kullanılmas kontrolü yapıldımı ? | evet | hayır
6. | Kablo bacasında kuvvetli akım ve zayıf akım için ayrı kablo merdiveni kullanıldımı ? | evet | hayır
7. | Kablo bacasında çalışma bittikten sonra yangın durdurucu, harç panel vs ile izolasyon yapıldımı ? (Kablo bacasının yangın bacası gibi çalışmasını önlemek, yangının bir üst kata sirayetine engel olabilmek için, iş sonunda kalan açıklıklar yangına dayanaklı yangın durdurucu harç, panel, köpük vs. malzeme ile kapatılacaktır.) | evet | hayır
8. | e) Sayaç bağlantı yerleri ile kat tabloları ve zayıf akım kutularının montajı uygun yapılmışmı ? (Konutlarda Sıva üstü tablo kullanılmamalı) | evet | hayır
9. | Tablodan çıkışlar klemensli, Kablolar için kablo kanalı ve bara kullanılmışmı ? | evet | hayır
10. | Kablo renk kodları, ve kesitleri uygunmu ? | evet | hayır
11. | Anahtar,prizlerin ve kasalarının yerlerinin uygunluğu kontrol edildimi ? (Yerden Yükseklikleri,Kapı pencereden uzaklıkları kontrol edilmeli) | evet | hayır
12. | Yanyana gelen prizler için birbirine uyumlu kombine prizler kullanılmışmı ? (Kuvvetli akım prizi,Tel.Prizi, TV prizi gibi) | evet | hayır
| Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın ve var ise elektrikli şofbenin ayrı tek linye olarak çekildiğinin kontrolü ve yüksekliklerinin kontrolü, çocuk korumalı priz konulması gereken yerlere dikkat edilmeli. | evet | hayır
| Proje aşamasında çocuk korumalı priz konulduğu not ile belirtilmeli. | evet | hayır
| Işık ve priz linyelerindeki sortilerin projeye uygun olarak yapıldığının kontrolü | evet | hayır
| Ana panoda şalter ve yangın korumalı rölenin ve katlardaki sigorta kutusundaki sigortaların ve kaçak akım koruma rölelerinin değerlerine göre montaj ve bağlantılarının kontrolü. | evet | hayır
| Enerji Odasında; kuvvetli akım panoları, zayıf akım panoları, uydu anten ve görüntülü sistemle ilgili cihazlar vb. dışında başka tesisin bulunmaması kontrolü. | evet | hayır
| Enerji odasının projeye göre incelenmesi | evet | hayır
| Yangın koruma şalteri (KAR), kolon kesitleri, sayaçlar, kolon sigortaları ve her daireye üç faz nötr ve toprak hattının uygun biçimde gittiğinin tespiti | evet | hayır
| Enerji odası kapısının açılış yönünün kontrol edilmesi ve kapının topraklanması | evet | hayır
| Ana panonun yakınında bir yere eşpotansiyel baranın montajı ve buradan ana pano bağlantısı, ana kolon hattının kesiti, cinsi ve uygunluğunun kontrolü yangına uygun kablo gereken yerlerin kontrolü örneğin asansör beslemesi. | evet | hayır
| Asansör, hidrofor, kazan dairesi gibi yerlere halojen free kablo çekildiğinin kontrolü. | evet | hayır
| Tüm malzemelerin TSE standartlarına uygun olmasının ve bunun da üzerlerinde yazılı olduğunun kontrolü. | evet | hayır
| Çatı arasına aydınlatma yapılmamasına dikkat edilmeli. | evet | hayır
| Acil yönlendirmeler kontrolü. | evet | hayır
| Mutfakta Gaz detektörü kontrolü | evet | hayır
| Yangın merdiveninde merdiven otomatı gerekli, diğer yerlerde hareket sensoru olabilir. Acil aydınlatma armatürleri de tesis edilmiş olmalı | evet | hayır
| Kablo bağlantılarında pabuç, yüksük vs. kullanılmalı | evet | hayır
| İşin bitiminden önce Telekom la irtibata geçilerek ek kutusu gerekiyorsa yeri ile ilgili gereken onay alınmalı. | evet | hayır
| Zayıf akım tesisatları kontrolü örneğin uydu TV var ise kazanımları ölçülmeli 65 DB den az olmamalı. Bina içindeki TV, Tel hatları etiketlenmeli. | evet | hayır
| Uydu sistemi var ise alıcı ve yükseltici rac dolap içine konulmalı. | evet | hayır
| İş bitmeden önce EMO 'dan dan topraklama ölçümü yaptırılıp rapor alınmalı. | evet | hayır
|  | evet | hayır
| İşin bitiminde enerji verilmeden, iş bitirme evraklarının onaylanmasından önce, ana besleme kablosunun, ana şalterin Enerjisa’dan gelen komisyon kararına göre incelenmesi ve kofra gövdesine toprak irtibatı yapıldığının tespiti | evet | hayır
| Ana girişte doğal gaz borusunun topraklanması (Tüm metal aksamlar topraklanmalı) | evet | hayır
| Tüm tesisat bitince yapılması gereken tüm test ve kontroller yapılmalı ve ondan sonra iş bitimi imzalanmalı. | evet | hayır
| Bina elektrik panosu varsa içerisinde proje cebi bulunmalı ve içerisine tek hat şaması konulmalı. | evet | hayır
| Ana besleme hattı ve varsa çevre düzenlemede kablolar aşağıdaki şekildeki gibi döşenmelidir. (çevre aydınlatmada boru kullanılmalıdır.) | evet | hayır
| C. Asansör kontrolü | evet | hayır
| · Asansör kuyu kesite ve derinliği uygun mu ? | evet | hayır
| · Kuyu aydınlatması yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Kuyuya merdiven yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Kuyuya stop yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Vaevien anahtar yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Kuyu havalandırması yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Makine Dairesi havalandırması yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Aynı kuyuda yanyana iki asansör var ise arasına seperatör yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Yağ toplama kutusu var mı ? | evet | hayır
| · Kuyu dibinde su tahliyesi varmı ? | evet | hayır
| · Metal aksamlar topraklanmış mı ? | evet | hayır
| · Her asansör için uygun kesitte ve halojen free tipinde ayrı kolon hattı çekilmiş mi ? | evet | hayır
| · Makine dairesi ve kuyu aydınlatması için ayrı kolon hattı çekilmiş mi ? | evet | hayır
| · Asansör enerji besleme tablosu uygun mu SI veya SR tipi 30 mA KAR kullanılmış mı ? | evet | hayır
| · Kabinin üstüne korkuluk yapılmış mı ? | evet | hayır
| · Halatların kabine bağlantılarının en az 3 fişekle bağlanmış mı? | evet | hayır
| · Kabin içinde ayna, tutunma kolları, otomatik kat ve kapıların kontrolü | evet | hayır
| · Fotosellerin kontrolü | evet | hayır
| · Etek sacı kontrolü | evet | hayır
| · Kat ile kabin arasındaki açıklığın kontrolü 3,5 cm den daha büyük olmamalı | evet | hayır
| · Kabin aydınlatmasının ve havalandırmasının kontrolü | evet | hayır
| · Asansör içinde kalanların ulaşabileceği, bir telefon hattı kurulmalı, ya da intercom tesisatı ve zil bulunmalıdır. | evet | hayır
| İnşaat mühendisi ile birlikte asansör kuyu boşluğunda sapma olmamasına dikkat edilmeli | evet | hayır
| Ray montajları ve rayların kontrolü, halatların kontrolü, | evet | hayır
| Kuyu içinin boyanmışmı ? | evet | hayır
| Tavanda makine kaldırma kancası, uygun ani açma stopları, asansör makinasını taşıyan şasenin ayaklarında titreşim tamponlarının olup olmadığı, makine gövdesinin topraklaması, makinaların bulunduğu alanın çevresinin korkuluğu ve merdiveninin olup olmadığı kontrolü, | evet | hayır
| Asansörde enerji kesintisine karşı kata getirme tesisatı talep varmı ? | evet | hayır
| kuyu dibi takozu konulmuşmu ? | evet | hayır
| Otomatik kapı varmı varmı ? | evet | hayır
| Etiketlemeler yapılmışmı ? | evet | hayır