## Sheet3
KONDANSATÖRLER İÇİN ÖZEL KONTAKTÖRLER SEÇİM CETVELİ
Kondansatörler için özel kontaktörler dizayn edilmektedir. Bir kontak seti ve akım sınırlayıcı dirençlerle donatılan bu kontaktörler doğrudan temasa
karşı korumalıdır. El ile işletilmesi mümkün olmayan bu kontaktörler can güvenliği yanında tesis güvenliğide sağlamaktadır. Özel kontaktörler kullanılmayacaksa
şok bobinleri kullanılmalıdır. Kontaktör bobini enerjilendiğinde ilk önce geçiş bloku kontakları kapanır. Kondansatörün ilk kalkış akımı bu kontakların üzerinden
geçtikten kısa bir süre sonra kontaklar açılır ve kondansatörlerin nominal akımı ana kontaklardan geçer.
220 V | 400 V | 660 V | Yardımcı Kontaklar |  | REFERANSLAR
240 V | 440 V | 690 V
kVAr | kVAr | kVAr | NA | NK | Telemecanique | Siemens | ABB | Federal | AEG
6.5 | 12.5 | 18 | 1 | 1 | LC1 - DFK11 |  | UA 16 - 30 |  | LS 11K
|  |  |  | 2 | LC1 - DFK02
6.5 | 15 | 24 | 1 | 1 | LC1 - DGK11
|  |  |  | 2 | LC1 - DGK02
7 | 15 |  | 1 | 1 |  |  |  | FC - 18DK11
8.5 | 15 | 25 | 1 |  |  | 3RT 1626-1 AP01
10 | 20 | 30 | 1 | 1 | LC1 - DLK11 |  | UA 26 - 30 | FC - 25DK11 | LS 15K
|  |  |  | 2 | LC1 - DLK02 |  |  |  | LS 18K
14 | 25 | 32 | 1 |  |  | 3RT 1636-1 AP01
15 | 25 | 36 | 1 | 1 | LC1 - DMK11
|  |  |  | 2 | LC1 - DMK02
15 | 30 |  | 2 | 1 |  |  |  | FC -40DK21
20 | 30 | 48 | 1 | 2 | LC1 - DPK12 |  | UA 30 - 30
25 | 40 | 58 | 1 | 2 | LC1 - DTK21 |  | UA 50 - 30 |  | LS 22K
29 | 50 | 65 | 1 |  |  | 3RT 1646-1AP01 | UA 63 - 30 |  | LS 37K
30 | 50 |  | 2 | 1 |  |  |  | FC - 95DK21
40 | 60 | 92 | 1 | 2 | LC1 - DWK12 |  | UA 75 - 30 |  | LS 45K
Güç değerleri 50/60 Hz ve <55º C sıcaklıkta geçerlidir.