## Sayfa1
HERMETİK TİP TRAFOLAR
15 kV Hermetik tip
| KAYIPLAR |  |  | KISA | Cos Ø=1 |  | BOYUTLAR (mm) | [6 empty] | AĞIRLIKLAR
GÜÇ | BOŞTA | YÜKTE | BOŞTA | DEVRE | VERİM | GERİLİM | [7 empty] | AKTİF | YAĞ | TOP.
Kva | W | (75º C) | AKIM | GERİLİMİ | % | DÜŞÜMÜ | A | B | C | KH | T | G | D | KISIM | (kg) | (kg)
|  |  | % | %Uk |  | % | [6 empty] | Ø | (kg)
160 | 460 | 2350 | 1.9 | 4 | 98.27 | 1.53 | 1150 | 640 | 1310 | 920 | 520 | 40 | 125 | 500 | 200 | 900
200 | 550 | 2850 | 1.9 | 4 | 98.32 | 1.49 | 1160 | 640 | 1350 | 960 |  |  |  | 550 | 220 | 920
250 | 650 | 3250 | 1.6 | 4 | 98.46 | 1.37 | 1230 | 820 | 1400 | 1010 |  |  |  | 650 | 230 | 1050
315 | 770 | 3900 | 1.5 | 4 | 98.53 | 1.31 | 1240 | 820 | 1440 | 1050 |  |  |  | 755 | 260 | 1145
400 | 930 | 4600 | 1.5 | 4 | 98.63 | 1.22 | 1460 | 860 | 1475 | 1085 | 670 | 50 | 160 | 870 | 290 | 1450
500 | 1100 | 5500 | 1.4 | 4 | 98.69 | 1.17 | 1540 | 860 | 1540 | 1150 |  |  |  | 1050 | 370 | 1755
630 | 1300 | 6500 | 1.4 | 4 | 98.77 | 1.1 | 1730 | 1050 | 1570 | 1180 |  |  |  | 1220 | 410 | 2050
800 | 1550 | 8300 | 1.3 | 5 | 98.78 | 1.15 | 1750 | 1050 | 1660 | 1270 |  |  |  | 1470 | 500 | 2440
1000 | 1850 | 10000 | 1.2 | 5 | 98.82 | 1.12 | 1890 | 1285 | 1725 | 1335 |  |  |  | 1740 | 650 | 3200
1250 | 2200 | 12000 | 1.2 | 5 | 98.87 | 1.08 | 2060 | 1285 | 1805 | 1415 | 820 | 70 | 200 | 2000 | 680 | 3420
1600 | 2600 | 14500 | 1.1 | 6 | 98.94 | 1.08 | 2270 | 1370 | 1820 | 1430 |  |  |  | 2280 | 800 | 4250
36 kV Hermetik tip
| KAYIPLAR |  |  | KISA | Cos Ø=1 |  | BOYUTLAR (mm) | [6 empty] | AĞIRLIKLAR
GÜÇ | BOŞTA | YÜKTE | BOŞTA | DEVRE | VERİM | GERİLİM | [7 empty] | AKTİF | YAĞ | TOP.
Kva | W | (75º C) | AKIM | GERİLİMİ | % | DÜŞÜMÜ | A | B | C | KH | T | G | D | KISIM | (kg) | (kg)
|  |  | % | %Uk |  | % | [6 empty] | Ø | (kg)
160 | 480 | 2800 | 2.00 | 4.5 | 97.99 | 1.83 | 1150 | 700 | 1510 | 1020 | 520 | 40 | 125 | 530 | 270 | 990
200 | 580 | 3500 | 1.9 | 4.5 | 98 | 1.83 | 1230 | 780 | 1540 | 1050 |  |  |  | 580 | 310 | 1100
250 | 700 | 4050 | 1.8 | 4.5 | 98.13 | 1.7 | 1300 | 900 | 1630 | 1140 |  |  |  | 690 | 340 | 1270
315 | 820 | 5150 | 1.7 | 4.5 | 98.14 | 1.71 | 1430 | 900 | 1680 | 1190 |  |  |  | 810 | 420 | 1480
400 | 900 | 5850 | 1.7 | 4.5 | 98.34 | 1.55 | 1480 | 910 | 1710 | 1220 | 670 | 50 | 160 | 930 | 440 | 1690
500 | 1250 | 6750 | 1.6 | 4.5 | 98.42 | 1.44 | 1640 | 910 | 1725 | 1235 |  |  |  | 1140 | 540 | 2085
630 | 1350 | 8000 | 1.6 | 4.5 | 98.53 | 1.36 | 1640 | 1045 | 1790 | 1300 |  |  |  | 1250 | 560 | 2370
800 | 1520 | 9700 | 1.5 | 6 | 98.61 | 1.38 | 2000 | 1260 | 1790 | 1300 |  |  |  | 1520 | 680 | 2790
1000 | 1600 | 12200 | 1.4 | 6 | 98.63 | 1.39 | 2050 | 1260 | 1910 | 1420 |  |  |  | 1765 | 795 | 3245
1250 | 1950 | 14000 | 1.4 | 6 | 98.74 | 1.29 | 2160 | 1290 | 1930 | 1440 | 820 | 70 | 200 | 2100 | 910 | 3990
1600 | 2250 | 16500 | 1.3 | 6 | 98.83 | 1.2 | 2340 | 1410 | 1990 | 1500 |  |  |  | 2460 | 1040 | 4780
NOT : Değerler BEST TRAFO KATALOĞUNDAN ALINMIŞTIR.