NVV (NYM) TS 833 E GÖRE

KULLANILDIĞI YERLER: Rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstü sabit tesislerde kullanılabilir. Yangın ve infilak tehlikeli olan iş yerlerinde, bina dışı açık tesislerde kullanılabilir. Yalnız yer altında kullanılamaz.

YAPISI: Bakır iletkeni 10 mm2ye kadar tek telli, 16 mm2den sonra çok tellidir. Dış kılıf termoplastik kaplıdır.

EN YÜKSEK İLETKEN SICAKLIĞI: 70oC

ANMA GERİLİMİ: 500 V

| Anma Kesiti mm2 | İletken Çapı mm | Yalıtkan Kılıf Et Kalınlığı mm | Dış Kılıf Et Kalınlığı mm | Dıştan Dışa Çap mm | Ağırlık kg / km | Direnç Ohm / km | Havada Taşıyacağı Akım A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x16 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 | 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 5,2 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 5,2 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 5,2 | 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 1,0 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 | 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 | 8,8 10 11,4 12,4 16,4 18,6 9,2 10,5 12,0 13,5 17,4 20 10 11,3 13,4 15,0 19 22 | 116 160 218 277 488 600 136 189 262 353 601 856 163 231 236 452 746 1071 | 12,1 7,28 4,56 3,03 1,83 1,15 12,1 7,28 4,56 3,03 1,83 1,15 12,1 7,28 4,56 3,03 1,83 1,15 | 18 26 34 44 61 82 18 26 82 44 61 82 18 26 34 44 61 82 |