TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ

ÜRETİM PLANLAMA ÇALIŞMASI

(2005 – 2020)

KASIM 2004

İÇİNDEKİLER

I GİRİŞ

II ÇALIŞMADA KULLANILAN TEKNİK VE EKONOMİK VERİLER

II.1. Planlama periyodu

II.2. Talep tahminleri

II.3. Mevcut Sistem

II.4. Planlama Çalışmasında Dikkate Alınan Aday Santrallar

II.5. Bugüne İndirgeme Oranı

II.6. Güç Yedeği

II.7. Yağış Durumu

II.8. Yükü Karşılayamama Olasılığı (LOLP)

II.9. Sağlanamayan Enerji Maliyeti

III ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN KABULLER

IV SONUÇLAR

IV.1. Çözüm I

IV.1.1. Yeni Üretim Tesisi İlavesi ve Üretim Tüketim Dengesi

IV.1.2. Kurulu Gücün Yerli - İthal Dağılımı

IV.1.3. Elektrik Üretiminde Birincil Kaynakların Payları

IV.1.4. Yatırım Harcamaları

IV.1.5. Çevresel Etki ve Emisyon Kontrolu

IV.1.6. Santralların Kapasite Faktörleri

IV.2. Çözüm II

IV.2.1. Yeni Üretim Tesisi İlavesi ve Üretim Tüketim Dengesi

IV.2.2. Kurulu Gücün Yerli - İthal Dağılımı

IV.2.3. Elektrik Üretiminde Birincil Kaynakların Payları

IV.2.4. Yatırım Harcamaları

IV.2.5. Çevresel Etki ve Emisyon Kontrolu

V EKLER

EK-1 Hidrolik Aday Projeler

EK-2 Genel Enerji Planlamasında Kullanılan Tablolar

# I         GİRİŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye Türkiye Elektrik Sistemi Üretim Planlama çalışması yapma görevini vermiş olup bu rapor bu kapsamda hazırlanmıştır. 2005 – 2020 dönemini kapsayan bu çalışma elektrik enerjisi talebinin güvenilir bir şekilde karşılanması için yeni kurulacak üretim tesislerinin zamanlaması, miktarı ve kompozisyonu hakkında karar vericilere, yatırımcılara ve tüm piyasa katılımcılarına yol göstermek amacıyla yapılmaktadır. Böylece piyasa aktörlerinin elektrik üretim sisteminin arz güvenliğini takip ederek yatırım kararı vermelerinde yardımcı olabilecektir.

Uzun dönemde talebin karşılanmasında yerli enerji kaynaklarının yetersizliği nedeniyle ithal enerji kaynaklarının yerli kaynaklarla birlikte dengeli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Arz güvenliği açısından ithal kaynakların çeşitliliği, aynı kaynak için ülke çeşitliliği ve ithal edilen enerji kaynağı miktarının kontrol edilebilir seviyelerde tutulması son derece önemlidir. Bu nedenle raporda sunulan  arz çalışmasında ülke enerji politikaları olarak bu hususlar ve sistem güvenilirliğini bozmamak koşuluyla yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilmesi gibi politikalar göz önüne alınmıştır.

Uzun dönemde arz güvenilirliğinin sağlanabilmesi için tahmin edilen elektrik enerjisi talebinin nasıl karşılanacağının zamanında yanıtlanması önemlidir. Üretim tesisleri için gerekecek yatırımların süresi tiplerine göre 3-8 yıl arasında değişmektedir. Yatırımların zamanında ve ihtiyaca cevap verecek miktar ve tipte olması arz güvenilirliğinin sağlanması açısından önemlidir. Eksik veya atıl kapasite kurulması, baz yük veya puant yük ihtiyacına göre santral tesis edilmesi arz güvenilirliğinin sağlanması kadar ülke ekonomisi için de dikkat edilmesi gerekli hususlardır. Bu nedenle zamanla gelişen talebin, çeşitli kısıtlar altında, ülkemiz enerji politikaları dikkate alınarak ve belirli bir güvenilirlikte karşılanacak şekilde üretim tesisleri yatırımlarının zamanının, miktarının ve kompozisyonunun tespiti için arz  çalışmaları yapılmaktadır.

Buna ilave olarak üretim planlaması, mali ve birincil kaynak temin ve kullanım politikalarının yansıtılması açısından olduğu kadar, yeni üretim tesislerinin mevcut enterkonnekte elektrik sistemine bağlantısını sağlayan iletim sistemlerinin planlaması için de  önem taşımaktadır.

Halen gelişimini tamamlamamış olan ülkemizde hem kalkınma için gerekli olan arz ilavesi ve hem de rekabetçi bir serbest piyasa için gerekli olan yedek enerjinin hesaplandığı planlama çalışmaları sektördeki belirsizlik halinin olumsuz sonuçlarını en aza indirerek yatırımcının önünü görmesini sağlayacaktır. Böylece gerçek durumu yansıtan planlama çalışmalarının yapılması yatırımcı açısından da güveni arttırıcı bir unsur olacaktır.

Türkiye Elektrik Enerjisi Uzun Dönem Üretim Planlama çalışması, elektrik enerjisi üretim sisteminin gelişim analizi olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından hazırlanmış olan iki talep tahmin serisi kullanılarak, WASP IV (Wien Automatic System Planning Package) Üretim – Yatırım Optimizasyon Modeli ile gerçekleştirilmiştir. Minimize edilen maliyet, üretilen alternatif planları karşılaştırmak için gerekli ekonomik kriter olup, üretim sistemine ilave edilecek termik ve hidrolik santralların yatırım maliyetleri, sistemdeki bütün termik santralların yakıt ve yakıt dışı işletme maliyetleri, tüm hidrolik santralların işletme maliyetleri, termik santrallar için yapılan emisyon kontrol tesislerinin yatırım ve işletme maliyetleri ile sağlanamayan enerji maliyetini kapsayan toplam maliyettir. Bu toplam maliyetten plan döneminde sisteme eklenen üretim tesislerinin ekonomik ömürlerine göre hesaplanan hurda maliyetlerinin düşürülmesiyle Toplam Sistem Maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyetler referans yıla indirgenmektedir. Böylece bütün aday üretim tesisleri aynı baza getirilerek birbirleriyle yarışmaları sağlanmaktadır.

Çalışmada kullanılan hidrolik santrallarla ilgili bilgiler Devlet Su İşleri (DSİ) ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) Genel Müdürlüklerinden, mevcut ve aday termik santrallarla ilgili bilgiler Elektrik Üretim A.Ş.’den (EÜAŞ), yerli linyit ve taşkömürü potansiyel bilgileri Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TKK) Genel Müdürlüklerinden ve doğal gaz tüketimi ile ilgili bilgiler ise BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınmıştır.

Planlama periyodu 2005 – 2020 yıllarını kapsamakta olup, her yıl üçer aylık dört periyod olarak incelenmiştir. Ayrıca hidrolik şartların hidrolik enerji üretimine, dolayısıyla elektrik sisteminden elde edilecek üretime etkisini inceleyebilmek için normal, kurak ve yağışlı olmak üzere üç hidrolojik durum göz önüne alınmıştır.

Arz çalışmalarının en önemli girdilerinden olan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep tahmin çalışması ETBK tarafından MAED (Model for  Analysis of Energy Demand) Modeli kullanılarak yürütülmüştür. Bu kapsamda ülke toplam elektrik enerjisi talebi (Milyar kWh veya GWh) tahmininden ve ülke elektrik enerjisi tüketim eğrilerinden (yük eğrisi) hareketle puant yük talebi (MW) TEİAŞ tarafından hesaplanmıştır. Bu çalışmada belli politikalar yansıtılarak talebin nasıl karşılanacağı sorusuna cevap aranmıştır.

Üretim Planlama çalışmasında, Kalkınma Plan hedeflerinin dikkate alındığı talep serisi (Senaryo 1) ve alt sektörlerdeki gelişimin farklı yapıda olacağı varsayımı esas alınarak elde edilen talep serisi (Senaryo 2) olmak üzere ETKB tarafından hazırlanan iki talep serisinin her birisi için Çözüm I ve Çözüm II adı altında iki çözüm incelenmiş ve sonuçları raporda verilmiştir.

Uzun dönem planında kullanılan bütün maliyetlerin plan dönemi boyunca sabit kalacağı varsayılmış ve bu maliyetler %10’luk indirgeme faktörü kullanılarak 2003 yılına indirgenmiştir.

ETKB tarafından hazırlanan talep serileri ve oluşturulan enerji politikaları dikkate alınarak başlanan ve uzun süreli bir çalışma sonucunda elde edilen ilk çalışmalarda;

        Serbest

        Yerli kaynak öncelikli

        Doğal gazın kontrat miktarı kadar (30 Milyar m3) sınırlandırıldığı

        Doğal gazın Asgari Alım Garanti miktarı kadar (20 Milyar m3) sınırlandırıldığı

        Doğal gaz alt yapısının taşıma kapasitesine uygun olarak doğal gazın 57 Milyar m3 ile sınırlandırıldığı

çözümler incelenmiştir.

Bu çözümlerin sonuçları değerlendirilerek ve Nükleer santralın işletmeye girmesi ile ilgili  kararların da yansıtılmasıyla her iki talep serisi için birer Çözüm yapılmasına karar verilmiştir. Bu raporda çalışmada kullanılan veriler, kabuller ve iki talep serisine göre bulunan çözümlerin sonuçları Çözüm I ve Çözüm II olarak açıklanmaktadır.

Bilindiği gibi elektrik enerjisi üretiminin geleceğe dönük tasarımı bir takım belirsizliklerle doludur. Bu belirsizlikler arasında yük tahminlerinde olabilecek sapmalar, üretim tesislerinin bakım ve arıza nedeniyle servis dışı olmaları ve hidrolik santrallara gelecek su akım değerlerindeki belirsizlikler en önemlileri olup, sistemin yapısı, kapasitesi ve yedek durumu tamamen bunlara bağlıdır. Bu nedenle kapasite projeksiyon çalışmasında güç ve elektrik enerjisi Arz – Talep Dengesi ve güç, enerji yedek hesaplamalarında hidrolik santralların normal hidrolojik koşullarının göz önüne alındığı ortalama (proje) üretimleri ve kurak hidrolojik koşulların göz önüne alındığı güvenilir üretimleri dikkate alınmıştır. Böylece hidrolojik şartların toplam üretime etkisi gösterilmiştir.

Mevcut, inşası devam eden ve EPDK’dan Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış üretim tesisleri dikkate alındığında inşası devam eden ve EPDK’dan lisans almış projelerin verilen tarihlerde işletmeye girmeleri durumunda ve Senaryo 1 talebinin gerçekleşmesi halinde  puant güç talebi 2012 yılında yedeksiz başa baş karşılanır iken enerji talebinin yedeksiz başa baş olarak proje üretimine göre 2010 yılında güvenilir üretime göre ise 2009 yılında karşılanacağı görülmüştür. Talebin Senaryo 1 olarak gerçekleşmesi durumunda; inşası devam eden ve özellikle miktar açısından fazla olması nedeniyle EPDK’dan Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış projelerin işletmeye giriş tarihinde olabilecek gecikmeler veya işletmeye girmemeleri durumu, arzın taleple başa baş olduğu yılı, ilave kapasite miktarını ve zamanını etkileyebilecektir.

Raporda kullanılan veriler, kabuller ve elde edilen çözümlerin irdelenmesi sonraki bölümlerde sunulmuştur.

# II     ÇALIŞMADA KULLANILAN TEKNİK VE EKONOMİK VERİLER

Bu bölümde çalışmada kullanılan temel verilerin tanımı, değerleri incelenmiştir.

II.1. Planlama periyodu

II.2. Talep tahminleri

II.3. Mevcut Sistem

II.4. Planlama Çalışmasında Dikkate Alınan Aday Santrallar

II.5. Bugüne İndirgeme Oranı

II.6. Güç Yedeği

II.7. Yağış Durumu

II.8. Yükü Karşılayamama Olasılığı (LOLP)

II.9. Sağlanamayan Enerji Maliyeti

# II.1.       Planlama periyodu

Planlama periyodu olarak 2005 – 2020 yılları arası alınmıştır. Ancak mevcut, işletmeye girmesi öngörülen inşa halindeki ve EPDK’dan lisans almış projelerle enerji talebinin karşılandığı ve kurulu güç yedeğinin %50’nin üzerinde olduğu hesaplandığı için 2005 ve 2006 yılları model çalışmasına dahil edilmemiş, 2007 – 2020 dönemi planlama dönemi olarak kabul edilmiştir.

# II.2.       Talep tahminleri

2005 – 2020 dönemini kapsayan Uzun Dönem Üretim Planlama Çalışması iki talep serisi üzerinden yapılmıştır.

İncelenen Talep Tahmin Serileri MAED Modeli sonuçlarından alınmıştır. Bu model kullanılarak ETKB enerji talep serilerini, TEİAŞ ise elektrik enerjisi talep tahmininden ve ülke elektrik enerjisi tüketim eğrilerinden (yük eğrisi) hareketle puant güç talep serilerini hazırlamıştır.

Talep tahmin serileri olan Senaryo 1 ve Senaryo 2 ve yıllara göre artışları sırasıyla Tablo 1, Grafik 1 ve Tablo 2, Grafik 2’de verilmektedir.

2005 yılına ait puant güç ve enerji talebi değerleri için MAED modeli sonucu kullanılmamış olup bu yıl için hazırlanan üretim programında öngörülen değerler alınmıştır. Bu nedenle her iki senaryoda da 2005 yılı değerleri aynıdır.

2005-2020 döneminde elektrik enerjisi talebinde yıllık ortalama artış Senaryo 1’e göre %7.9, Senaryo 2’ye göre %6.4’tür.

Tablo 1 : Talep Tahmini (Senaryo 1)

| YIL | PUANT TALEP |  | ENERJİ TALEBİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | Artış (%) | GWh | Artış (%) |
| 2005 | 25000 | - | 159650 | - |
| 2006 | 28270 | 13,1 | 176400 | 10,5 |
| 2007 | 30560 | 8,1 | 190700 | 8,1 |
| 2008 | 33075 | 8,2 | 206400 | 8,2 |
| 2009 | 35815 | 8,3 | 223500 | 8,3 |
| 2010 | 38785 | 8,3 | 242020 | 8,3 |
| 2011 | 41965 | 8,2 | 262000 | 8,3 |
| 2012 | 45410 | 8,2 | 283500 | 8,2 |
| 2013 | 49030 | 8,0 | 306100 | 8,0 |
| 2014 | 52905 | 7,9 | 330300 | 7,9 |
| 2015 | 57050 | 7,8 | 356200 | 7,8 |
| 2016 | 60845 | 6,6 | 383000 | 7,5 |
| 2017 | 65245 | 7,2 | 410700 | 7,2 |
| 2018 | 69835 | 7,0 | 439600 | 7,0 |
| 2019 | 74585 | 6,8 | 469500 | 6,8 |
| 2020 | 79350 | 6,4 | 499490 | 6,4 |

Grafik 1:  Talep Tahmini (Senaryo 1)

Tablo 2 : Talep Tahmini (Senaryo 2)

| YIL | PUANT TALEP |  | ENERJİ TALEBİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MW | Artış (%) | GWh | Artış (%) |
| 2005 | 25000 | - | 159650 | - |
| 2006 | 27555 | 10,2 | 169517 | 6,2 |
| 2007 | 29299 | 6,3 | 180248 | 6,3 |
| 2008 | 31157 | 6,3 | 191677 | 6,3 |
| 2009 | 33132 | 6,3 | 203827 | 6,3 |
| 2010 | 35232 | 6,3 | 216747 | 6,3 |
| 2011 | 37521 | 6,5 | 230399 | 6,3 |
| 2012 | 39891 | 6,3 | 244951 | 6,3 |
| 2013 | 42407 | 6,3 | 260401 | 6,3 |
| 2014 | 45077 | 6,3 | 276799 | 6,3 |
| 2015 | 47969 | 6,4 | 294560 | 6,4 |
| 2016 | 51384 | 7,1 | 313599 | 6,5 |
| 2017 | 54775 | 6,6 | 334297 | 6,6 |
| 2018 | 58413 | 6,6 | 356500 | 6,6 |
| 2019 | 62346 | 6,7 | 380503 | 6,7 |
| 2020 | 66611 | 6,8 | 406533 | 6,8 |

Grafik 2:  Talep Tahmini (Senaryo 2)

# II.3.       Mevcut Sistem

2003 yılı sonu itibariyle işletmede, inşa halinde olan, yapım kararı alınmış ve EPDK tarafından Temmuz 2004 tarihine göre lisans almış olup lisanslarında belirttikleri işletmeye giriş tarihleri dikkate alınan üretim tesisleri mevcut sistem olarak tanımlanmış ve işletmeye girecekleri yılın başından itibaren tam kapasite çalışacakları kabul edilmiştir.

Mevcut sistemde tanımlanan termik üretim tesisleri için:

•         Ünite Minimum ve Maksimum Gücü

•         Isı Tüketimi

•         Yakıt Özellikleri ve Maliyeti

•         Sabit İşletme ve Bakım Giderleri (elektrofiltre ve bacagazı kükürt arıtma giderleri dahil)

•         Değişken İşletme ve Bakım Giderleri (elektrofiltre ve bacagazı kükürt arıtma giderleri dahil)

•         Bakım Onarım ve Arıza Süreleri

•         İşletmeye Giriş Tarihleri (inşası devam eden ve EPDK’dan lisans almışlar için)

Mevcut sistemde tanımlanan hidrolik üretim tesisleri için:

- Kurulu Güç

- İşletme Maliyeti

- Mevsimlere (bir yıl 4 periyod olarak incelenmiştir) ve hidrolojik şartlara göre (bir periyod Ortalama Yağışlı, Kurak ve Yağışlı olmak üzere 3 hidrolojik durumda incelenmiştir) değişen

∙         Alınabilir Kapasite

∙         Minimum Enerji Üretimi

∙         Maksimum Enerji Üretimi

- İşletmeye Giriş Tarihleri (inşası devam eden ve EPDK’dan lisans almış olanlar için)

İşletme ve bakım giderleri bütün hidrolik santrallar için 0.33 $/kW-ay alınmıştır.

Mevcut sistemdeki üretim tesislerinin,  planlama periyodu süresince ekonomik ömürlerini doldurup devre dışı olmaları hususu dikkate alınmamıştır.

2003 sonu itibariyle mevcut sistemdeki termik santrallar  ve dikkate alınan verileri Tablo 3’te verilmektedir.  2003 yılı sonu itibariyle inşa halindeki ve EPDK’dan Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış üretim tesislerinin işletmeye giriş yıllarına göre dağılımı Tablo 4’te verilmektedir.

Tablo 3: Mevcut Termik Santral Verileri

| SANTRALIN ADI | ÜNİTE GÜCÜ |  | ÜNİTE SAYISI | SANTRALIN KURULU GÜCÜ (MW) | YILLIK PROJE ÜRETİMİ (GWh) | ISI TÜKETİMİ (HEAT RATE) (kcal/kWh) | BAKIM SÜRESİ (gün/yıl) | ZORUNLU DEVREDIŞI OLMA OLASILIĞI (%) | ORTALAMA ISIL DEĞERİ (kcal/kg) | YAKIT MALİYETİ |  | İŞLETME VE BAKIM MALİYETİ |  |  | YAKIT CİNSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MİNİMUM (MW) | MAKSİMUM (MW) |  |  |  | MAKSİMUM YÜKTE |  |  |  | ($/TON) | (cent/106kcal) | SABİT ($/Kw-ay) | SABİT ($/Kw-yıl) | DEĞİŞKEN ($/MWh) |  |
| ÇATALAĞZI B | 90 | 150 | 2 | 300 | 1950 | 2538 | 60 | 10 | 3200 | 38,6 | 1205 | 2,86 | 34,32 | 1,20 | TAŞ KÖMÜRÜ |
| ELBİSTAN A 1-4 | 221 | 339 | 4 | 1356 | 2203,5 | 2747 | 60 | 10 | 1050 | 10,4 | 995 | 1,94 | 23,28 | 0,93 | LİNYİT |
| ÇAYIRHAN | 90 | 155 | 4 | 620 | 4030 | 2584 | 60 | 10 | 1184 | 14,0 | 1181 | 4,77 | 57,24 | 4,11 | LİNYİT |
| KANGAL | 94 | 152 | 3 | 456 | 2964 | 2729 | 60 | 10 | 1300 | 10,3 | 789 | 3,46 | 41,52 | 0,99 | LİNYİT |
| KEMERKÖY | 126 | 210 | 3 | 630 | 4095 | 2448 | 60 | 10 | 1689 | 9,6 | 566 | 1,36 | 16,32 | 1,11 | LİNYİT |
| ORHANELİ | 126 | 210 | 1 | 210 | 1365 | 2318 | 60 | 10 | 2350 | 28,7 | 1221 | 3,26 | 39,12 | 3,28 | LİNYİT |
| SEYİTÖMER | 97 | 150 | 4 | 600 | 3900 | 2631 | 60 | 10 | 1750 | 10,4 | 592 | 2,28 | 27,36 | 0,77 | LİNYİT |
| SOMA B | 132 | 172 | 6 | 1032 | 6708 | 2694 | 60 | 10 | 2300 | 22,4 | 975 | 1,17 | 14,04 | 0,50 | LİNYİT |
| TUNÇBİLEK | 105 | 122 | 3 | 366 | 2379 | 2707 | 60 | 10 | 2350 | 34,3 | 1459 | 3,63 | 43,56 | 1,00 | LİNYİT |
| YATAĞAN | 126 | 210 | 3 | 630 | 4095 | 2628 | 60 | 10 | 1906 | 14,6 | 766 | 2,92 | 35,04 | 0,88 | LİNYİT |
| YENİKÖY | 126 | 210 | 2 | 420 | 2730 | 2417 | 60 | 10 | 1647 | 10,5 | 639 | 2,57 | 30,84 | 0,69 | LİNYİT |
| AMBARLI DG | 100 | 450 | 3 | 1350 | 8775 | 1757 | 60 | 10 | 8383 | 166,3 | 1984 | 0,35 | 4,20 | 2,33 | DOĞAL GAZ |
| HAMİTABAT | 90 | 280 | 4 | 1120 | 7280 | 1885 | 60 | 10 | 8116 | 171,7 | 2115 | 0,65 | 7,80 | 0,07 | DOĞAL GAZ |
| BURSA | 360 | 716 | 2 | 1432 | 9308 | 1564 | 60 | 10 | 8347 | 171,0 | 2049 | 0,47 | 5,64 | 0 | DOĞAL GAZ |
| AMBARLI+HOPA | 100 | 170 | 4 | 680 | 4420 | 2313 | 55 | 10 | 9600 | 218,0 | 2271 | 0,77 | 9,24 | 0,11 | FUEL OIL |
| ALİAĞA GT | 30 | 30 | 6 | 180 | 1170 | 2660 | 40 | 10 | 9600 | 427,4 | 4452 | 2,54 | 30,48 | 0,11 | MOTORIN |
| Yİ D.GAZ | 340 | 679 | 7 | 4753 | 30895 | 1564 | 25 | 8 | 8347 | 171,0 | 2049 | 0,47 | 5,64 | 0 | DOĞAL GAZ |
| OTOP | 260 | 260 | 6 | 1560 | 10140 | 3500 | 60 | 10 | 9600 | 218,0 | 2271 | 0,77 | 9,24 | 0,11 | FUEL OIL |
| YENİ OTOP | 122 | 244 | 14 | 3416 | 22204 | 1564 | 40 | 10 | 8347 | 171,0 | 2049 | 0,47 | 5,64 | 0 | DOĞAL GAZ |
| YİD | 360 | 725 | 2 | 1450 | 9425 | 1562 | 25 | 8 | 8347 | 171,0 | 2049 | 0,47 | 5,64 | 0 | DOĞAL GAZ |
| EÜAŞ Diğer | 24 | 24 | 1 | 24 | 156 | 2638 | 40 | 10 | 10300 | 458,6 | 4452 | 2,54 | 30,48 | 0,11 | MOTORIN |
| Yİ İTH.KÖM. | 380 | 758 | 2 | 1516 | 9854 | 2356 | 60 | 10 | 6000 | 50,0 | 833 | 4,98 | 59,76 | 2,38 | ITHAL KOMUR |
| CAN | 75 | 160 | 2 | 320 | 2080 | 1909 | 60 | 10 | 2600 | 49,3 | 1896 | 3 | 36,00 | 1,00 | LİNYİT |
| ELBİSTAN B | 103 | 344 | 4 | 1376 | 8944 | 2352 | 60 | 10 | 1050 | 10,4 | 995 | 3,31 | 39,72 | 5,06 | LİNYİT |
| MOBIL | 124 | 265 | 3 | 795 | 5168 | 2313 | 60 | 10 | 9600 | 218,0 | 2271 | 1,53 | 18,36 | 0,29 | FUEL OIL |

Tablo 4: İnşa Halindeki ve Lisans Almış Projelerin Yıllara Dağılımı (MW)

|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2005-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LİNYİT | İnşa halinde | 1080 |  |  |  |  |  | 1080 |
|  | EPDK | 2 |  |  |  | 320 |  | 322 |
|  | TOPLAM | 1082 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 1402 |
| İTHAL KÖMÜR | EPDK | 12 | 119 |  |  |  |  | 131 |
| DOĞAL GAZ | EPDK | 922 | 170 | 390 |  |  |  | 1482 |
|  | TOPLAM | 922 | 170 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1482 |
| Fuel oil, LPG | EPDK | 54 |  |  |  |  |  | 54 |
| HİDROLİK | İnşa halinde | 727 | 643 | 1070 | 334 |  |  | 2774 |
|  | EPDK | 73 | 68 | 51 |  | 34 | 14 | 240 |
|  | TOPLAM | 800 | 711 | 1121 | 334 | 34 | 14 | 3014 |
| JEOTERMAL | EPDK | 25 | 8 | 1 |  |  |  | 34 |
| RÜZGAR | EPDK | 860 | 409 |  |  |  |  | 1269 |
| TOPLAM |  | 3755 | 1417 | 1512 | 334 | 354 | 14 | 7386 |

# II.4.       Planlama Çalışmasında Dikkate Alınan Aday Santrallar

Bilinen linyit, taşkömürü, hidrolik ve rüzgar potansiyelimizin tamamı;  ithal kömür, ithal doğal gaz ve nükleer santral olanakları aday olarak incelenmiştir.

Bilinen linyit potansiyelinin tamamı aday olarak incelenmiş olup, ünite büyüklüklerine göre 150 MW ve 350 MW’lık üniteler olarak iki grupta tanımlanmıştır. 150 MW’lık ünitelerin akışkan yataklı yanma teknolojisi ile yapılacakları kabul edilmiştir. Aday taşkömürü santralları 300 MW’lık  üniteler olarak bir grupta tanımlanmıştır. Doğal gaz adayları 700 MW’lık ve 275 MW’lık bloklar şeklinde iki grupta kombine çevrim olarak tanımlanmıştır. İthal kömür adayları 500 MW’lık üniteler olarak tanımlanmıştır.  Nükleer santrallar ise 1500 MW olarak tanımlanmıştır.

Böylece toplam yedi tip termik aday santral tanımlanmıştır.

Aday termik santral listesi Tablo 5’te verilmektedir.

Tablo 5: Aday Termik Santrallar

|  | SANTRALIN ADI | KURULABİLECEK KAPASİTE (MW) |
| --- | --- | --- |
| 350 MW LİNYİT ÜNİTELER | ELBİSTAN C 1-4 | 6650 |
|  | ELBİSTAN D 1-4 |  |
|  | ELBİSTAN E 1-4 |  |
|  | ELBİSTAN F 1-4 |  |
|  | ELBİSTAN A 5.6 |  |
|  | BEYŞEHİR | 200 |
|  | TOPLAM | 6850 |
| 150 MW LİNYİT ÜNİTELER | SARAY | 150 |
|  | ÇANKIRI ORTA | 120 |
|  | ADIYAMAN GÖLBAŞI | 150 |
|  | BOLU GÖYNÜK | 100 |
|  | SOMA C | 600 |
|  | ÇAYIRHAN B | 450 |
|  | TUNÇBİLEK | 450 |
|  | KONYA ILGIN | 500 |
|  | ŞIRNAK-SİLOPİ | 100 |
|  | TUFANBEYLİ | 600 * |
|  | TOPLAM | 3220 |
| 300 MW TAŞ KÖMÜR ÜNİTELER | AMASRA | 1200 |
|  | ÇATALAĞZI |  |
|  | TOPLAM | 1200 |
| İTHAL YAKITA DAYALI ÜNİTELER |  |  |
| KAYNAĞIN ADI |  | ÜNİTE GÜCÜ MW |
| DOĞAL GAZ |  | 700 |
| DOĞAL GAZ |  | 275 |
| İTHAL KÖMÜR |  | 500 |
| NÜKLEER |  | 1500 |

(*) EPDK’dan lisans almış 320 MW’lık santral dahil değildir.

Termik aday santral verileri:

•         Ünite Minimum ve Maksimum Gücü

•         Isı Tüketimi

•         Yakıt Özellikleri ve Maliyeti

•         Sabit İşletme ve Bakım Giderleri (elektrofiltre ve bacagazı kükürt arıtma giderleri dahil)

•         Değişken İşletme ve Bakım Giderleri (elektrofiltre ve bacagazı kükürt arıtma giderleri dahil)

•         Bakım Onarım ve Arıza Süreleri

•         Yatırım Maliyetleri (elektrofiltre ve bacagazı kükürt arıtma giderleri dahil)

•         Ekonomik Ömrü

•         İnşaat Süreleri

Tüm termik aday santrallarla ilgili teknik veriler ile yatırım, yakıt, işletme maliyetleri Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6: Aday Termik Santral Verileri

| 1. Teknik |  | AKIŞKAN YATAK LİNYİT | ELBİSTAN | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | DOĞAL GAZ | NÜKLEER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ünite Gücü (Max) | MW | 160 | 360 | 300 | 500 | 275 | 700 | 1500 |  |
| Ünite Gücü (Min) | MW | 75 | 103 | 147 | 244 | 150 | 350 | 750 |  |
| Yıllık Çalışma Süresi | saat | 6588 | 6588 | 6588 | 6588 | 7020 | 7020 | 7020 |  |
| Zorunlu Devredışı Olma Olasılığı | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Bakım Süresi | gün | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |  |
| Isı Tüketimi - Maksimum Güçte | kcal/kWh | 1909 | 2352 | 2456 | 2356 | 1593 | 1566 | 2620 |  |
| Ortalama Isı Tüketimi | kcal/kWh | 1853 | 2332 | 2148 | 2155 | 1297 | 1326 | 2480 |  |
| Isı Tüketimi - Minimum Güçte | kcal/kWh | 1973 | 2399 | 2762 | 2556 | 1840 | 1806 | 2760 |  |
| Yakıtın Ortalama Isıl Değeri | kcal/kg | 2470 | 1128 | 3500 | 6000 | 8100 | 8100 |  |  |
| Yakıt Tüketimi | gr/kWh * | 773 | 2085 | 702 | 393 | 0,193 | 0,193 |  |  |
| Santralın Ömrü | yıl | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 |  |
| Çevre Koruma Amaçlı Kontrol Tesisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx Azaltma Verimi (BGD Tesisi) | % | 93.5** | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| Toz Tutma Verimi (Elektrofiltre) | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |
| * Doğal Gaz için Nm3/kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Akışkan Yatakta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ekonomik |  | AKIŞKAN YATAK LİNYİT | ELBİSTAN | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | DOĞAL GAZ | NÜKLEER |  |
| Toplam Yatırım Tutarı (İnşaat Süresi Faiz Hariç) | US$/kW | 1416 | 1394 | 1398 | 1118 | 750 | 600 | 1750 |  |
| İç | US$/kW | 152 | 141 | 160 | 89 | 90 | 72 | 350 |  |
| Dış | US$/kW | 1264 | 1253 | 1238 | 1028 | 660 | 528 | 1400 |  |
| Toplam Yatırım Tutarı (İnşaat Süresi Faiz Dahil) | US$/kW | 1678 | 1726 | 1657 | 1325 | 851 | 681 | 2472 |  |
| İç | US$/kW | 180 | 175 | 190 | 106 | 102 | 82 | 494 |  |
| Dış | US$/kW | 1498 | 1551 | 1467 | 1219 | 749 | 599 | 1978 |  |
| Sabit İşletme ve Bakım Maliyeti | US$/kW-yıl | 36 | 31,44 | 44,28 | 53,64 | 5,64 | 5,64 | 54,6 |  |
| Değişken İşletme ve Bakım Maliyeti | cent/kWh | 0,1 | 0,295 | 0,148 | 0,203 | 0 | 0 | 0 |  |
| Yakıt Maliyeti | cent/106kcal | 868 | 445 | 1293 | 833 | 1966 | 1966 |  |  |
| Yakıt Maliyeti | $/ton | 21 | 5 | 45 | 50 | 180 | 180 |  |  |
| İnşaat Süresi | yıl | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |  |

DSİ ve EİE tarafından belirlenen hidrolik potansiyel aday olarak incelenmiştir. Ayrıca hidrolik projeler HYDA ve HYDB başlıkları altında kapasite faktörlerine göre iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Her iki bölümde hidrolik adaylar havza durumuna, öncelik sırasına ve maliyetlerine göre gruplandırılmış ve DSİ ve EİE tarafından verilen yatırım maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak grupların yatırım maliyetleri bulunmuştur. Bazı projeler için maliyet değerleri bulunamamış, bu projelerin oluşturduğu gruplar için yatırım maliyetleri diğer benzer güçteki ve konumdaki gruplar gibi alınmıştır.

Aday hidrolik santralların listesi Ek-1’de verilmiştir.

Hidrolik aday santral verileri:

- Kurulu Güç

- İşletme Maliyeti

- Mevsimlere (bir yıl 4 periyod olarak incelenmiştir) ve hidrolojik şartlara göre (bir periyod Ortalama yağışlı, Kurak ve Yağışlı olmak üzere 3 hidrolojik durumda incelenmiştir) değişen

∙         Alınabilir Kapasite

∙         Minimum Enerji Üretimi

∙         Maksimum Enerji Üretimi

- En Erken İşletmeye Giriş Yılı

- Yatırım Maliyeti

- İnşaat Süresi

- Ekonomik Ömrü

İşletme ve bakım giderleri bütün hidrolik aday santrallar için 0.33 $/kW-ay alınmıştır.

# II.5.       Bugüne İndirgeme Oranı

2003 yılı için DPT tarafından öngörülen Bugüne İndirgeme Oranı, bu çalışmada %10 olarak dikkate alınmıştır.

# II.6.       Güç Yedeği

Güç yedeği için alt ve üst sınır sırasıyla %5  ile %40 alınmıştır. Çalışmada alt ve üst sınır arası yakın tutulmamış, modelin dar aralıkta çözüm araması yerine, geniş sınırlar arasında çalışması tercih edilmiştir.

# II.7.       Yağış Durumu

Modelde üç ayrı yağış durumuna göre (ortalama yağışlı, yağışlı, kurak) işletme sonuçları elde edilebilmektedir. 30 yıllık su gelirleri incelenerek her yağış durumunun olasılığı hesaplanmıştır.

Ortalama yağışlı yıl olasılığı     %65

Yağışlı yıl olasılığı                   %20

Kurak yıl olasılığı                    %15

Hesaplanan bu olasılıklar kullanılarak, hidrolojik şartların hidrolik enerji üretimine etkisi göz önüne alınmıştır.

II.8.        Yükü Karşılayamama Olasılığı (LOLP)

LOLP, bir yıldaki yükün belli bir bölümünün karşılanamadığı saatlerin toplamının yıllık toplam saate oranı olarak tanımlanan bir indeks olup, sistem güvenilirliğini kontrol eden kısıtlardan biridir. Bu çalışmada güvenilir enerji yedeğinin %2 ve üstünde olmaması dikkate alındığından LOLP indeksi bu kriteri sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

# II.9.        Sağlanamayan Enerji Maliyeti

Sağlanamayan enerji maliyeti, belli bir miktar elektrik enerjisinin sunulamaması durumunda ülke ekonomisine getireceği zararı yansıtır.

Sanayide 1000 $’lık katma değer için 1100 kWh’lik enerji tüketiliyor varsayımından hareketle, sunulamayan 1 kWh enerjinin ülkeye maliyeti 1 $/kWh alınmıştır.

# III  ÇALIŞMADA DİKKATE ALINAN KABULLER

        Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir toplam linyit potansiyeli 18790 MW veya 120 Milyar kWh/yıl karşılığı olup, bunun 6520 MW’ı (42 Milyar kWh, %35) 2003 yılı sonuna göre halen işletmede, 2200 MW’ı (11 Miyar kWh, %12) inşa halinde veya EPDK’dan lisans almış projelerdir. Geriye kalan 10070 MW (67 Milyar kWh, %53) bu çalışmada aday olarak tanımlanmıştır.

        Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir toplam taşkömürü potansiyeli 1755 MW veya 11 Milyar kWh/yıl karşılığı olup, bunun 555 MW’ı (3.1 Milyar kWh, %32) 2003 yılı sonuna göre işletmededir. Geriye kalan 1200 MW (7.8 Milyar kWh, %68) bu çalışmada aday olarak tanımlanmıştır.

        Ortalama yağışlı koşullarda elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir toplam hidrolik potansiyel 36355 MW veya 129 Milyar kWh/yıl karşılığı olup, bunun 12578 MW’ı (45 Milyar kWh, %35) 2003 yılı sonuna göre işletmede, 3254 MW’ı (11 Milyar kWh, %9) inşa halinde veya EPDK’dan lisans alınmış projelerdir. Geriye kalan 20523 MW (73 Milyar kWh, %56) bu çalışmada aday olarak tanımlanmıştır.

        Çalışmada inşa halindeki (3854 MW) ve EPDK’dan Temmuz 2004 tarihine göre lisans almış (3532 MW)  otoprodüktör ve üretim tesislerinin 2005 – 2010 döneminde belirttikleri tarihlerde işletmede olacakları kabul edilmiştir. Toplam 7386 MW olan bu ilave kapasitenin yakıt cinslerine ve işletmeye giriş yıllarına göre dağılımı sırasıyla Tablo 7 ve Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 7 : İnşa Halindeki ve Lisans Almış Projeler

| Linyit | 1402 | MW | EÜAŞ Elbistan B 2,3,4 ve EPDK’dan lisans alan |
| --- | --- | --- | --- |
| İthal Kömür | 131 | MW | EPDK’dan lisans alan |
| Doğal Gaz | 1482 | MW | EPDK’dan lisans alan |
| Fuel Oil, LPG | 54 | MW | EPDK’dan lisans alan |
| Hidrolik | 3014 | MW | DSİ, ikili işbirliği, EPDK’dan lisans alan |
| Jeotermal | 34 | MW | EPDK’dan lisans alan |
| Rüzgar | 1269 | MW | EPDK’dan lisans alan |

        İşletmede olan, inşa halinde olan, yapım kararı alınmış ve EPDK tarafından Temmuz 2004 tarihine göre lisans almış olup, lisanslarında belirttikleri işletmeye giriş tarihleri dikkate alınan üretim tesisleri mevcut sistem olarak tanımlanmış ve işletmeye girecekleri yılın başından itibaren tam kapasite çalışacakları kabul edilmiştir.

        Arz – Talep veya Üretim – Tüketim Enerji –Güç Dengesi ve yedekleri hesaplanırken hidrolik santralların ortalama yağışlı hidrolojik koşullardaki ortalama veya proje üretimleri ve kurak hidrolojik koşullardaki güvenilir üretimleri dikkate alınmıştır.

        Termik üretim tesislerindeki bakım, arıza ve zorunlu devre dışı olma süreleri göz önünde bulundurularak mevcut santralların tam kapasitede yılda maksimum 6500 saat çalışabilecekleri, aday santralardan kömür yakıtlı olanların yılda 6500 saat, doğal gaz yakıtlı santrallar ve nükleer santralların ise yılda 7000 saat çalışacakları kabul edilmiştir.

        Termik santralların rehabilitasyonlarının tamamlanmasından dolayı kademeli olarak 2010 yılına kadar toplam 10 Milyar kWh’lik üretim artışı olacağı dikkate alınmıştır.

        Her iki çözümde de sistemin ihtiyaç duyduğu yıldan itibaren elektrik ithalatı dikkate alınmış ve en fazla 2500 MW olabileceği kabul edilmiştir.

        Doğal gaz kontrat şartlarındaki Asgari Alım miktarına göre elektrik sektöründe doğal gaz yakıt tüketiminin 2010 yılında 20 Milyar m3’ün altına düşmeyeceği dikkate alınmıştır.

        Lisans almış 1269 MW rüzgar santrallarına ilave olarak, enterkonnekte sistemimizin UCTE sistemine bağlanılacağı dikkate alınarak UCTE tarafından her ülke için öngörülen rezerv tutma hesabı ile 2007 – 2020 döneminde her yıl 125 MW’lık rüzgar kapasitesinin (toplam 1750 MW) ilave edilebileceği kabul edilmiştir.

        Güvenilir enerji yedeğinin %2 ve üstünde olmaması dikkate alınmıştır.

        Aday Elbistan üniteleri, yeni kurulacak taşkömürü yakıtlı üniteler ve ithal kömür yakıtlı aday santralların eloktrofiltre ve  bacagazı kükürt arıtma tesisi ile birlikte yapılacağı, diğer aday linyit yakıtlı santralların ise akışkan yataklı yanma teknolojisi ile yapılacağı kabul edilmiş ve böylece havaya bırakılan emisyonların yasal sınırlar içinde kalması sağlanmıştır.

        ETKB tarafından belirlenen linyit kaynakların 2020 ve sonrasına yayılacak şekilde değerlendirilmesi dikkate alınarak her bir aday linyit santral tipi için bir yılda üç üniteden fazla kurulamayacağı kabul edilmiştir.

        ETKB’nın enerji politikası olarak belirlediği, elektrik üretiminde kullanılacak ithal kömür kısıtı dikkate alınmış ve ithal kömür tüketiminin planlama periyodu boyunca, mevcut santral dahil en fazla 15 Milyon ton/yıl (6000 MW) ile sınırlı olacağı kabul edilmiştir.

        Enerji politikalarından biri olan doğal gaz kısıtı dikkate alınarak, elektrik üretiminde kullanılacak doğal gaz miktarı planlama periyodu boyunca, mevcut doğal gaz santrallarının tüketimi dahil olmak üzere kontrat miktarından sanayi, konut ve gübre için kullanılacak doğal gaz miktarı çıkarıldıktan sonra elektrik enerjisi üretiminde kullanılacak doğal gaz tüketiminin en fazla 30 Milyar m3/yıl ile sınırlı olacağı kabul edilmiştir.

        DSİ ve EİE tarafından verilen proje maliyetleri ve en erken işletmeye giriş tarihleri de dikkate alınarak hidrolik potansiyelin, plan dönemi boyunca değerlendirilmesinde belli yıllara yığılmasını önlemek için her yıl yaklaşık toplam 1500 MW kurulu gücünde hidrolik projelerin işletmeye alınabileceği kabul edilmiştir.

        Mevcut sistemdeki üretim tesislerinin,  planlama periyodu süresince ekonomik ömürlerini doldurup devre dışı olmaları hususu dikkate alınmamıştır.

        Kaynak çeşitliliği, yerli kaynakların 2020 ve sonrasına yayılarak kullanılması ve buna bağlı olarak ETKB tarafından oluşturulan enerji politikaları sonucunda belirlenen 1500 MW’lık üç adet nükleer santralın Senaryo 1 talep serisi kullanılarak bulunan çözümde (Çözüm I) 2012, 2014 ve 2015 yıllarında, Senaryo 2 talep serisi kullanılarak bulunan çözümde (Çözüm II) ise 2015, 2017 ve 2018 yıllarında işletmeye girecekleri kararı dikkate alınmış olup çalışmalara aynen yansıtılmıştır.

# IV SONUÇLAR

IV.1. Çözüm I

IV.1.1. Yeni Üretim Tesisi İlavesi ve Üretim Tüketim Dengesi

IV.1.2. Kurulu Gücün Yerli - İthal Dağılımı

IV.1.3. Elektrik Üretiminde Birincil Kaynakların Payları

IV.1.4. Yatırım Harcamaları

IV.1.5. Çevresel Etki ve Emisyon Kontrolu

IV.1.6. Santralların Kapasite Faktörleri

IV.2. Çözüm II

IV.2.1. Yeni Üretim Tesisi İlavesi ve Üretim Tüketim Dengesi

IV.2.2. Kurulu Gücün Yerli - İthal Dağılımı

IV.2.3. Elektrik Üretiminde Birincil Kaynakların Payları

IV.2.4. Yatırım Harcamaları

IV.2.5. Çevresel Etki ve Emisyon Kontrolu

# IV.1.    Çözüm I

2003 yılı sonu itibariyle işletmede, inşa halinde ve Temmuz 2004 tarihi itibariyle EPDK’dan lisans almış üretim tesisleri ile talebin Senaryo1’de öngörüldüğü gibi yılda ortalama %7.9 oranında gelişmesi durumunda; 2012 yılında güç yedeği kalmamakta ve kurulu güç ile puant güç talebi başa baş noktasına gelmektedir. 2009 yılında kurak hidrolojik koşullarda elde edilen güvenilir enerji yedeği kalmamakta ve güvenilir enerji ile enerji talebi, 2010 yılında ise normal hidrolojik koşullarda elde edilen proje üretim yedeği kalmadığından proje üretimi ile enerji talebi başa baş duruma gelmektedir. Üretim planlama çalışması yapılarak talebin belli güvenilirlikle karşılanması için gerekli ilave kapasite miktarı, kompozisyonu ve zamanlaması tespit edilmektedir.

Tablo 8.1’de mevcut sistemden gelen kapasitenin, inşası devam eden üretim tesisleri kapasitesinin, lisans almış üretim tesisleri kapasitesinin ve plandan gelen ilave üretim tesisleri kapasitesinin yıllara göre gelişimi ayrı ayrı verilmektedir.

Tablo 8.2 mevcut, inşası devam eden, lisans almış ve planın öngördüğü üretim tesislerinin toplam kurulu gücünün gelişimini göstermektedir.

Tablo 8.3’te ise; puant güç talebinin sadece mevcut sistemle, sadece mevcut + inşası devam edenlerle ve son olarak mevcut + inşası devam edenler + lisans almış üretim tesisleri ile nasıl karşılandığı ve karşılanamayan yıllarda ise yedeksiz yani taleple başa baş olduğu yıllar ve talebin altına düştüğü için eksi olarak gösterilmiş olan eksik kapasite değerleri görülmektedir.

Elektrik üretim sistemlerinde; talebin tahmin edildiği gibi gerçekleşmemesi, hidrolik santrallara gelen su miktarının beklendiği gibi olmaması, yakıt temininde ve kalitesinde kısıtlarla karşılaşılabileceği, santrallarda uzun süreli arızaların olabileceği dikkate alınarak güç ve enerji yedeği bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle arz ve talep başa baş olmadan önce üretim sisteminin yedekli olarak işletilmesi ve planlanması sağlanmalıdır.

Tablo 8.1 Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış ve Plandan Gelen Kapasite İlavesi (Çözüm I) (MW)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEVCUT | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 |
| İNŞAATI DEVAM EDENLER | 1807 | 2450 | 3520 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 |
| LİSANS ALMIŞ | 1948 | 2722 | 3163 | 3163 | 3517 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 |
| PLANDAN GELEN | 0 | 0 | 125 | 250 | 1075 | 3843 | 7689 | 12012 | 16450 | 21213 | 26299 | 29922 | 34281 | 39784 | 45539 | 51375 |

Tablo 8.2 Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış ve Plandan Gelen Kapasite Gelişimi (Çözüm I) (MW)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEVCUT | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER | 39395 | 40038 | 41108 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER + LİSANS ALMIŞ | 41343 | 42760 | 44271 | 44605 | 44959 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER + LİSANS ALMIŞ + PLANDAN GELEN | 41343 | 42760 | 44396 | 44855 | 46034 | 48816 | 52662 | 56985 | 61423 | 66186 | 71272 | 74895 | 79254 | 84757 | 90512 | 96348 |
| PUANT TALEP | 25000 | 28270 | 30560 | 33075 | 35815 | 38785 | 41965 | 45410 | 49030 | 52905 | 57050 | 60845 | 65245 | 69835 | 74585 | 79350 |

Tablo 8.3 Sadece Mevcut, Sadece İnşası Devam Edenler ve Sadece Mevcut, İnşası Devam Eden ve Lisans Almış Üretim Tesislerinin Kapasiteleri ile Puant Talebin Karşılanması (Çözüm I) (MW)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEVCUT | 12588 | 9318 | 7028 | 4513 | 1773 | -1197 | -4377 | -7822 | -11442 | -15317 | -19462 | -23257 | -27657 | -32247 | -36997 | -41762 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER | 14395 | 11768 | 10548 | 8367 | 5627 | 2657 | -523 | -3968 | -7588 | -11463 | -15608 | -19403 | -23803 | -28393 | -33143 | -37908 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER + LİSANS ALMIŞ | 16343 | 14488 | 13710 | 11529 | 9143 | 6187 | 3007 | -438 | -4058 | -7933 | -12078 | -15873 | -20273 | -24863 | -29613 | -34378 |

Mevcut sistem üzerine inşası devam eden ve Lisans almış kapasitelerin öngörülen zamanda ilave edilmesi ile yıllara göre toplam kurulu gücün gelişimi Grafik 3’te görülmektedir. Kurulu güç gelişimi ile puant talep karşılaştırıldığında, halen işletmede olan, inşası devam eden ve lisans almış projeler ile puant talep yedeksiz olarak 2012 yılında başa baş gelmektedir. Yine aynı şekilde işletmede olan, inşası devam eden ve lisans almış projelerin üretim kapasitelerinin yıllara göre gelişimine bakıldığında (Grafik 4) tüketim talebi proje üretim kapasitesine göre 2010 yılında, güvenilir üretim kapasitesine göre 2009 yılında yedeksiz olarak başa baş karşılanmaktadır.

Grafik 3: Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış Üretim Tesisleri ve Plan Çalışmasının Öngördüğü Kapasite İlavesinin Kurulu Gücün Gelişimine ve Puant Güç Talebinin Karşılanmasına Etkisi (Çözüm I)

Grafik 4: Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış Üretim Tesislerinin Proje ve Güvenilir Üretim Kapasitelerinin Enerji Talebinin Karşılanmasına Etkisi (Çözüm I)

Bu nedenle talebin karşılanmasını, yakıt güvenilirliğini, kaynak çeşitliliğini ve kaynakların dengeli bir şekilde kullanımını esas alarak, yeterli düzeyde yedek güç ve enerjiye sahip bir elektrik sisteminin oluşumunun sağlanması için planlama çalışması yapılmış olup bu bölümde Çözüm I’in sonuçları açıklanmıştır.

Bu çözümde; elektrik enerjisi ithalatı, aynı tipteki aday linyitlerin yılda üç üniteden fazla kurulmaması kısıtı, hidrolik projelerin belli yıllara yığılmasını önlemek için her yıl işletmeye girecek hidrolik projelerin kurulu güçleri toplamının 1500 MW ile sınırlı olacağı, ithal kömür tüketiminin planlama periyodu boyunca mevcut santral dahil 15 Milyon ton/yıl ile sınırlı olacağı, elektrik üretimi için 2010 yılında 20 Milyar m3 doğal gaz tüketileceği, elektrik üretimindeki doğal gaz tüketiminin planlama periyodu boyunca mevcutlar dahil, kontrat miktarından sanayi, konut ve gübre için ayrılan miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan 30 Milyar m3/yıl ile sınırlı olacağı gibi kabuller ve fiziki kısıtlar ile belirlenen  enerji politikaları sonucunda alınan kararlara göre  2012, 2014 ve 2015 yıllarında 1500 MW’lık 3 nükleer santralın işletmeye gireceği dikkate alınmıştır.

Elektrik enerjisi talebinin 2010 yılında 242.0 Milyar kWh, 2015 yılında 356.2 Milyar kWh, 2020 yılında 499.5 Milyar kWh olacağı öngörülen Senaryo1 Talep serisi kullanılmıştır.

Çözüm I sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

        Plan çalışması sonucu 2009 yılında seçilen ilk ilave yeni santral 700 MW’lık doğal gaz santralıdır. 2005-2020 döneminde 7385 MW’ı inşa halinde ve lisans almış projelerin kapasitelerinden  51375 MW’ı ise plan çalışması sonucu seçilen toplam ilave kapasite olmak üzere toplam 58760 MW’ın kurulacağı hesaplanmıştır. Tablo 9’da görüldüğü gibi 2005-2010 döneminde toplam 11228 MW’lık kapasitenin 3843 MW’ı plandan gelen ilave kapasite olup gerisi inşası devam eden ve lisans almış projelerin kapasitesidir. 2011-2015 döneminde toplam 22456 MW ve 2016-2020 döneminde toplam 25077 MW ilave kapasite kurulması plan tarafından öngörülmüştür.

        Enerji ithalatı 2016 yılında başlamak üzere 2016 yılında 1500 MW, 2017 yılı ve sonrasında 2500 MW olacak şekilde hesaplanmıştır.

        Aday hidrolik projelerden 15135 MW’ının 2020 yılı sonuna kadar plan tarafından kurulması öngörülmektedir. 2005-2010 döneminde 3014 MW’lık inşa halinde ve lisans almış projelerin kapasiteleri dışında, plandan gelen toplam hidrolik kapasite ilavesinin  542 MW’ı 2005-2010 döneminde, 14593 MW’ı 2011-2020 döneminde kurulmakta olup 2020 yılında toplam hidrolik potansiyelin %85’i kullanılmış olacaktır.

        Aday linyit projelerin tamamı 2020 yılı sonuna kadar kurulmaktadır. Bunun 320 MW’ı lisans almış proje olarak 2005-2010 döneminde ve geriye kalan 10040 MW’ının plandan gelen kapasite olarak 2011-2020 döneminde kurulması öngörülmektedir. Böylece tüm linyit potansiyel 2020 yılı itibariyle kullanılmış olacaktır.

        Toplam 1200 MW’lık aday taş kömürü kapasitesinin 600 MW’ı 2019 yılında, diğer 600 MW’ı ise 2020 yılında kurulması öngörülmektedir.

        Mevcutlarla birlikte 30 Milyar m3/yıl ile sınırlandırılmış olan doğal gaz tüketimine bağlı olarak 2005-2010 döneminde 1482 MW’lık lisans almış projelerin kapasiteleri dışında aynı dönemde plandan gelen 2800 MW ve 2011-2020 döneminde plan tarafından seçilen 11450 MW olmak üzere toplam 14250 MW’lık doğal gaz santralları ilave kapasite olarak kurulması plan tarafından öngörülmüştür

        Mevcutlarla birlikte 15 Milyon ton/yıl ile sınırlandırılmış olan ithal kömür tüketim miktarına bağlı olarak toplam 4500 MW’lık yeni kapasite ilavesi 2010-2020 döneminde öngörülmektedir

        Kaynakların çeşitlendirilmesi, yerli kaynakların planlama periyodu süresince yayılarak kullanılması, ithal kömür kullanımının 15 Milyon ton/yıl ile sınırlı tutulması ve bu çalışma periyodunda elektrik üretiminde kullanılacak doğal gaz tüketiminin 30 Milyar m3/yıl ile sınırlandırılması gibi enerji politikalarıyla birlikte 1500’er MW’lık üç adet nükleer santralın 2012, 2014 ve 2015 yıllarında işletmeye girmesi kararlarının plan çalışmalarına yansıtılmasıyla 2020 yılı sonuna kadar toplam 4500 MW’lık nükleer santral sisteme ilave edilmektedir.

        Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış 1269 MW’lık rüzgar santrallarına ilave olarak plandan gelen yeni rüzgar santralı  2005-2010 döneminde 500 MW ve 2011-2020 döneminde 1250 MW olmak üzere toplam ilave 1750 MW kurulması öngörülmüştür.

# IV.1.1.  Yeni Üretim Tesisi İlavesi ve Üretim Tüketim Dengesi

2005 – 2020 döneminde ortalama yıllık %7.9 artacağı kabul edilen enerji talebinin yedekle birlikte karşılanması için 7385 MW’lık inşa halinde ve lisans almış projelerin dışında ;

2005 – 2010 yılında ilave kapasite olarak plandan gelen:

Linyit                 -

Doğal Gaz        2800 MW

Hidrolik             542 MW

Rüzgar               500 MW

TOPLAM        3842 MW

2011 – 2015 yılında

Linyit                 4520 MW

Doğal Gaz          6000 MW

Hidrolik             6811 MW

Rüzgar                 625 MW

Nükleer             4500 MW

TOPLAM        22456 MW

2016 – 2020 yılında ise

Linyit                 5520 MW

Taş Kömürü       1200 MW

İthal Kömür       4500 MW

Doğal Gaz          5450 MW

Hidrolik             7782 MW

Rüzgar                 625 MW

TOPLAM        25077 MW

olmak üzere toplam 51375 MW ilave kapasitenin sisteme eklenmesi öngörülmektedir (Tablo  9). Grafik 5’te ise her yıl sisteme ilave edilecek kapasitenin yakıt cinslerine göre dağılımı görülmektedir. Ayrıca Grafik 3 ise her yıl girecek olan ilave kapasitenin inşası devam eden, EPDK’dan lisans almış ve modelin öngördüğü kapasite olarak dağılımını göstermektedir. Böylece kurulu gücün 2004 yılı değerinin yaklaşık üç katına çıkarak 2020 yılı sonunda toplam 96348 MW seviyesine ulaşacağı hesaplanmıştır. Tablo 10 kurulu gücün yakıt cinslerine göre gelişimini göstermektedir.

Tablo 9 : Yeni Kapasite İlavesinin Yakıt Cinslerine Dağılımı (Çözüm I) (MW)

|  | LİNYİT | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | F.OIL+ DIZEL | NUKLEER | RÜZGAR | HIDROLIK + JEOTERMAL | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 1082* | 0 | 12** | 922** | 54** |  | 860** | 727*+98** =825 | 3755 |
| 2006 | 0 | 0 | 119** | 170** | 0 |  | 409** | 643*+76** =719 | 1417 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 390** |  | 0 | 125 | 1070*+52**=1122 | 1637 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125 | 334* | 459 |
| 2009 | 320** | 0 | 0 | 700 |  | 0 | 125 | 34** | 1179 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 2100 |  | 0 | 125 | 14** + 542=556 | 2782 |
| 2005-2010 | 1402 | 0 | 131 | 4282 | 54 | 0 | 1769 | 3590 | 11228 |
| 2011 | 1040 | 0 | 0 | 1950 |  | 0 | 125 | 731 | 3846 |
| 2012 | 520 | 0 | 0 | 700 |  | 1500 | 125 | 1478 | 4323 |
| 2013 | 1040 | 0 | 0 | 1675 |  | 0 | 125 | 1598 | 4438 |
| 2014 | 880 | 0 | 0 | 700 |  | 1500 | 125 | 1558 | 4763 |
| 2015 | 1040 | 0 | 0 | 975 |  | 1500 | 125 | 1445 | 5085 |
| 2011-2015 | 4520 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 4500 | 625 | 6811 | 22456 |
| 2016 | 1040 | 0 | 0 | 975 |  | 0 | 125 | 1483 | 3623 |
| 2017 | 1200 | 0 | 500 | 975 |  | 0 | 125 | 1559 | 4359 |
| 2018 | 1560 | 0 | 1000 | 1400 |  | 0 | 125 | 1419 | 5504 |
| 2019 | 1040 | 600 | 1000 | 1400 |  | 0 | 125 | 1590 | 5755 |
| 2020 | 680 | 600 | 2000 | 700 |  | 0 | 125 | 1731 | 5836 |
| 2016-2020 | 5520 | 1200 | 4500 | 5450 | 0 | 0 | 625 | 7782 | 25077 |
| 2005-2020 | 11442 | 1200 | 4631 | 15732 | 54 | 4500 | 3019 | 18182 | 58760 |

(*)   : İnşası devam eden projeler

(**)                : Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış projeler

Grafik 5 : Kapasite İlavesinin Yakıt Cinslerine Göre Dağılımı (Çözüm I)

Tablo 10 : Kurulu Gücün Yakıt Cinslerine Göre Gelişimi (Çözüm  I) (MW)

|  | LİNYİT | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | F.OIL+ DIZEL | NUKLEER | RÜZGAR | HIDROLIK | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 8301 | 555 | 1483 | 13137 | 3307 | 0 | 879 | 13681 | 41343 |
| 2006 | 8301 | 555 | 1602 | 13307 | 3307 | 0 | 1288 | 14400 | 42760 |
| 2007 | 8301 | 555 | 1602 | 13697 | 3307 | 0 | 1413 | 15521 | 44396 |
| 2008 | 8301 | 555 | 1602 | 13697 | 3307 | 0 | 1538 | 15855 | 44855 |
| 2009 | 8621 | 555 | 1602 | 14397 | 3307 | 0 | 1663 | 15889 | 46034 |
| 2010 | 8621 | 555 | 1602 | 16497 | 3307 | 0 | 1788 | 16446 | 48816 |
| 2011 | 9661 | 555 | 1602 | 18447 | 3307 | 0 | 1913 | 17177 | 52662 |
| 2012 | 10181 | 555 | 1602 | 19147 | 3307 | 1500 | 2038 | 18655 | 56985 |
| 2013 | 11221 | 555 | 1602 | 20822 | 3307 | 1500 | 2163 | 20253 | 61423 |
| 2014 | 12101 | 555 | 1602 | 21522 | 3307 | 3000 | 2288 | 21811 | 66186 |
| 2015 | 13141 | 555 | 1602 | 22497 | 3307 | 4500 | 2413 | 23257 | 71272 |
| 2016 | 14181 | 555 | 1602 | 23472 | 3307 | 4500 | 2538 | 24740 | 74895 |
| 2017 | 15381 | 555 | 2102 | 24447 | 3307 | 4500 | 2663 | 26299 | 79254 |
| 2018 | 16941 | 555 | 3102 | 25847 | 3307 | 4500 | 2788 | 27717 | 84757 |
| 2019 | 17981 | 1155 | 4102 | 27247 | 3307 | 4500 | 2913 | 29307 | 90512 |
| 2020 | 18661 | 1755 | 6102 | 27947 | 3307 | 4500 | 3038 | 31038 | 96348 |

Grafik 6 : Toplam Kurulu Gücün Yakıt Cinslerine Göre Gelişimi ve Puant Talep (Çözüm  I)

Grafik 6’da mevcut, inşası devam eden, EPDK’dan Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış üretim tesisleri ile modelin seçtiği ilave kapasitelerle oluşan kurulu gücün kaynak dağılımı ve gelişimi görülmektedir. İlave olarak puant talebin 2020 yılına kadar yedek kapasite ile birlikte nasıl karşılandığı incelenmiştir.

Plan dönemi içinde kurulu gücün gelişimi ile toplam kapasiteye karşılık puant güç gelişimi incelendiğinde, kapasite yedeğinin kabul edilebilir seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Ancak, işletmede, inşa halinde ve EPDK’dan Temmuz 2004 itibarı ile lisans almış projeler ile kurulu güç yedeği 2005, 2006 yıllarında %50’nin üzerinde hesaplanmış olup, raporun II.1 bölümünde de açıklandığı gibi bu yıllar model çalışmasına dahil edilmemiştir. 2005, 2006 yıllarındaki kurulu güç yedeğinin yüksekliğinin etkisi 2007-2008 yıllarına da yansımıştır. Daha sonraki yıllar için kurulu güç yedeği %21 - %25 arasında, hidrolik santralların normal hidrolojik şartlardaki üretimlerine göre hesaplanan proje veya ortalama üretim yedeği %12 - %13 arasında ve kurak hidrolojik şartlardaki üretimlerine göre hesaplanan güvenilir enerji üretim yedeği ise %1 – %2  arasında olacağı hesaplanmıştır (Grafik 7).

Grafik 7 : Kurulu Güç, Proje Üretim ve Güvenilir Üretim Yedeği (Çözüm I)

Proje üretim kapasitesi 2010 yılında 273.3 Milyar kWh, 2015 yılında 403 Milyar kWh ve 2020 yılında 544.3 Milyar kWh seviyelerine ulaşmaktadır. Kurak hidrolojik şartların dikkate alındığı güvenilir enerji üretim kapasiteleri ise aynı yıllar için sırası ile 245.5 Milyar kWh, 362.9 Milyar kWh ve 491.3 Milyar kWh olarak  hesaplanmıştır (Tablo 11, Grafik 8).

Tablo 11 : 2005 – 2020 Yılları Arz – Talep Dengesi (Çözüm I)

|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TERMİK | 26784 | 27073 | 27463 | 27463 | 28483 | 30583 | 33573 | 36293 | 39008 | 42088 | 45603 | 47618 | 50293 | 54253 | 58293 | 62273 |
| KURULU GÜÇ |  | HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR | 14560 | 15688 | 16934 | 17393 | 17552 | 18234 | 19090 | 20693 | 22416 | 24099 | 25670 | 27278 | 28961 | 30505 | 32220 | 34076 |
| (MW) |  | TOPLAM | 41343 | 42760 | 44396 | 44855 | 46034 | 48816 | 52663 | 56985 | 61423 | 66187 | 71272 | 74895 | 79254 | 84758 | 90513 | 96349 |
|  |  | TALEP (MW) | 25000 | 28270 | 30560 | 33075 | 35815 | 38785 | 41965 | 45410 | 49030 | 52905 | 57050 | 60845 | 65245 | 69835 | 74585 | 79350 |
|  |  | YEDEK (%) | 65,4 | 51,3 | 45,3 | 35,6 | 28,5 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 25,3 | 25,1 | 24,9 | 23,1 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
|  |  | TERMİK | 172266 | 176101 | 183356 | 182593 | 195760 | 211043 | 230772 | 249910 | 268520 | 289732 | 313928 | 327624 | 345668 | 372361 | 399529 | 425998 |
|  | PROJE | HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR | 50104 | 52411 | 57420 | 58971 | 59482 | 62283 | 65818 | 71622 | 78092 | 84261 | 89115 | 94470 | 100133 | 105984 | 112282 | 118290 |
| ENERJİ |  | TOPLAM | 222371 | 228512 | 240776 | 241564 | 255242 | 273326 | 296590 | 321532 | 346612 | 373993 | 403042 | 422094 | 445800 | 478345 | 511811 | 544288 |
| (GWh) |  | TERMİK | 162718 | 166552 | 173877 | 173114 | 184519 | 199802 | 219531 | 238669 | 257279 | 278491 | 302687 | 316383 | 334427 | 361120 | 388288 | 414757 |
|  | GÜVENİLİR | HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR | 38450 | 39905 | 42944 | 44052 | 44352 | 45666 | 47107 | 50548 | 54414 | 57847 | 60226 | 63252 | 66598 | 69394 | 72990 | 76560 |
|  |  | TOPLAM | 201167 | 206457 | 216821 | 217166 | 228871 | 245468 | 266638 | 289217 | 311693 | 336337 | 362913 | 379635 | 401024 | 430514 | 461277 | 491318 |
|  | TALEP (GWh) |  | 159650 | 176400 | 190700 | 206400 | 223500 | 242020 | 262000 | 283500 | 306100 | 330300 | 356200 | 383000 | 410700 | 439600 | 469500 | 499490 |
|  | YEDEK (%) | PROJE | 39,3 | 29,5 | 26,3 | 17,0 | 14,2 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,2 |
|  |  | GÜVENİLİR | 26,0 | 17,0 | 13,7 | 5,2 | 2,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| İTHALAT (Gwh) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 |

Grafik 8 : Proje Üretimi, Güvenilir Üretim ve Talebin Gelişimi (Çözüm I)

# IV.1.2.  Kurulu Gücün Yerli - İthal Dağılımı

2005 yılında %57 olan toplam kurulu güç içindeki yerli yakıt kullanan santralların payı  2015 yılında %55, 2020 yılında %57 seviyesinde olduğu hesaplanmış olup plan dönemi sürecinde fazla değişmemektedir. (Grafik 9).

Grafik 9 : Kurulu Güç İçindeki İthal ve Yerli Kaynakların Payı (Çözüm I)

# IV.1.3.  Elektrik Üretiminde Birincil Kaynakların Payları

2005– 2020 yılları arasında kurulu gücün yakıt cinslerine göre yüzde dağılımı incelendiğinde, toplam kapasite içindeki kaynakların dağılımında paylar sabit kalarak dengeli bir şekilde arttığı, 2012’den itibaren nükleerin de sistemde yer aldığı ve 2020 yılında %5 paya sahip olduğu görülmektedir. (Tablo 12, Grafik 10)

Tablo 12 : Kurulu Gücün % Olarak Yakıt Cinslerine Göre Dağılımı (Çözüm I) (%)

|  | LİNYİT | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | F.OIL+ DIZEL | NUKLEER | RÜZGAR | HIDROLIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 20,1 | 1,3 | 3,6 | 31,8 | 8,0 | 0,0 | 2,1 | 33,1 |
| 2006 | 19,4 | 1,3 | 3,7 | 31,1 | 7,7 | 0,0 | 3,0 | 33,7 |
| 2007 | 18,7 | 1,3 | 3,6 | 30,9 | 7,4 | 0,0 | 3,2 | 35,0 |
| 2008 | 18,5 | 1,2 | 3,6 | 30,5 | 7,4 | 0,0 | 3,4 | 35,3 |
| 2009 | 18,7 | 1,2 | 3,5 | 31,3 | 7,2 | 0,0 | 3,6 | 34,5 |
| 2010 | 17,7 | 1,1 | 3,3 | 33,8 | 6,8 | 0,0 | 3,7 | 33,7 |
| 2011 | 18,3 | 1,1 | 3,0 | 35,0 | 6,3 | 0,0 | 3,6 | 32,6 |
| 2012 | 17,9 | 1,0 | 2,8 | 33,6 | 5,8 | 2,6 | 3,6 | 32,7 |
| 2013 | 18,3 | 0,9 | 2,6 | 33,9 | 5,4 | 2,4 | 3,5 | 33,0 |
| 2014 | 18,3 | 0,8 | 2,4 | 32,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 33,0 |
| 2015 | 18,4 | 0,8 | 2,2 | 31,6 | 4,6 | 6,3 | 3,4 | 32,6 |
| 2016 | 18,9 | 0,7 | 2,1 | 31,3 | 4,4 | 6,0 | 3,4 | 33,0 |
| 2017 | 19,4 | 0,7 | 2,7 | 30,8 | 4,2 | 5,7 | 3,4 | 33,2 |
| 2018 | 20,0 | 0,7 | 3,7 | 30,5 | 3,9 | 5,3 | 3,3 | 32,7 |
| 2019 | 19,9 | 1,3 | 4,5 | 30,1 | 3,7 | 5,0 | 3,2 | 32,4 |
| 2020 | 19,4 | 1,8 | 6,3 | 29,0 | 3,4 | 4,7 | 3,2 | 32,2 |

Grafik 10 : Kurulu Gücün % Olarak Yakıt Cinslerine Göre Dağılımı (Çözüm I)

Mevcut, inşa halinde ve lisans almış 1602 MW’lık ithal kömür santralına ilave 2020 yılı sonuna kadar  4500 MW’lık ithal kömür santralı kurulması öngörülmektedir. Toplam kurulu güç içinde ithal kömür santrallarının payı 2010’da %3, 2015’de %2 ve 2020’de %6 olmaktadır. Santralların üretimleri dikkate alındığında 2010 yılında 3.9 Milyon ton/yıl kömür ithal edilmesi gerekirken bu miktar 2020 yılında 15 Milyon ton/yıl seviyelerine çıkmakta ve ithal kömüre verilen kısıttan dolayı ilave ithal kömür santralı kurulmayarak aynı kalmaktadır.

Mevcut, inşa halinde ve lisans almış toplam 13697 MW doğal gaz santrallarına ilave olarak bu çözümde elektrik üretiminde kullanılacak doğal gaza, kontrata göre 30 Milyar m3/yıl kısıtı verildiğinden plan dönemi boyunca toplam 14250 MW  doğal gaz santralları kurulması öngörülmektedir. Doğal gaz santrallarının toplam kurulu güç içindeki payı 2010’da %34, 2015’de %31 ve 2020’de %29’dur. Santralların üretimlerine göre hesaplanan doğal gaz tüketimi ise aynı yıllar için 20, 26 ve 30 Milyar m3/yıl olarak hesaplanmıştır .

Mevcut, inşa halinde ve lisans almış toplam 8621 MW linyit yakıtlı santrallara ilave olarak bu çözümde toplam 10040 MW linyit santralları kurulması öngörülmektedir. Linyit santrallarının toplam kurulu güç içindeki payı 2010’da %17, 2015’de %18 ve 2020’de %19 dur.  Santralların üretimine göre linyit tüketimi  ise aynı yıllar için 91, 140 ve 196 Milyon ton/yıl olarak hesaplanmıştır.

Plan döneminin başında 555 MW olan yerli taşkömürü kapasitesine planlama periyodu boyunca 2019 yılında 600 MW ve 2020 yılında 600 MW olmak üzere toplam 1200 MW ilave edileceği öngörülmektedir. Taş kömürü yakıtlı  santralların toplam kapasite içindeki payı 2010 yılında %1 iken yeni ilave kapasite ile 2020 yılında %2 düzeyine çıkmaktadır. Santralların üretimine göre taş kömürü tüketimi ise 2010 yılında 1.4 Milyon ton iken 2020 yılında 3 Milyon ton olmaktadır.

Güç sisteminde mevcut ve EPDK’dan lisans almış toplam 1288 MW’lık rüzgar santrallarına ilave olarak bu çalışmada plan dönemi sonuna kadar toplam 1750 MW yeni kapasite ilavesiyle 2020 yılında toplam rüzgar kurulu gücünün 3038 MW’a ulaşacağı öngörülmekte olup, toplam kurulu güç içindeki payı 2020 yılına kadar %3'e ulaşmaktadır.

Bu çalışmada sıvı yakıtlı yeni aday santral tanımlanmadığı için, plan dönemi başında mevcut olan sıvı yakıtlı kapasite ve yakıt tüketimi aynı kalmaktadır.

# IV.1.4.  Yatırım Harcamaları

Plan çalışmalarında projelerin karşılaştırmaları, kullanılacak kredilerin şartları dikkate alınarak değil, aynı bazda olması için ekonomik maliyetler dikkate alınarak yapılmıştır. Ayrıca bu yaklaşım plan çalışmalarında uluslararası kabul edilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre  projelerin inşaat süreleri ve %10 bugüne indirgeme oranı ile hesaplanan inşaat süresi faizleri yatırım maliyetlerine eklenerek finansman maliyetleri hesaplanmaktadır.

Plan döneminde (2005-2020) toplam 51375 MW yeni kapasite ilavesi için, inşa halinde ve lisans almış projelerin yatırım harcamaları hariç ve 2020 sonrası yatırımların bu döneme yansıyan harcamaları dahil olmak üzere, inşaat dönemi faizi hariç toplam yatırım tutarı 91.3 Milyar Dolardır. Bu harcamaların dönemlere dağılımı ise:

        2005-2010 dönemi için toplam 15.5 Milyar Dolar veya yılda ortalama 2.6 Milyar Dolar

        2011-2015 dönemi için toplam 24.7 Milyar Dolar veya yılda ortalama 4.9 Milyar Dolar

        2016-2020 dönemi için toplam 51.1  Milyar Dolar veya yılda ortalama 10.2 Milyar Dolar ve

2005 - 2020 plan dönemi için yıllık ortalama ise 5.7 Milyar Dolar olarak hesaplanmıştır (Grafik 11).

Grafik 11 : Elektrik Enerjisi 2005 – 2020 Dönemi Üretim Yatırımlarının Yıllara Dağılımı (Çözüm I)

# IV.1.5.  Çevresel Etki ve Emisyon Kontrolu

Linyit yakıtlı Afşin-Elbistan ve taş kömürü yakıtlı santralların elektrofiltre ve bacagazı kükürt arıtma tesisi ile birlikte kurulacakları varsayılmış, havaya salınan emisyonların yasal sınırlar içerisinde kalması için uygun kontrol tesisi tanımlamaları yapılmıştır. Afşin-Elbistan dışındaki tüm yerli linyit yakıtlı aday santralların akışkan yataklı yakma teknolojisi ile tesis edilecekleri kabul edilmiştir.

Bu çözüm sonuçlarına göre santralların verilen emisyon özelliklerine göre 2020 yılına kadar elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan birim elektrik üretimi başına CO2, ve SOX değerleri yıllar itibariyle Tablo 13’te verilmektedir. Kontrol edilen SOX emisyon miktarları plan dönemi başında (2005) ve sonunda (2020) sırası ile 1.4 Milyon ton/yıl ve 1.6 Milyon ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Yeni kurulacak kömür yakıtlı santralların kontrol teknolojileri ile birlikte kurulacakları kabul edildiğinden emisyonların önemli bir kısmı halen işletmede olan ve FGD tesisi kurulmamış linyit ve taş kömürü yakıtlı santralların üretimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de yıllık kontrol edilen SOX emisyonu plan dönemi boyunca hemen hemen sabit kalmakta ancak toplam elektrik üretimi başına düşen emisyon (Grafik 12) ise oldukça azalmaktadır.

Tablo 13 : Toplam Elektrik Üretimine Karşılık Gelen SOx ve CO2 Emisyonları  (Çözüm I)

|  | (Milyon TON/yıl) |  | (TON/GWh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOx | CO2 | SOx | CO2 |
| 2005 | 1,4 | 67,1 | 8,9 | 420,1 |
| 2006 | 1,4 | 67,1 | 8,0 | 380,2 |
| 2007 | 1,4 | 68,7 | 7,5 | 360,2 |
| 2008 | 1,4 | 72,2 | 7,0 | 349,8 |
| 2009 | 1,5 | 79,4 | 6,6 | 356,4 |
| 2010 | 1,5 | 86,0 | 6,1 | 357,3 |
| 2011 | 1,5 | 97,7 | 5,7 | 374,9 |
| 2012 | 1,5 | 102,4 | 5,3 | 362,8 |
| 2013 | 1,5 | 113,7 | 4,9 | 373,3 |
| 2014 | 1,5 | 121,7 | 4,6 | 370,4 |
| 2015 | 1,5 | 130,6 | 4,3 | 368,7 |
| 2016 | 1,5 | 139,3 | 4,0 | 364,7 |
| 2017 | 1,5 | 151,7 | 3,8 | 370,7 |
| 2018 | 1,6 | 171,6 | 3,6 | 391,7 |
| 2019 | 1,6 | 189,2 | 3,4 | 404,4 |
| 2020 | 1,6 | 207,8 | 3,2 | 417,9 |

Grafik 12 : Toplam Elektrik Üretimine Karşılık Gelen SOx Emisyonları (Çözüm I)

Toplam elektrik enerjisi üretimi başına düşen CO2 emisyonlarında 2011 yılından itibaren bir azalma olduğu gözlenmiştir (Grafik 13).

Grafik 13 : Toplam Elektrik Üretimine Karşılık Gelen CO2 Emisyonları (Çözüm I)

# IV.1.6.  Santralların Kapasite Faktörleri

Elektrik enerjisi tüketiminin sürekli olarak farklı seviyelerde olduğu bilinmektedir. Diğer bir deyişle, elektrik enerjisi tüketim miktarı her saat birbirinden farklı olmakta, günün belli saatlerinde en üst seviyeye (Puant talep) çıkarken, özellikle gece saatlerinde en düşük seviyeye (Baz Yük Seviyesi) inmektedir. Diğer taraftan elektrik enerjisi tüketileceği anda üretilmesi gerekeceğinden, sistemdeki santralların hepsinin aynı anda tam kapasitede üretim yapmaları mümkün olamayacaktır. Talebin değişimine göre, santralların sisteme verdikleri güç seviyesi de değişecektir. Bazı santrallar, baz yük seviyesinde çalıştırılırken, talep puant değerine yaklaştıkça bazı santralların üretim miktarları azalacaktır. Bir santralın bir yıl içinde yaptığı toplam üretimin bir yıldaki saat sayısı ile santral kurulu gücünün çarpımına bölünmesi ile santralın Kapasite Faktörü elde edilmektedir. Santralların yıllık periyodik bakım ve arıza süreleri dikkate alındığında bir yılın tamamında çalışamayacakları dolayısıyla %100 kapasite faktörüne ulaşmayacakları açıktır. Yılda 7000 saat çalıştığı kabul edilen bir santralın tam kapasite faktörü (periyodik bakım ve arıza süresi hariç) %80, 6500 saat çalışan bir santralın ise %75 olmaktadır.

Grafik 14’ten de görüleceği üzere çalışma sonuçlarında;

    Sistemde halen mevcut bulunan:

   Yİ ve YİD kapsamındaki doğal gaz santrallarının plan dönemi boyunca tam kapasite çalıştıkları,

   Linyit ve doğal gaz EÜAŞ santrallarının plan dönemi boyunca tam kapasite  çalıştıkları,

   Otoprodüktör santrallarının ilk yıllarda düşük kapasite faktörü ile çalıştıkları ve ileriki yıllarda daha az çalıştıkları,

   İHD kapsamındaki santralların ilk yıllarda düşük kapasite faktörü ile çalıştıkları ve ileriki yıllarda daha az çalıştıkları,

   Fuel Oil ve motorin yakıtlı santralların ilk yıllarda düşük kapasite faktörü ile çalıştıkları ve ileriki yıllarda daha az çalıştıkları,

   Mobil santralların ilk yıllarda düşük kapasite faktörü ile çalıştıkları ve ileriki yıllarda daha az çalıştıkları,

    Plan döneminde sisteme yeni ilave edilecek olan:

   Nükleer santralların plan dönemi boyunca tam kapasite çalıştıkları,

   Linyit ve İthal kömür yakıtlı santralların plan dönemi boyunca tam kapasite çalıştıkları,

   700 MW kapasitedeki doğal gaz santrallarının ilk yıllarda tam kapasite çalıştıkları, daha sonra kapasite faktörlerinin bir miktar azaldığı,

   275 MW kapasitedeki doğal gaz santrallarının plan dönemi boyunca düşük kapasitede çalıştıkları,

   Taşkömürü santrallarının çok düşük kapasitede çalıştıkları

görülmektedir.

Yukarıda da açıklandığı gibi santralların bir kısmı sadece puant saatlerinde talebi karşılamak üzere, bir kısmı ara yükte (baz yük seviyesinden puant seviyesine geçiş), bir kısmı ise bakım arıza sürelerinin dışında kalan bütün saatlerde çalışacaklardır. Dolayısı ile bir santralı (veya santralları) daha yüksek yük faktöründe çalıştırmak başka bir santralın (veya santralları) daha düşük yük faktöründe çalıştırılması  ile mümkün olacaktır.

Grafik 14 : Santralların Kapasite Faktörleri (Çözüm I)

# IV.2.    Çözüm II

2003 sonu itibariyle işletmede, inşa halinde ve Temmuz 2004 tarihi itibariyle EPDK’dan lisans almış üretim tesisleri ile talebin Senaryo 2’de öngörüldüğü gibi yılda ortalama %6.4 oranında gelişmesi durumunda; 2014 yılında güç yedeği kalmamakta ve kurulu güç ile puant güç talebi başa baş noktasına gelmektedir. 2010 yılında kurak hidrolojik koşullarda elde edilen güvenilir enerji yedeği kalmamakta ve güvenilir enerji ile enerji talebi, 2012 yılında ise normal hidrolojik koşullarda elde edilen proje üretim yedeği kalmadığından proje üretimi ile enerji talebi başa baş duruma gelmektedir. Üretim planlama çalışması yapılarak talebin belli güvenilirlikle karşılanması için gerekli ilave kapasite miktarı, kompozisyonu ve zamanlaması tespit edilmektedir.

Tablo 14.1’de mevcut sistemden gelen kapasitenin, inşası devam eden üretim tesisleri kapasitesinin, lisans almış üretim tesisleri kapasitesinin ve plandan gelen ilave üretim tesisleri kapasitesinin yıllara göre gelişimi ayrı ayrı verilmektedir.

Tablo 14.2 mevcut, inşası devam eden, lisans almış ve planın öngördüğü üretim tesislerinin toplam kurulu gücünün gelişimini göstermektedir.

Tablo 14.3’te ise; puant güç talebinin sadece mevcut sistemle, sadece mevcut + inşası devam edenlerle ve son olarak mevcut + inşası devam edenler + lisans almış üretim tesisleri ile nasıl karşılandığı ve karşılanamayan yıllarda ise yedeksiz yani taleple başa baş olduğu yıllar ve talebin altına düştüğü için eksi olarak gösterilmiş olan eksik kapasite değerleri görülmektedir.

Elektrik üretim sistemlerinde; talebin tahmin edildiği gibi gerçekleşmemesi, hidrolik santrallara gelen su miktarının beklendiği gibi olmaması, yakıt temininde ve kalitesinde kısıtlarla karşılaşılabileceği, santrallarda uzun süreli arızaların olabileceği dikkate alınarak güç ve enerji yedeği bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle arz ve talep başa baş olmadan önce üretim sisteminin yedekli olarak işletilmesi ve planlanması sağlanmalıdır.

Tablo 14.1 Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış ve Plandan Gelen Kapasite İlavesi (Çözüm II) (MW)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEVCUT | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 |
| İNŞAATI DEVAM EDENLER | 1807 | 2450 | 3520 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 |
| LİSANS ALMIŞ | 1948 | 2722 | 3163 | 3163 | 3517 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 |
| PLANDAN GELEN | 0 | 0 | 125 | 250 | 375 | 500 | 2025 | 4528 | 7890 | 10718 | 13807 | 17570 | 22153 | 26474 | 31092 | 35056 |

Tablo 14.2 Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış ve Plandan Gelen Kapasite Gelişimi (Çözüm II) (MW)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEVCUT | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 | 37588 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER | 39395 | 40038 | 41108 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 | 41442 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER + LİSANS ALMIŞ | 41343 | 42760 | 44271 | 44605 | 44959 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 | 44973 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER + LİSANS ALMIŞ + PLANDAN GELEN | 41343 | 42760 | 44396 | 44855 | 45334 | 45473 | 46998 | 49501 | 52863 | 55691 | 58780 | 62543 | 67126 | 71447 | 76065 | 80029 |
| PUANT TALEP | 25000 | 28270 | 29299 | 31157 | 33132 | 35232 | 37521 | 39891 | 42407 | 45077 | 47969 | 51384 | 54775 | 58413 | 62346 | 66611 |

Tablo 14.3 Sadece Mevcut, Sadece İnşası Devam Edenler ve Sadece Mevcut, İnşası Devam Eden ve Lisans Almış Üretim Tesislerinin Kapasiteleri ile Puant Talebin Karşılanması (Çözüm II) (MW)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEVCUT | 12588 | 9318 | 8289 | 6431 | 4456 | 2356 | 67 | -2303 | -4819 | -7489 | -10381 | -13796 | -17187 | -20825 | -24758 | -29023 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER | 14395 | 11768 | 11808 | 10285 | 8310 | 6210 | 3921 | 1551 | -965 | -3635 | -6528 | -9942 | -13334 | -16972 | -20905 | -25170 |
| MEVCUT + İNŞAATI DEVAM EDENLER + LİSANS ALMIŞ | 16343 | 14488 | 14971 | 13447 | 11826 | 9740 | 7452 | 5082 | 2566 | -105 | -2997 | -6412 | -9803 | -13441 | -17374 | -21639 |

Mevcut sistem üzerine inşası devam eden ve Lisans almış kapasitelerin öngörülen zamanda ilave edilmesi ile yıllara göre toplam kurulu gücün gelişimi Grafik 15’te görülmektedir. Kurulu güç gelişimi ile puant talep karşılaştırıldığında, halen işletmede olan, inşası devam eden ve lisans almış projeler ile puant talep yedeksiz olarak 2014 yılında başa baş gelmektedir. Yine aynı şekilde işletmede olan, inşası devam eden ve lisans almış projelerin üretim kapasitelerinin yıllara göre gelişimine bakıldığında (Grafik 16) tüketim talebi proje üretim kapasitesine göre 2012 yılında, güvenilir üretim kapasitesine göre 2010 yılında yedeksiz olarak başa baş karşılanmaktadır.

Grafik 15: Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış Üretim Tesisleri ve Plan Çalışmasının Öngördüğü Kapasite İlavesinin Kurulu Gücün Gelişimine ve Puant Güç Talebinin Karşılanmasına Etkisi (Çözüm II)

Grafik 16: Mevcut, İnşası Devam Eden, Lisans Almış Üretim Tesislerinin Proje ve Güvenilir Üretim Kapasitelerinin Enerji Talebinin Karşılanmasına Etkisi (Çözüm II)

Bu nedenle talebin karşılanmasını, yakıt güvenilirliğini, kaynak çeşitliliğini ve kaynakların dengeli bir şekilde kullanımını esas alarak, yeterli düzeyde yedek güç ve enerjiye sahip bir elektrik sisteminin oluşumunun sağlanması için planlama çalışması yapılmış olup bu bölümde Çözüm II’nin sonuçları açıklanmıştır.

Bu çözümde de birinci çözümde olduğu gibi, elektrik enerjisi ithalatı, aynı tipteki aday linyitlerin yılda üç üniteden fazla kurulmaması kısıtı, hidrolik projelerin belli yıllara yığılmasını önlemek için her yıl işletmeye girecek hidrolik projelerin kurulu güçleri toplamının 1500 MW ile sınırlı olacağı, ithal kömür tüketiminin planlama periyodu boyunca mevcut santral dahil 15 Milyon ton/yıl ile sınırlı olacağı, elektrik üretimindeki doğal gaz tüketiminin planlama periyodu boyunca mevcutlar dahil, kontrat miktarından sanayi, konut ve gübre için ayrılan miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan 30 Milyar m3/yıl ile sınırlı olacağı gibi kabuller ve fiziki kısıtlar ile belirlenen  enerji politikaları sonucunda alınan kararlara göre  2015, 2017 ve 2018 yıllarında 1500 MW’lık 3 nükleer santralın işletmeye gireceği dikkate alınmıştır.

Elektrik enerjisi talebinin 2010 yılında 216.7 Milyar kWh, 2015 yılında 294.5 Milyar kWh, 2020 yılında 406.5 Milyar kWh olacağı öngörülen Senaryo 2 Talep serisi kullanılmıştır.

Çözüm II sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

        Plan çalışması sonucu 2011 yılında seçilen ilk ilave yeni santral 1400 MW’lık doğal gaz santralıdır. 2005-2020 döneminde 7385 MW’ı inşa halinde ve lisans almış projelerin kapasitelerinden  35056 MW’ı ise plan çalışması sonucu seçilen toplam ilave kapasite olmak üzere toplam 42441 MW’ın kurulacağı hesaplanmıştır. Tablo 15’te görüldüğü gibi 2005-2010 döneminde toplam 7885 MW’lık kapasitenin 500 MW’ı plandan gelen ilave kapasite olup gerisi inşası devam eden ve lisans almış projelerin kapasitesidir. 2011-2015 döneminde toplam 13307 MW ve 2016-2020 döneminde toplam 21249 MW ilave kapasite kurulması plan tarafından öngörülmüştür.

        Enerji ithalatı 2020 yılında başlamakta olup bu yılda 1000 MW’lık bir enerji ithalatı olacak şekilde hesaplanmıştır.

        Aday hidrolik projelerden 10396 MW’ının 2020 yılı sonuna kadar plan tarafından kurulması öngörülmektedir. 2005-2010 döneminde 3014 MW’lık inşa halinde ve lisans almış projelerin kapasiteleri dışında, plandan gelen hidrolik kapasite ilavesi olmamaktadır. 2011-2015 döneminde 2752 MW, 2016-2020 döneminde ise 7644 MW hidrolik kapasite kurulmakta olup 2020 yılında toplam hidrolik potansiyelin %72’si kullanılmış olacaktır.

        Aday linyit projelerin 4160 MW’ı 2020 yılı sonuna kadar kurulmaktadır. 2005-2010 döneminde sadece inşa halinde olan ve lisans almış toplam 1402 MW’lık kapasite ilavesi öngörülmektedir. 2011-2015 döneminde 2280 MW, 2016-2020 döenminde ise 1880 MW’lık linyit yakıtlı projelerin kurulması öngörülmekte olup, 2020 yılında toplam linyit potansiyelinin %68’i kullanılmış olacaktır.

        Toplam 1200 MW’lık aday taş kömürü projelerinin tamamı 2020 yılı sonrasına kalmaktadır.

        Mevcutlarla birlikte 30 Milyar m3/yıl ile sınırlandırılmış olan doğal gaz tüketimine bağlı olarak 2005-2010 döneminde 1482 MW’lık lisans almış projelerin kapasiteleri dışında bu dönemde plandan gelen doğal gaz yakıtlı kapasite ilavesi olmamaktadır. 2011-2020 döneminde ise toplam 14250 MW’lık doğal gaz santrallarının ilave kapasite olarak kurulması plan tarafından öngörülmüş olup, böylece gaz tüketim limitine bağlı olarak doğal gaz yakıtlı santralların tamamı 2020 yılına kadar kurulmuş olacaktır.

        Bu çözümde, talebin düşük olması ve 2020 yılına kadar 3 adet 1500 MW’lık nükleer santralın kurulması politikası çerçevesinde plan döneminde yeni ithal kömür yakıtlı santral kurulmamaktadır.

        Kaynakların çeşitlendirilmesi, yerli kaynakların planlama periyodu süresince yayılarak kullanılması, ithal kömür kullanımının 15 Milyon ton/yıl ile sınırlı tutulması ve bu çalışma periyodunda elektrik üretiminde kullanılacak doğal gaz tüketiminin 30 Milyar m3/yıl ile sınırlandırılması gibi enerji politikalarıyla birlikte 1500’er MW’lık üç adet nükleer santralın 2015, 2017 ve 2018 yıllarında işletmeye girmesi kararlarının plan çalışmalarına yansıtılmasıyla 2020 yılı sonuna kadar toplam 4500 MW’lık nükleer santral sisteme ilave edilmektedir.

        Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış 1269 MW’lık rüzgar santrallarına ilave olarak plandan gelen yeni rüzgar santralı  2005-2010 döneminde 500 MW ve 2011-2020 döneminde 1250 MW olmak üzere toplam ilave 1750 MW kurulması öngörülmüştür.

# IV.2.1.  Yeni Üretim Tesisi İlavesi ve Üretim Tüketim Dengesi

2005 – 2020 döneminde ortalama yıllık %6.4 artacağı kabul edilen enerji talebinin yedekle birlikte karşılanması için 7385 MW’lık inşa halinde ve lisans almış projelerin dışında ;

2005 – 2010 yılında ilave kapasite olarak plandan gelen:

Linyit                 -

Doğal Gaz          -

Hidrolik             -

Rüzgar               500 MW

TOPLAM          500 MW

2011 – 2015 yılında

Linyit                 2280 MW

Doğal Gaz          6150 MW

Hidrolik             2752 MW

Rüzgar                 625 MW

Nükleer             1500 MW

TOPLAM        13307 MW

2016 – 2020 yılında ise

Linyit                 1880 MW

Nükleer             3000 MW

Doğal Gaz          8100 MW

Hidrolik             7644 MW

Rüzgar                 625 MW

TOPLAM        21249 MW

olmak üzere toplam 35056 MW ilave kapasitenin sisteme eklenmesi öngörülmektedir (Tablo  15). Grafik 17’de ise her yıl sisteme ilave edilecek kapasitenin yakıt cinslerine göre dağılımı görülmektedir. Ayrıca Grafik 16 ise her yıl girecek olan ilave kapasitenin inşası devam eden, EPDK’dan lisans almış ve modelin öngördüğü kapasite olarak dağılımını göstermektedir. Böylece kurulu gücün 2004 yılı değerinin yaklaşık iki katına çıkarak 2020 yılı sonunda toplam 80029 MW seviyesine ulaşacağı hesaplanmıştır. Tablo 16 kurulu gücün yakıt cinslerine göre gelişimini göstermektedir.

Tablo 15 : Yeni Kapasite İlavesinin Yakıt Cinslerine Dağılımı (Çözüm II) (MW)

|  | LİNYİT | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | F.OIL+ DIZEL | NUKLEER | RÜZGAR | HIDROLIK + JEOTERMAL | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 1082* | 0 | 12** | 922** | 54** |  | 860** | 727*+98**=825 | 3755 |
| 2006 | 0 | 0 | 119** | 170** | 0 |  | 409** | 643*+76**=719 | 1417 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 390** |  | 0 | 125 | 1070*+52**=1122 | 1637 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125 | 334* | 459 |
| 2009 | 320** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125 | 34** | 479 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125 | 14** | 139 |
| 2005-2010 | 1402 | 0 | 131 | 1482 | 54 | 0 | 1769 | 3047 | 7885 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1400 |  | 0 | 125 | 0 | 1525 |
| 2012 | 160 | 0 | 0 | 1675 |  | 0 | 125 | 543 | 2503 |
| 2013 | 720 | 0 | 0 | 1400 |  | 0 | 125 | 1117 | 3362 |
| 2014 | 1240 | 0 | 0 | 975 |  | 0 | 125 | 488 | 2828 |
| 2015 | 160 | 0 | 0 | 700 |  | 1500 | 125 | 604 | 3089 |
| 2011-2015 | 2280 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 1500 | 625 | 2752 | 13307 |
| 2016 | 640 | 0 | 0 | 1400 |  | 0 | 125 | 1598 | 3763 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1400 |  | 1500 | 125 | 1558 | 4583 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1250 |  | 1500 | 125 | 1445 | 4320 |
| 2019 | 360 | 0 | 0 | 2650 |  | 0 | 125 | 1483 | 4618 |
| 2020 | 880 | 0 | 0 | 1400 |  | 0 | 125 | 1559 | 3964 |
| 2016-2020 | 1880 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 3000 | 625 | 7644 | 21249 |
| 2005-2020 | 5562 | 0 | 131 | 15732 | 54 | 4500 | 3019 | 13443 | 42441 |

(*)   : İnşası devam eden projeler

(**)                : Temmuz 2004 tarihi itibariyle lisans almış projeler

Grafik 17 : Kapasite İlavesinin Yakıt Cinslerine Göre Dağılımı (Çözüm II)

Tablo 16 : Kurulu Gücün Yakıt Cinslerine Göre Gelişimi (Çözüm  II) (MW)

|  | LİNYİT | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | F.OIL+ DIZEL | NUKLEER | RÜZGAR | HIDROLIK | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 8301 | 555 | 1483 | 13137 | 3307 | 0 | 879 | 13681 | 41343 |
| 2006 | 8301 | 555 | 1602 | 13307 | 3307 | 0 | 1288 | 14400 | 42760 |
| 2007 | 8301 | 555 | 1602 | 13697 | 3307 | 0 | 1413 | 15521 | 44396 |
| 2008 | 8301 | 555 | 1602 | 13697 | 3307 | 0 | 1538 | 15855 | 44855 |
| 2009 | 8621 | 555 | 1602 | 13697 | 3307 | 0 | 1663 | 15889 | 45334 |
| 2010 | 8621 | 555 | 1602 | 13697 | 3307 | 0 | 1788 | 15903 | 45473 |
| 2011 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# V     EKLER

EK-1 Hidrolik Aday Projeler

EK-2 Genel Enerji Planlamasında Kullanılan Tablolar

EK-1 HİDROLİK ADAY PROJELER

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 11 |  |  |  |  | 1237,5 |  |
| 1 | BAĞLIK*** | 67,0 | 238 | 128 |  |  |
| 2 | YUSUFELİ*** | 540,0 | 1705 | 1129 |  |  |
|  |  | 607,0 | 1943 | 1257 |  |  |
| POT 12 |  |  |  |  | 1221,9 |  |
| 3 | KARGI(SAKARYA)*** | 214,2 | 281 | 170 |  |  |
| 4 | CİZRE*** | 240,0 | 1208 | 947 |  |  |
| 5 | BAYRAM*** | 81,0 | 265 | 145 |  |  |
|  |  | 535,2 | 1754 | 1262 |  |  |
| POT 13 |  |  |  |  | 1306,5 |  |
| 6 | BOYABAT-KEPEZ | 513,0 | 1468 | 925 |  |  |
| 7 | AYŞEHATUN | 60,0 | 278 | 263 |  |  |
|  |  | 573,0 | 1746 | 1188 |  |  |
| POT 14 |  |  |  |  | 763,4 |  |
| 8 | GÜRSÖĞÜT*** | 279,0 | 322 | 189 |  |  |
| 9 | ARTVİN*** | 332,0 | 1026 | 662 |  |  |
|  |  | 611,0 | 1348 | 851 |  |  |
| POT 15 |  |  |  |  | 778,7 |  |
| 10 | KONAKTEPEI-II*** | 138,0 | 579 | 525 |  |  |
| 11 | UZUNGÖLOF-SOLAKLI | 380,0 | 1000 | 213 |  |  |
|  |  | 518,0 | 1579 | 738 |  |  |
| POT 16 |  |  |  |  | 1378,6 |  |
| 12 | ALPASLAN-II*** | 200,0 | 714 | 520 |  |  |
| 13 | HAKKARİ*** | 208,0 | 625 | 463 |  |  |
| 14 | TOZKÖY | 120,0 | 347 | 147 |  |  |
|  |  | 528,0 | 1686 | 1130 |  |  |
| POT 17 |  |  |  |  | 971,0 |  |
| 15 | YEDİGÖZE | 250,0 | 969 | 459 |  |  |
| 16 | KAYRAKTEPE | 290,0 | 768 | 407 |  |  |
| 17 | MUT*** | 91,0 | 270 | 249 |  |  |
|  |  | 631,0 | 2007 | 1115 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 18 |  |  |  |  | 873,7 |  |
| 18 | ILISU*** | 1200,0 | 3833 | 2459 |  |  |
|  |  | 1200,0 | 3833 | 2459 |  |  |
| POT 19 |  |  |  |  | 1361,8 |  |
| 19 | ÇAKMAKLI | 82,0 | 233 | 0 |  |  |
| 20 | KARGI(KIZILIRMAK) | 98,0 | 450 | 131 |  |  |
| 21 | GÖKTAŞ | 270,0 | 1160 | 586 |  |  |
| 22 | KARAKUZ(KÖRKÜN) | 96,0 | 444 | 278 |  |  |
|  |  | 546,0 | 2287 | 995 |  |  |
| POT 20 |  |  |  |  | 1043,6 |  |
| 23 | ASLANCIK | 90,0 | 363 | 128 |  |  |
| 24 | PERVARİ*** | 192,0 | 635 | 281 |  |  |
| 25 | BÜYÜKDÜZ*** | 60,0 | 174 | 91 |  |  |
| 26 | NARLI | 90,0 | 341 | 178 |  |  |
| 27 | LALELİ*** | 99,0 | 245 | 204 |  |  |
|  |  | 531,0 | 1758 | 882 |  |  |
| POT 21 |  |  |  |  | 1764,3 |  |
| 28 | DARICA-I | 79,0 | 293 | 181 |  |  |
| 29 | ARKUN | 222,0 | 788 | 610 |  |  |
| 30 | KÖRSULUEN.GRUBU | 83,0 | 232 | - |  |  |
| 31 | CEVİZLİK | 90,0 | 395 | 133 |  |  |
| 32 | EŞEN-I-GÖLTAŞ | 60,0 | 193 | 41 |  |  |
|  |  | 534,0 | 1901 | 965 |  |  |
| POT 22 |  |  |  |  | 1365,4 |  |
| 33 | DEMİRKAPI-DEREKÖY*** | 105,0 | 366 | 131 |  |  |
| 34 | AKKÖY-I | 65,0 | 263 | 174 |  |  |
| 35 | PEMBELİK | 108,0 | 367 | 272 |  |  |
| 36 | KASIMLAR | 87,0 | 291 | 183 |  |  |
| 37 | SAMİSOYDAM-SANDALCIK | 120,0 | 430 | 191 |  |  |
| 38 | İSPİR | 54,0 | 328 | 311 |  |  |
|  |  | 539,0 | 2045 | 1262 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 23 |  |  |  |  | 1200,8 |  |
| 39 | SİLVAN | 160,0 | 681 | 641 |  |  |
| 40 | ALARA | 76,0 | 300 | 97 |  |  |
| 41 | AKOCAK | 75,0 | 227 | 51 |  |  |
| 42 | KARAKURT | 110,0 | 342 | 262 |  |  |
| 43 | BEŞKONAK-II | 96,0 | 452 | 143 |  |  |
|  |  | 517,0 | 2002 | 1194 |  |  |
| POT 24 |  |  |  |  | 1425,7 |  |
| 44 | GÜLLÜBAĞ | 84,0 | 285 | 198 |  |  |
| 45 | AKKÖY-II | 190,0 | 604 | 400 |  |  |
| 46 | BOLASAN | 72,0 | 275 | 133 |  |  |
| 47 | AYVALI(ÇORUH) | 125,0 | 409 | 248 |  |  |
| 48 | ORDU | 70,0 | 193 | 138 |  |  |
|  |  | 541,0 | 1766 | 1117 |  |  |
| POT 25 |  |  |  |  | 1224,1 |  |
| 49 | OLUR | 65,0 | 242 | 126 |  |  |
| 50 | ALKUMRU | 222,0 | 812 | 350 |  |  |
| 51 | AKSU(ANAKOL) | 120,0 | 344 | 237 |  |  |
| 52 | ÇAT | 79,0 | 262 | 80 |  |  |
| 53 | TİREBOLU | 60,0 | 114 | 59 |  |  |
|  |  | 546,0 | 1774 | 852 |  |  |
| POT 26 |  |  |  |  | 1238,4 |  |
| 54 | KIZKAYASI | 130,0 | 360 | 217 |  |  |
| 55 | ŞAHİNKAYA | 72,0 | 276 | 263 |  |  |
| 56 | BAĞIŞTAŞ | 122,0 | 431 | 254 |  |  |
| 57 | TATAR(GEDİK) | 100,2 | 377 | 261 |  |  |
| 58 | TATLAR | 60,0 | 291 | 146 |  |  |
| 59 | KAYALAR | 85,0 | 176 | 149 |  |  |
| 60 | KOVANLIK | 75,0 | 207 | 137 |  |  |
|  |  | 644,2 | 2118 | 1427 |  |  |
| POT 27 |  |  |  |  | 802,1 |  |
| 61 | DOĞANLI*** | 461,6 | 1327 | 850 |  |  |
| 62 | DARICA-II | 75,0 | 202 | 106 |  |  |
|  |  | 536,6 | 1529 | 956 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 28 |  |  |  |  | 1097,0 |  |
| 63 | KANDİLEN.GRUBU | 294,2 | 1120 | 562 |  |  |
| 64 | KOZBÜKÜ | 66,0 | 239 | 165 |  |  |
| 65 | YAMANLI-II | 120,0 | 393 | 120 |  |  |
| 66 | AKINCI | 77,5 | 250 | 196 |  |  |
|  |  | 557,7 | 2002 | 1043 |  |  |
| POT 29 |  |  |  |  | 1336,4 |  |
| 67 | HARMANLI | 173,5 | 439 | 304 |  |  |
| 68 | ERİÇ*** | 170,0 | 703 | 433 |  |  |
| 69 | ÇUKURCA*** | 244,9 | 796 | 437 |  |  |
|  |  | 588,4 | 1938 | 1174 |  |  |
| POT 30 |  |  |  |  | 923,5 |  |
| 70 | KÖPRÜ | 189,0 | 481 | 249 |  |  |
| 71 | BAĞIŞTAŞ II | 60,0 | 200 | 118 |  |  |
| 72 | KALETEPE | 60,0 | 215 | 166 |  |  |
| 73 | FEKE | 170,0 | 426 | 223 |  |  |
| 74 | ILICA | 70,0 | 195 | 87 |  |  |
| 75 | REŞADİYE | 52,7 | 444 | 427 |  |  |
|  |  | 601,7 | 1961 | 1270 |  |  |
| POT 31 |  |  |  |  | 1146,4 |  |
| 76 | İNDERE | 62,0 | 236 | 181 |  |  |
| 77 | KEMAH | 135,0 | 494 | 349 |  |  |
| 78 | TOR | 115,0 | 327 | 207 |  |  |
| 79 | KAVŞAKBENDİ | 120,0 | 564 | 256 |  |  |
| 80 | GÜLEÇ | 140,0 | 310 | 245 |  |  |
|  |  | 572,0 | 1931 | 1238 |  |  |
| POT 32 |  |  |  |  | 1944,5 |  |
| 81 | BEYHANI*** | 300,0 | 1435 | 1085 |  |  |
| 82 | BAYKAN | 55,0 | 284 | 238 |  |  |
| 83 | FINDIKLI-ARHAVİ*** | 150,0 | 574 | 268 |  |  |
| 84 | ALARAHAN | 115,0 | 310 | 152 |  |  |
|  |  | 620,0 | 2603 | 1743 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 33 |  |  |  |  | 1010,9 |  |
| 85 | ÇATALBAHÇE | 58,5 | 157 | 126 |  |  |
| 86 | ÇETİN*** | 350,0 | 1237 | 425 |  |  |
| 87 | GARZAN | 90,0 | 170 | 96 |  |  |
| 88 | KAMIŞLI | 61,0 | 174 | 150 |  |  |
| 89 | KESİKKÖPRÜ(FIRAT) | 62,0 | 355 | 248 |  |  |
|  |  | 621,5 | 2093 | 1045 |  |  |
| POT 34 |  |  |  |  | 1610,7 |  |
| 90 | DURAK*** | 120,0 | 347 | 208 |  |  |
| 91 | KALEKÖY*** | 293,0 | 1293 | 641 |  |  |
| 92 | DİLEKTAŞI | 125,0 | 328 | 210 |  |  |
| 93 | KOÇLU | 65,0 | 184 | 153 |  |  |
|  |  | 603,0 | 2152 | 1212 |  |  |
| POT 35 |  |  |  |  | 1022,5 |  |
| 94 | DİPNİ | 80,0 | 265 | 220 |  |  |
| 95 | HEZİL | 55,0 | 155 | 66 |  |  |
| 96 | KESKİN | 164,0 | 740 | 359 |  |  |
| 97 | ZAROVA-II | 128,0 | 247 | 63 |  |  |
| 98 | BİTLİS | 60,0 | 228 | 51 |  |  |
| 99 | DİCLE-KAVAKÖZÜ | 58,0 | 105 | 89 |  |  |
| 100 | KAYAKÖPRÜ | 55,0 | 157 | 129 |  |  |
|  |  | 600,0 | 1897 | 977 |  |  |
| *** İkili İşbirliği Projeleri |  |  |  |  |  |  |
|  | GENEL TOPLAM HYDA | 14902,3 | 49653 | 29352 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT36 |  |  |  |  | 1579,6 |  |
| 1 | DOĞANÇAY | 16,9 | 148 | 94 |  |  |
| 2 | MANSURLARI-II | 12,6 | 61 | 16 |  |  |
| 3 | KÖPRÜLER-GEM | 2,2 | 14 | 9 |  |  |
| 4 | MURSAL | 6,7 | 32 | 25 |  |  |
| 5 | ÇAY | 25,0 | 125 | 87 |  |  |
| 6 | ÇILDIR-II | 7,2 | 23 | 12 |  |  |
| 7 | LAMAS-III | 16,0 | 84 | 40 |  |  |
| 8 | LAMAS-IV | 22,0 | 109 | 47 |  |  |
| 9 | SÖYLEMEZ | 36,0 | 209 | 204 |  |  |
| 10 | KEBANDERESİ | 5,0 | 31 | 20 |  |  |
| 11 | KEKLİCEK | 17,0 | 42 | 0 |  |  |
| 12 | ARALIK | 20,0 | 53 | 11 |  |  |
| 13 | ÇAMLIHEMŞİN | 42,0 | 192 | 120 |  |  |
| 14 | ERENLER | 19,0 | 89 | 8 |  |  |
| 15 | KOVADA-III | 2,8 | 14 | 6 |  |  |
| 16 | GÖKYAR | 11,0 | 43 | 23 |  |  |
| 17 | YUKARI MERCAN | 14,0 | 44 | 20 |  |  |
|  |  | 275,3 | 1313 | 742 |  |  |
| POT37 |  |  |  |  | 1103,2 |  |
| 18 | AKÇAKÖY | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| 19 | BEŞKARIŞ | 1,0 | 3 | 0 |  |  |
| 20 | GÖKÇEKISIK | 2,0 | 9 | 2 |  |  |
| 21 | PAZARKÖY | 17,0 | 78 | 27 |  |  |
| 22 | PORSUK | 3,9 | 14 | 8 |  |  |
| 23 | TARAKLI | 5,0 | 18 | 2 |  |  |
| 24 | ÜÇÇAMLITEPE | 9,5 | 37 | 11 |  |  |
| 25 | YÜRSE | 9,5 | 36 | 11 |  |  |
| 26 | BOZKIR | 15,0 | 36 | 0 |  |  |
| 27 | BUCAKKIŞLA | 23,0 | 125 | 57 |  |  |
| 28 | DİNEKSARAY | 10,6 | 30 | 0 |  |  |
| 29 | KEPEZKAYA | 15,0 | 77 | 44 |  |  |
| 30 | MAVİ | 25,0 | 83 | 0 |  |  |
| 31 | TAŞKENT | 5,0 | 17 | 0 |  |  |
| 32 | TIMARLI | 7,0 | 56 | 57 |  |  |
| 33 | ALAKÖPRÜ | 26,0 | 116 | 60 |  |  |
| 34 | AZMAK-KİRPİLİK | 15,5 | 42 | 9 |  |  |
| 35 | B.KARAÇAY | 3,3 | 15 | 5 |  |  |
| 36 | GÜVENÇ | 18,0 | 45 | 0 |  |  |
| 37 | GÜZELCE | 16,0 | 42 | 0 |  |  |
| 38 | İMAMOĞLU | 14,0 | 43 | 0 |  |  |
| 39 | LAMAS-I | 13,0 | 82 | 35 |  |  |
| 40 | LAMAS-II | 13,0 | 83 | 34 |  |  |
|  |  | 267,7 | 1088 | 362 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT38 |  |  |  |  | 1398,4 |  |
| 41 | MENTAŞ | 40,0 | 163 | 50 |  |  |
| 42 | OTLUCA | 49,0 | 254 | 72 |  |  |
| 43 | SABUNSUYU-II | 6,5 | 26 | 13 |  |  |
| 44 | SİLİFKE-II | 41,0 | 81 | 59 |  |  |
| 45 | ERBAA | 49,0 | 412 | 346 |  |  |
| 46 | İNCESU | 13,0 | 48 | 14 |  |  |
| 47 | TORTUM-II | 11,0 | 51 | 20 |  |  |
| 48 | BAHÇELİK | 4,2 | 30 | 25 |  |  |
| 49 | BAYRAMHACILI | 45,0 | 170 | 119 |  |  |
|  |  | 258,7 | 1235 | 718 |  |  |
| POT39 |  |  |  |  | 724,6 |  |
| 50 | DEVELİ | 6,7 | 25 | 17 |  |  |
| 51 | TALAS | 2,0 | 14 | - |  |  |
| 52 | AKSU-AKDENİZ | 8,9 | 36 | 9 |  |  |
| 53 | ALAKIR | 1,5 | 12 | 11 |  |  |
| 54 | AYKIRCA | 6,3 | 36 | 0 |  |  |
| 55 | BURGULAR-GEBEŞ | 13,0 | 65 | 0 |  |  |
| 56 | DODURGALARI-II | 3,7 | 12 | 0 |  |  |
| 57 | FİNİKE | 9,0 | 52 | 23 |  |  |
| 58 | KIZILAĞAÇ-KARAÇAY1,2 | 23,4 | 65 | 2 |  |  |
| 59 | SİNANHOCA | 40,0 | 231 | 0 |  |  |
| 60 | ÜZÜMDERE | 21,5 | 75 | 0 |  |  |
| 61 | BAĞIŞLI | 23,6 | 122 | 65 |  |  |
| 62 | BAHÇESARAY-BEĞENDİK | 45,0 | 175 | 98 |  |  |
| 63 | ANAMAS | 2,5 | 13 | 2 |  |  |
| 64 | GÖKSU | 6,5 | 28 | 10 |  |  |
| 65 | ALTINTEPE-SUŞEHRİ | 3,7 | 18 | 10 |  |  |
| 66 | BEYPINARI-SUŞEHRİ | 3,4 | 18 | 9 |  |  |
| 67 | ÇORAKÇİFTLİĞİ | 7,0 | 29 | 15 |  |  |
| 68 | GÖLOVA | 0,8 | 3 | 2 |  |  |
| 69 | İMRANLI | 3,0 | 11 | 5 |  |  |
| 70 | KAYIBENDİ | 9,6 | 37 | 15 |  |  |
| 71 | KONAK-SUŞEHRİ | 3,5 | 19 | 10 |  |  |
| 72 | MÜSLİMABAT | 6,8 | 28 | 15 |  |  |
|  |  | 251,4 | 1126 | 318 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT40 |  |  |  |  | 1011,9 |  |
| 73 | DEĞİRMENÜSTÜ | 38,0 | 119 | 2 |  |  |
| 74 | FIRNIS | 7,3 | 36 | 18 |  |  |
| 75 | HANÇERIRMAĞI | 5,6 | 22 | 10 |  |  |
| 76 | KARAPINAR | 1,5 | 4 | 1 |  |  |
| 77 | KAYRAN | 3,2 | 12 | 4 |  |  |
| 78 | ZEYTİN | 5,0 | 21 | 9 |  |  |
| 79 | ADIGÜZEL-II | 22,0 | 86 | 7 |  |  |
| 80 | ADIGÜZEL-II | 6,0 | 27 | 6 |  |  |
| 81 | CİNDERE | 29,3 | 88 | 5 |  |  |
| 82 | ÇALDERE | 8,0 | 35 | 22 |  |  |
| 83 | EGE1,2,3,4 | 4,4 | 25 | 10 |  |  |
| 84 | ERENLER | 4,2 | 22 | 3 |  |  |
| 85 | GÖKBEL | 5,6 | 24 | 6 |  |  |
| 86 | SIRMA | 7,0 | 27 | - |  |  |
| 87 | YENİCEKENT | 23,9 | 76 | 5 |  |  |
| 88 | ALTIPARMAK | 50,0 | 200 | 122 |  |  |
|  |  | 221,0 | 825 | 230 |  |  |
| POT41 |  |  |  |  | 1380,1 |  |
| 89 | AYDER | 35,0 | 185 | 63 |  |  |
| 90 | ÇIRAKDAMI | 45,0 | 128 | 23 |  |  |
| 91 | DERELİ | 45,0 | 144 | 25 |  |  |
| 92 | DİKKAYA | 25,0 | 118 | 53 |  |  |
| 93 | HİSARCIK | 24,0 | 89 | 16 |  |  |
| 94 | İKİSU | 40,0 | 134 | 72 |  |  |
| 95 | MAÇKA | 35,0 | 124 | 30 |  |  |
| 96 | ÖĞDEM | 18,0 | 69 | 13 |  |  |
|  |  | 267,0 | 991 | 295 |  |  |
| POT42 |  |  |  |  | 1731,7 |  |
| 97 | SAMAN | 20,0 | 56 | 8 |  |  |
| 98 | TOZKÖYII | 31,4 | 60 | 17 |  |  |
| 99 | YOKUŞLU-KALKANDERE | 34,0 | 131 | 44 |  |  |
| 100 | ANDIRAZ | 36,0 | 57 | 33 |  |  |
| 101 | KIZILCAPINAR-I | 1,5 | 9 | 3 |  |  |
| 102 | OBRUCAK | 3,0 | 14 | 6 |  |  |
| 103 | TAŞKÖPRÜ | 14,0 | 46 | 37 |  |  |
| 104 | BOZTEPE | 13,4 | 44 | 33 |  |  |
| 105 | DEĞİRMENDERE | 14,0 | 46 | 35 |  |  |
| 106 | DEMİRKAPI | 14,8 | 49 | 37 |  |  |
| 107 | KALEBAŞI | 12,6 | 42 | 31 |  |  |
| 108 | KULOĞLU | 33,4 | 114 | 88 |  |  |
| 109 | TUZLUCA | 20,0 | 117 | 73 |  |  |
| 110 | BAYRAMİÇ | 1,8 | 9 | 4 |  |  |
|  |  | 250,0 | 793 | 449 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT43 |  |  |  |  | 1527,0 |  |
| 111 | DEVECİKONAĞI | 12,0 | 33 | 17 |  |  |
| 112 | ORHANELİ | 48,0 | 161 | 134 |  |  |
| 113 | YAHYAKÖY | 3,8 | 12 | 1 |  |  |
| 114 | B.MELEN | 30,0 | 151 | 160 |  |  |
| 115 | DAMLAPINAR | 7,0 | 35 | 34 |  |  |
| 116 | AKSU(DÜZCE) | 41,0 | 144 | 37 |  |  |
| 117 | HAMZALI | 13,8 | 100 | 64 |  |  |
| 118 | AŞAĞIKÖRKÜN | 7,0 | 40 | 37 |  |  |
| 119 | CEYHAN | 48,0 | 165 | 63 |  |  |
| 120 | EĞLENCE | 32,0 | 115 | 70 |  |  |
| 121 | PAMUKLUK | 15,0 | 72 | 25 |  |  |
| 122 | AKINCI | 45,9 | 391 | 377 |  |  |
| 123 | NİKSAR | 29,9 | 234 | 209 |  |  |
| 124 | DOĞUBEYAZIT | 4,5 | 30 | 27 |  |  |
| 125 | ARMAĞAN | 6,8 | 17 | 10 |  |  |
| 126 | BALABAN | 9,1 | 27 | - |  |  |
|  |  | 353,8 | 1727 | 1265 |  |  |
| POT44 |  |  |  |  | 1297,8 |  |
| 127 | KAYALIKÖYI-II | 5,5 | 17 | 13 |  |  |
| 128 | KIRKLARELİ | 2,5 | 7 | 5 |  |  |
| 129 | AVANOS-CEMEL | 9,6 | 79 | 65 |  |  |
| 130 | ÇAMLICA-II | 26,0 | 133 | 57 |  |  |
| 131 | ÇAMLICA-III | 25,0 | 123 | 56 |  |  |
| 132 | GELİNGÜLLÜ | 2,0 | 13 | 12 |  |  |
| 133 | GÜZELDERE | 31,0 | 161 | 140 |  |  |
| 134 | MURADİYE-AYRANCILAR | 34,0 | 133 | 86 |  |  |
| 135 | AKTEPE | 16,5 | 77 | 13 |  |  |
| 136 | BULAM | 7,0 | 24 | 1 |  |  |
| 137 | KARAPUR-GÖKSU | 7,0 | 27 | 6 |  |  |
| 138 | ÇANKAYA | 29,3 | 134 | 66 |  |  |
| 139 | GÜRPINAR | 50,0 | 128 | 86 |  |  |
| 140 | İKİZKAVAK | 20,0 | 73 | 16 |  |  |
| 141 | İYİSU | 12,8 | 66 | 22 |  |  |
| 142 | KESTANELİK | 13,4 | 61 | 19 |  |  |
| 143 | BARTIN | 8,7 | 37 | 4 |  |  |
| 144 | KOTANLI | 44,1 | 192 | 157 |  |  |
| 145 | ZEYTİNLİ | 1,5 | 9 | - |  |  |
|  |  | 345,8 | 1494 | 824 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT45 |  |  |  |  | 1007,5 |  |
| 146 | KADINCIK-III | 40,0 | 148 | 73 |  |  |
| 147 | KADINCIK-IV | 50,0 | 186 | 92 |  |  |
| 148 | MENGE | 33,0 | 113 | 58 |  |  |
| 149 | YAMANLI-I | 22,0 | 101 | 34 |  |  |
| 150 | YAMANLI-III | 30,0 | 175 | 76 |  |  |
| 151 | KOYULHİSAR | 38,2 | 311 | 304 |  |  |
| 152 | FINDIKLI | 30,0 | 87 | 78 |  |  |
| 153 | SANSA | 44,0 | 302 | 88 |  |  |
| 154 | AKYAYIK | 7,0 | 22 | 20 |  |  |
| 155 | BOZKAYA | 30,0 | 109 | 85 |  |  |
| 156 | BÜYÜKÇAY | 30,4 | 84 | 0 |  |  |
|  |  | 354,6 | 1638 | 908 |  |  |
| POT46 |  |  |  |  | 1296,8 |  |
| 157 | PÜLÜMÜR | 30,0 | 119 | 88 |  |  |
| 158 | GICIK | 1,0 | 5 | 2 |  |  |
| 159 | GÜMÜŞÖREN | 5,0 | 12 | 0 |  |  |
| 160 | TOPAKTAŞ | 7,0 | 34 | 12 |  |  |
| 161 | BAŞKALE | 5,7 | 19 | 15 |  |  |
| 162 | GEÇİTLİ | 8,0 | 49 | 35 |  |  |
| 163 | BAŞAK | 46,5 | 128 | 86 |  |  |
| 164 | KOCALI | 40,0 | 120 | 0 |  |  |
| 165 | SIRIMTAŞ | 28,4 | 87 | 47 |  |  |
| 166 | ARIT | 9,0 | 51 | 18 |  |  |
| 167 | CİDE | 40,0 | 148 | 97 |  |  |
| 168 | CÜRÜMÖREN | 6,0 | 13 | 11 |  |  |
| 169 | SUÇATI | 10,5 | 69 | 43 |  |  |
| 170 | TEFEN | 13,5 | 81 | 45 |  |  |
| 171 | ARDANUÇ-I | 37,2 | 79 | 39 |  |  |
| 172 | ARDANUÇ-II | 29,9 | 59 | 26 |  |  |
| 173 | GÜRTÜRK | 44,8 | 161 | 133 |  |  |
|  |  | 362,5 | 1234 | 697 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT47 |  |  |  |  | 1448,9 |  |
| 174 | GÖKTAŞ-EİE | 48,0 | 156 | 134 |  |  |
| 175 | BARAK-AFŞAR-II | 4,0 | 8 | 0 |  |  |
| 176 | MARMARA | 21,0 | 42 | 0 |  |  |
| 177 | DİNÇ | 1,0 | 4 | 3 |  |  |
| 178 | DÖRTYOL | 16,0 | 63 | 41 |  |  |
| 179 | EFRENK | 26,0 | 90 | 51 |  |  |
| 180 | NURI-II-III | 30,1 | 144 | 121 |  |  |
| 181 | AĞKOLU | 3,8 | 22 | 6 |  |  |
| 182 | BOLAMAN | 14,5 | 57 | 32 |  |  |
| 183 | BÜBEN | 12,4 | 70 | 1 |  |  |
| 184 | ÇAVUŞLU | 11,0 | 47 | 23 |  |  |
| 185 | TARİHLER | 20,0 | 85 | 60 |  |  |
| 186 | KAVŞAK | 36,6 | 160 | 94 |  |  |
| 187 | ORTAKOY | 9,0 | 36 | 19 |  |  |
| 188 | OSKARA | 1,5 | 8 | 2 |  |  |
| 189 | PİRO | 3,2 | 17 | 19 |  |  |
| 190 | TEKATAN | 2,0 | 11 | 1 |  |  |
| 191 | AKSU(YANKOL) | 21,0 | 94 | 44 |  |  |
| 192 | AŞAĞIMAHALLE | 5,2 | 29 | 23 |  |  |
| 193 | BAYRAKTAR | 12,0 | 66 | - |  |  |
| 194 | ÇAYASAN | 17,0 | 84 | 24 |  |  |
| 195 | SARITAŞ | 17,3 | 76 | 28 |  |  |
|  |  | 332,5 | 1369 | 726 |  |  |
| POT48 |  |  |  |  | 1210,8 |  |
| 196 | GÖKÇESİH | 34,0 | 119 | 83 |  |  |
| 197 | HAYDAR I VE HAYDAR II | 22,5 | 79 | - |  |  |
| 198 | ÖZLÜCE(ÇORUH) | 18,0 | 61 | 16 |  |  |
| 199 | SARIKONAK I | 11,4 | 41 | 30 |  |  |
| 200 | SIRAKONAKLAR | 11,0 | 43 | 16 |  |  |
| 201 | YEDİGÖL | 11,0 | 42 | 26 |  |  |
| 202 | ABDALAN | 6,0 | 21 | 2 |  |  |
| 203 | BAŞKÖY(FIRAT) | 24,0 | 105 | 73 |  |  |
| 204 | DENİZBAĞ | 25,5 | 143 | 0 |  |  |
| 205 | ELKİT(KARAKAYA) | 29,4 | 117 | 61 |  |  |
| 206 | KARATAŞ(FIRAT) | 40,0 | 175 | 122 |  |  |
| 207 | KAYNARCA | 35,7 | 128 | 108 |  |  |
| 208 | KAZAN | 28,0 | 97 | 60 |  |  |
| 209 | ÇAĞÇAĞ-I | 1,1 | 10 | 10 |  |  |
| 210 | ÇAĞÇAĞ-II | 2,6 | 23 | 23 |  |  |
| 211 | ŞİRVAN | 28,0 | 98 | 65 |  |  |
|  |  | 328,2 | 1302 | 695 |  |  |

|  | HYDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama (GWh) |  |  | Güvenilir (GWh) |  |  | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |  |
|  | POT49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,0 |  |  |
|  | 212 |  | PALU | 20,0 | 84 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 213 |  | PULUR | 2,8 | 13 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 214 |  | PÜLÜMÜRREGÜLATÖRÜ | 26,0 | 114 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 215 |  | SARSAP | 15,2 | 133 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 216 |  | YAZIHAN-I | 9,4 | 53 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 217 |  | YAZIHAN-II | 7,2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 218 |  | YAZIKÖY | 41,9 | 129 |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
|  | 219 |  | BAYKAN-II | 35,0 | 164 |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  | ERUH | 38,0 | 134 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 221 |  | HİZAN | 8,5 | 37 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | 222 |  | KIRKEMİR | 48,0 | 172 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
|  | 223 |  | KIZILSU | 12,4 | 43 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 224 |  | NARLI | 36,0 | 168 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | 225 |  | DİBECİK | 1,4 | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 226 |  | HASIK | 3,6 | 21 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 227 |  | ILICA | 1,5 | 8 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 228 |  | İNÖREN | 2,7 | 16 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 229 |  | KABATAŞ | 10,3 | 43 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 230 |  | KARASAY | 4,8 | 22 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 324,7 | 1402 |  |  | 648 |  |  |  |  |  |
| POT50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,3 |  |  |  |
| 231 |  | ORAN |  |  |  | 40,0 | 189 |  | 90 |  |  |  |  |
| 232 |  | ZAROVA-I |  |  |  | 5,8 | 15 |  | 11 |  |  |  |  |
| 233 |  | DAMLACIK |  |  |  | 15,0 | 92 |  | 68 |  |  |  |  |
| 234 |  | TUZKOY |  |  |  | 11,0 | 54 |  | 12 |  |  |  |  |
| 235 |  | ALAKIR-1 |  |  |  | 7,3 | 38 |  | 5 |  |  |  |  |
| 236 |  | ALAKIR-2 |  |  |  | 7,2 | 36 |  | 4 |  |  |  |  |
| 237 |  | ÇAYAĞZI |  |  |  | 4,5 | 39 |  | 25 |  |  |  |  |
| 238 |  | KOZDERE |  |  |  | 4,4 | 39 |  | 0 |  |  |  |  |
| 239 |  | ZİNCİRLİ |  |  |  | 16,3 | 72 |  | 0 |  |  |  |  |
| 240 |  | ADALAR (Malazgirt ) |  |  |  | 1,5 | 5 |  | 3 |  |  |  |  |
| 241 |  | ESENYAMAÇ |  |  |  | 9,0 | 25 |  | 14 |  |  |  |  |
| 242 |  | KARASU |  |  |  | 22,0 | 57 |  | 33 |  |  |  |  |
| 243 |  | PİRAHMET |  |  |  | 10,0 | 55 |  | 35 |  |  |  |  |
| 244 |  | AKÇAKALE |  |  |  | 2,0 | 10 |  | - |  |  |  |  |
| 245 |  | ÇERMİKLER |  |  |  | 4,9 | 30 |  | 17 |  |  |  |  |
| 246 |  | ÖMERLERDÜZÜ |  |  |  | 1,3 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
| 247 |  | SARACBENDİ |  |  |  | 2,4 | 18 |  | 13 |  |  |  |  |
| 248 |  | BAŞARAN |  |  |  | 0,6 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 249 |  | ÇAL |  |  |  | 3,5 | 16 |  | 4 |  |  |  |  |
| 250 |  | GÖKPINAR |  |  |  | 0,9 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| 251 |  | KILCAN |  |  |  | 0,9 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
| 252 |  | KIZILÇAĞIL |  |  |  | 1,3 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |
| 253 |  | SARIKAVAK-DENİZLİ |  |  |  | 2,0 | 15 |  | - |  |  |  |  |
| 254 |  | TAŞÇILAR |  |  |  | 0,4 | 3 |  | - |  |  |  |  |
| 255 |  | YANIKLAR1,2 |  |  |  | 5,5 | 33 |  | 16 |  |  |  |  |
| 256 |  | YUKARIAKÇAY |  |  |  | 2,0 | 15 |  | 9 |  |  |  |  |
| 257 |  | YUVARLAKÇAY |  |  |  | 5,9 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |
| 258 |  | ADACAMİ |  |  |  | 20,0 | 101 |  | 41 |  |  |  |  |
| 259 |  | AKHİSAR |  |  |  | 1,5 | 9 |  | 27 |  |  |  |  |
| 260 |  | AKKÖY-ESPİYE |  |  |  | 12,0 | 80 |  | 24 |  |  |  |  |
| 261 |  | ALADEREÇAM |  |  |  | 7,0 | 18 |  | 12 |  |  |  |  |
| 262 |  | ANGUTLU |  |  |  | 14,5 | 85 |  | 32 |  |  |  |  |
| 263 |  | AŞIKLAR |  |  |  | 1,2 | 7 |  | 6 |  |  |  |  |
| 264 |  | HAKO |  |  |  | 0,7 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| 265 |  | HOLO |  |  |  | 2,1 | 10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 266 |  | HORYAN |  |  |  | 2,6 | 17 |  | 10 |  |  |  |  |
| 267 |  | İFTELAN |  |  |  | 7,1 | 41 |  | 16 |  |  |  |  |
| 268 |  | KADAHOR |  |  |  | 3,6 | 16 |  | 2 |  |  |  |  |
| 269 |  | KADİRALAK |  |  |  | 3,8 | 22 |  | 3 |  |  |  |  |
| 270 |  | KAHRAMAN |  |  |  | 1,0 | 6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 271 |  | KIRAN |  |  |  | 5,0 | 29 |  | 11 |  |  |  |  |
| 272 |  | KIRIKLI |  |  |  | 0,7 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| 273 |  | KIZILEV |  |  |  | 6,8 | 32 |  | 3 |  |  |  |  |
| 274 |  | TAŞLICA |  |  |  | 23,0 | 114 |  | 15 |  |  |  |  |
| 275 |  | TOKMADİN |  |  |  | 2,5 | 14 |  | 3 |  |  |  |  |
| 276 |  | TURHAN REG. VE HES |  |  |  | 4,7 | 28 |  | 10 |  |  |  |  |
| 277 |  | ILICA(FIRAT) |  |  |  | 7,4 | 26 |  | 13 |  |  |  |  |
| 278 |  | VANAZİT |  |  |  | 1,6 | 10 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 316,3 | 1577 |  | 615 |  |  |  |  |
| POT51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,5 |  |  |  |
| 279 |  | YAĞLIDERE |  |  |  | 11,6 | 48 |  | 1 |  |  |  |  |
| 280 |  | ZEKERE |  |  |  | 2,1 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 281 |  | AVLUCA |  |  |  | 45,0 | 125 |  | 87 |  |  |  |  |
| 282 |  | BALTACI |  |  |  | 3,6 | 24 |  | 5 |  |  |  |  |
| 283 |  | BATLAMA |  |  |  | 1,8 | 10 |  | 3 |  |  |  |  |
| 284 |  | BAYRAKTAR |  |  |  | 1,2 | 8 |  | 5 |  |  |  |  |
| 285 |  | BÜYÜK |  |  |  | 1,6 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 286 |  | CİNALİ |  |  |  | 3,2 | 18 |  | 8 |  |  |  |  |
| 287 |  | ÇAMAY |  |  |  | 12,0 | 64 |  | 26 |  |  |  |  |
| 288 |  | ÇANAKÇI |  |  |  | 9,2 | 54 |  | 7 |  |  |  |  |
| 289 |  | ÇATALÇAM |  |  |  | 1,1 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |
| 290 |  | ÇEŞMELİ |  |  |  | 0,4 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 291 |  | ÇİLEKLİTEPE |  |  |  | 20,0 | 85 |  | 49 |  |  |  |  |
| 292 |  | DOĞANAY |  |  |  | 2,0 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |
| 293 |  | DUMANKAYA |  |  |  | 2,5 | 14 |  | 7 |  |  |  |  |
| 294 |  | GECÜR |  |  |  | 0,9 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| 295 |  | GÖCEN |  |  |  | 45,0 | 166 |  | 122 |  |  |  |  |
| 296 |  | KONACIK |  |  |  | 14,0 | 65 |  | 8 |  |  |  |  |
| 297 |  | KORU |  |  |  | 16,0 | 42 |  | 28 |  |  |  |  |
| 298 |  | KOYUNHAMZA |  |  |  | 1,5 | 10 |  | 3 |  |  |  |  |
| 299 |  | KÖSECİK |  |  |  | 5,3 | 29 |  | 7 |  |  |  |  |
| 300 |  | KULETAŞI |  |  |  | 30,0 | 60 |  | 33 |  |  |  |  |
| 301 |  | KUTULU |  |  |  | 6,2 | 38 |  | 19 |  |  |  |  |
| 302 |  | KÜÇÜKDERE |  |  |  | 2,3 | 14 |  | 5 |  |  |  |  |
| 303 |  | LARHAN |  |  |  | 2,0 | 10 |  | 17 |  |  |  |  |
| 304 |  | MANAHOZ |  |  |  | 2,8 | 17 |  | 3 |  |  |  |  |
| 305 |  | ORTAÇAĞ |  |  |  | 2,7 | 17 |  | 10 |  |  |  |  |
| 306 |  | OSMANİYE |  |  |  | 0,9 | 6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 307 |  | ÖREN |  |  |  | 13,7 | 63 |  | 2 |  |  |  |  |
| 308 |  | SELİMOĞLU |  |  |  | 2,8 | 16 |  | 7 |  |  |  |  |
| 309 |  | SEYDİOĞLU |  |  |  | 1,5 | 9 |  | 7 |  |  |  |  |
| 310 |  | SOĞUKPINAR |  |  |  | 12,0 | 43 |  | 33 |  |  |  |  |
| 311 |  | SOLAKLI |  |  |  | 2,0 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |
| 312 |  | SÖĞÜTÖZÜ |  |  |  | 0,8 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| 313 |  | KIZILCAPINAR-II |  |  |  | 1,3 | 9 |  | 5 |  |  |  |  |
| 314 |  | GEÇİT |  |  |  | 20,0 | 74 |  | 45 |  |  |  |  |
| 315 |  | CÜNEYT |  |  |  | 4,1 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |
| 316 |  | DURSUNBEY |  |  |  | 1,5 | 6 |  | - |  |  |  |  |
| 317 |  | KARAMENDERES-I |  |  |  | 2,7 | 28 |  | 3 |  |  |  |  |
| 318 |  | KARAMENDERES-II |  |  |  | 2,2 | 11 |  | 2 |  |  |  |  |
| 319 |  | KIZILKEÇİLİ |  |  |  | 0,7 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 320 |  | KOCADERE (YAĞCILAR) |  |  |  | 1,0 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 321 |  | KOVANLIKDERE (LİNLİN I-II-III) |  |  |  | 1,6 | 7 |  | 1 |  |  |  |  |
| 322 |  | MANASTIR (FINDIKLI) |  |  |  | 0,8 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 323 |  | MANYAS II |  |  |  | 1,6 | 5 |  | - |  |  |  |  |
| 324 |  | MIHLI |  |  |  | 2,4 | 12 |  | 4 |  |  |  |  |
| 325 |  | SUSURLUK ÇAYI |  |  |  | 4,4 | 19 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 324,0 | 1313 |  | 606 |  |  |  |  |

| HYDB |  |  |  |  |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) |  | Üretim |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama (GWh) |  | Güvenilir (GWh) |  | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |  |  |
| POT52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1284,4 |  |  |  |
| 326 |  | AKÇAY | 2,5 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 327 |  | DOMBAY-I | 3,0 |  | 14 |  | - |  |  |  |  |  |
| 328 |  | GÖZEDE | 2,0 |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 329 |  | KIZKALE | 1,0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 330 |  | ÜÇKIZLAR | 2,0 |  | 9 |  | - |  |  |  |  |  |
| 331 |  | KOCAYATAK | 2,0 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 332 |  | ORTAKÖY | 27,0 |  | 108 |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 333 |  | APA | 5,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 334 |  | BALKUSAN | 38,0 |  | 117 |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 335 |  | GÖKDERE | 20,0 |  | 113 |  | - |  |  |  |  |  |
| 336 |  | YİĞİT | 0,3 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
| 337 |  | DÜZCE | 5,2 |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |
| 338 |  | HASANLAR-KANAL | 5,2 |  | 22 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 339 |  | KARAKOYUNLU | 11,0 |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |
| 340 |  | YAZI | 15,0 |  | 75 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 341 |  | ASMACA | 22,0 |  | 72 |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 342 |  | ÇAKIT | 12,8 |  | 64 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 343 |  | MERİH | 2,5 |  | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 344 |  | SARIKAVAK BAR. VE HES | 12,0 |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 345 |  | TAŞLIBEL-MUSLUK | 12,0 |  | 40 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 346 |  | ERZURUM KARASU EN.PRJ. | 25,5 |  | 128 |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 347 |  | KALETEPE | 9,3 |  | 18 |  | - |  |  |  |  |  |
| 348 |  | TORTUMKALEI | 10,5 |  | 30 |  | - |  |  |  |  |  |
| 349 |  | TORTUMKALEII | 6,3 |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |
| 350 |  | SANCAR REG. VE HES | 3,5 |  | 18 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 351 |  | SUÇATI HES | 3,0 |  | 15 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 352 |  | KULP-1 | 18,3 |  | 69 |  | 58 |  |  |  |  |  |
| 353 |  | KULP-4 | 7,8 |  | 31 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 354 |  | ANTALYA | 3,7 |  | 13 |  | - |  |  |  |  |  |
| 355 |  | BUCAKKÖY | 5,4 |  | 27 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 356 |  | ELMALI | 2,6 |  | 8 |  | - |  |  |  |  |  |
| 357 |  | OBAÇAYI | 4,4 |  | 20 |  | - |  |  |  |  |  |
| 358 |  | SALAMUR | 2,7 |  | 14 |  | - |  |  |  |  |  |
| 359 |  | TINAZTEPE | 6,4 |  | 32 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 360 |  | VARSAK DEĞİRMEN ŞELALE | 1,2 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 361 |  | ERÇEKGÖLÜ | 6,6 |  | 37 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 362 |  | KOR | 33,3 |  | 187 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 363 |  | ÇORBACI | 3,0 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 364 |  | DEĞİRMENÖNÜ | 3,0 |  | 14 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 365 |  | EGERCİ | 1,0 |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 366 |  | KUZKÖY | 1,0 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 358,9 |  | 1479 |  | 712 |  |  |  |  |  |
| POT53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,6 |  |  |
| 367 | GÖKBEL I-II |  |  | 18,0 |  | 90 |  | 45 |  |  |  |  |
| 368 | GÜNDOĞMUŞ |  |  | 50,0 |  | 199 |  | 115 |  |  |  |  |
| 369 | YAPRAKLI |  |  | 4,0 |  | 9 |  | - |  |  |  |  |
| 370 | YAYLABEL |  |  | 5,0 |  | 25 |  | 13 |  |  |  |  |
| 371 | SİVAS |  |  | 19,0 |  | 95 |  | 48 |  |  |  |  |
| 372 | ANDIRINSUYU |  |  | 5,2 |  | 23 |  | - |  |  |  |  |
| 373 | AŞAĞIFIRNIS |  |  | 4,0 |  | 13 |  | 6 |  |  |  |  |
| 374 | AVCILAR |  |  | 8,0 |  | 40 |  | 20 |  |  |  |  |
| 375 | BURÇ BENDİ VE HES |  |  | 18,0 |  | 90 |  | 45 |  |  |  |  |
| 376 | ÇATALOLUK |  |  | 7,2 |  | 23 |  | 10 |  |  |  |  |
| 377 | K.MARAŞ |  |  | 10,0 |  | 27 |  | - |  |  |  |  |
| 378 | OKKAYASI REG.VE ŞEHİTLİK HES |  |  | 21,0 |  | 105 |  | 53 |  |  |  |  |
| 379 | TAHTA REG. VE HES |  |  | 15,0 |  | 75 |  | 38 |  |  |  |  |
| 380 | AKÇAYI |  |  | 15,0 |  | 65 |  | 42 |  |  |  |  |
| 381 | AKÇAYII |  |  | 10,0 |  | 42 |  | 26 |  |  |  |  |
| 382 | SEKİYAKA-ÇAYANKÖY |  |  | 2,2 |  | 11 |  | 6 |  |  |  |  |
| 383 | ULUBEY |  |  | 28,0 |  | 78 |  | 63 |  |  |  |  |
| 384 | ALTINDERE |  |  | 1,2 |  | 6 |  | - |  |  |  |  |
| 385 | CANSU |  |  | 9,6 |  | 48 |  | 24 |  |  |  |  |
| 386 | ÇAMLIKAYA |  |  | 7,0 |  | 35 |  | 18 |  |  |  |  |
| 387 | RÜZGARLI REG. VE HES |  |  | 6,8 |  | 34 |  | 17 |  |  |  |  |
| 388 | YALNIZCA |  |  | 15,9 |  | 80 |  | 40 |  |  |  |  |
| 389 | ARPAÇAY |  |  | 10,0 |  | 50 |  | 25 |  |  |  |  |
| 390 | ARDIÇTEPE |  |  | 0,7 |  | 4 |  | - |  |  |  |  |
| 391 | AYAZMA I-II |  |  | 5,0 |  | 25 |  | 13 |  |  |  |  |
| 392 | AYVACIK |  |  | 0,6 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |
| 393 | BAKACAK |  |  | 0,7 |  | 4 |  | - |  |  |  |  |
| 394 | BAKACAK |  |  | 2,0 |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |
| 395 | ÇOKAL |  |  | 1,3 |  | 7 |  | - |  |  |  |  |
| 396 | EMET |  |  | 28,0 |  | 78 |  | 65 |  |  |  |  |
| 397 | GÖNEN II |  |  | 5,0 |  | 16 |  | - |  |  |  |  |
| 398 | HAVRAN |  |  | 0,6 |  | 6 |  | - |  |  |  |  |
| 399 | İKİZCETEPELER |  |  | 0,7 |  | 4 |  | - |  |  |  |  |
| 400 | MADRA |  |  | 4,4 |  | 22 |  | 11 |  |  |  |  |
| 401 | REŞİTKÖY |  |  | 0,6 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |
| 402 | TAŞOLUK |  |  | 1,2 |  | 7 |  | - |  |  |  |  |
| 403 | UMURBEY |  |  | 1,0 |  | 5 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 341,7 |  | 1457 |  | 744 |  |  |  |  |
|  | GENEL TOPLAM HYDB |  |  | 5534,0 |  | 23361 |  | 11555 |  |  |  |  |

EK-2  GENEL ENERJİ PLANLAMASINDA KULLANILAN TABLOLAR

ETKB tarafından yapılan genel enerji planlama çalışmasında; planlama dönemi süresince elektrik talebini karşılamak üzere santralların yapacakları yıllık üretimler ve yakıt tüketimleri veriler olarak kullanılmaktadır. Genel enerji planlama çalışması için Senaryo 1’in sonuçlarına göre hesaplanan bilgiler arkadaki tablolarda verilmiştir.

Tablo EK-2.1 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerine Ait Yakıt Tüketimleri

| YILLAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELBİSTAN 1-4 | 2573.8 | 2573.8 | 2573.8 | 20044.1 | 20130.3 | 20228.2 | 20275.4 | 20292.4 | 20230.9 | 20239.1 | 20204.7 | 20193.9 | 20202.8 | 20176.7 | 20149.5 | 20162.0 | 20143.2 |
| SEYİTÖMER | 4138.4 | 2681.2 | 4138.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 |
| TUNÇBİLEK | 1112.9 | 642.1 | 1112.9 | 2251.9 | 2263.7 | 2271.7 | 2277.8 | 2280.1 | 2275.4 | 2276.2 | 2273.1 | 2270.1 | 2270.5 | 2267.8 | 2263.8 | 2264.7 | 2262.7 |
| YATAĞAN | 2977.1 | 2278.9 | 2977.1 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.8 | 5811.3 | 5811.2 | 5811.5 | 5811.8 |
| Y.ÇATALAĞZI B | 1196.7 | 698.4 | 1196.7 | 857.9 | 1330.3 | 1354.7 | 1374.1 | 1359.1 | 1328.9 | 1308.6 | 1294.0 | 1313.2 | 1267.2 | 1262.0 | 1261.3 | 1280.9 | 1284.3 |
| SOMA A+B | 4340.7 | 4340.7 | 4340.7 | 9320.4 | 9377.9 | 9406.0 | 9421.4 | 9426.2 | 9411.9 | 9415.3 | 9405.0 | 9393.1 | 9390.7 | 9379.1 | 9362.9 | 9365.4 | 9356.2 |
| CAYIRHAN | 4345.3 | 4345.3 | 4345.3 | 539.1 | 1051.8 | 2041.5 | 2129.4 | 2167.3 | 2008.8 | 2007.8 | 2001.3 | 1942.0 | 1813.5 | 1802.5 | 1796.6 | 1782.7 | 1846.5 |
| KANGAL | 3120.9 | 2117.4 | 3120.9 | 6456.0 | 6497.6 | 6509.0 | 6513.9 | 6514.9 | 6511.4 | 6510.6 | 6505.1 | 6498.9 | 6495.1 | 6486.6 | 6475.3 | 6476.4 | 6468.8 |
| YENİKÖY | 1887.7 | 1166.7 | 1166.7 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.2 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 |
| KEMERKÖY | 2903.5 | 2903.5 | 2903.5 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 |
| ORHANELİ | 1189.6 | 545.4 | 1171.3 | 1139.4 | 1510.4 | 1571.9 | 1569.3 | 1561.3 | 1535.3 | 1535.0 | 1519.6 | 1538.4 | 1528.6 | 1510.7 | 1547.9 | 1531.7 | 1535.4 |
| ANBARLI+HOPA (FUEL OİL) | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 23.2 | 132.4 | 181.7 | 260.6 | 213.7 | 196.7 | 195.3 | 199.7 | 184.9 | 166.9 | 187.5 | 157.9 | 157.3 | 186.4 |
| ALIAĞA GAZ TÜRBİNİ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 39.2 | 40.5 | 39.6 | 38.7 | 38.7 | 54.5 | 52.8 | 41.1 | 41.8 | 46.3 | 43.9 | 46.4 |
| DİĞER GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 3.1 | 5.1 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 4.0 | 5.9 | 6.4 | 5.0 | 6.9 |
| HAMITABAT DG | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| ANBARLI DG | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| OTOPRODÜKTÖRLER (FUEL OİL) | 2807.0 | 2446.1 | 2446.1 | 2.9 | 140.5 | 722.7 | 878.7 | 866.9 | 924.7 | 1012.4 | 1059.7 | 1100.2 | 846.1 | 909.8 | 971.3 | 1054.5 | 1052.5 |
| OTOPRODÜKTÖRLER (DG) | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| OTOPRODUKTORLER (TK) | 964.2 | 299.8 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YİD SANTRALLARI | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| BURSA | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Yİ SANTRALLARI DG | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Yİ SANTRALLARI IK | 3561.5 | 3095.4 | 3095.4 | 3911.9 | 3920.2 | 3921.5 | 3922.2 | 3922.4 | 3921.5 | 3921.4 | 3920.1 | 3918.4 | 3912.8 | 3913.5 | 3909.2 | 3909.4 | 3896.5 |
| CAN | 862.5 | 568.9 | 862.5 | 1302.9 | 1479.8 | 1450.2 | 1449.0 | 1487.8 | 1467.8 | 1446.5 | 1458.8 | 1456.2 | 1457.2 | 1445.5 | 1435.1 | 1443.7 | 1449.9 |
| ELBİSTAN B 1-4 | 2597.9 | 2597.9 | 10829.9 | 20332.5 | 20443.1 | 20443.1 | 20537.5 | 20529.4 | 20475.7 | 20488.4 | 20510.5 | 20456.8 | 20475.9 | 20452.2 | 20424.4 | 20405.2 | 20420.9 |
| MOBILLER | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 36.2 | 214.2 | 431.8 | 487.7 | 464.1 | 371.6 | 379.6 | 282.5 | 304.4 | 267.3 | 269.8 | 265.2 | 223.9 | 227.5 |
| OTOPRODÜKTÖRLER (LİNYİT) | 655.6 | 655.6 | 655.6 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.2 | 2646.7 | 2646.9 | 2647.0 | 2647.2 |
| AKIŞKAN YATAK ADAY LİNYİT 150 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1628.7 | 1628.7 | 3257.4 | 4072.3 | 5701.1 | 6514.8 | 8143.5 | 9772.2 | 12216.2 | 14658.6 | 16287.3 | 17915.9 |
| ADAY LİNYİT 350 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9445.5 | 14167.8 | 23612.2 | 33059.0 | 42503.2 | 51950.4 | 61394.5 | 75560.5 | 85007.9 | 89729.8 |
| ADAY İTHAL KÖMÜR 500 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.6 | 3775.1 | 6296.1 | 11341.6 |
| ADAY DOĞAL GAZ 700 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 5.1 | 5.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 14.4 |
| ADAY DOĞAL GAZ 275 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| ADAY TAŞ KÖMÜR 300 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 508.2 | 1392.7 |
| NOT: Doğal gaz tüketimleri Milyar m3 olarak verilmiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo EK-2.1 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerine Ait Yakıt Tüketimleri

(BİN TON)

Tablo EK-2.2 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerine Ait Yakıt Tüketimlerinin Birincil Kaynaklara Dağılımı (BİN TON)

| YILLAR | ELBISTAN | DIGER LINYIT | TAŞ KÖMÜRÜ | FUEL-OIL+ MOTORIN | DOĞAL GAZ | İTHAL KÖMÜR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 5172 | 27534 | 2161 | 3230 | 12 | 3561 |  |
| 2005 | 5172 | 22246 | 998 | 2869 | 15 | 3095 |  |
| 2006 | 13404 | 26795 | 1497 | 2869 | 15 | 3095 |  |
| 2007 | 40377 | 46384 | 858 | 62 | 15 | 3912 |  |
| 2008 | 40573 | 47555 | 1330 | 494 | 16 | 3920 |  |
| 2009 | 40671 | 50253 | 1355 | 1381 | 18 | 3921 |  |
| 2010 | 40813 | 50363 | 1374 | 1671 | 21 | 3922 |  |
| 2011 | 50267 | 52069 | 1359 | 1589 | 23 | 3922 |  |
| 2012 | 54874 | 52657 | 1329 | 1537 | 23 | 3922 |  |
| 2013 | 64340 | 54266 | 1309 | 1633 | 25 | 3921 |  |
| 2014 | 73774 | 55052 | 1294 | 1604 | 25 | 3920 |  |
| 2015 | 83154 | 56616 | 1313 | 1649 | 26 | 3918 |  |
| 2016 | 92629 | 58102 | 1267 | 1325 | 27 | 3913 |  |
| 2017 | 102023 | 60482 | 1262 | 1415 | 28 | 5173 |  |
| 2018 | 116134 | 62913 | 1261 | 1447 | 29 | 7684 |  |
| 2019 | 125575 | 64526 | 1789 | 1485 | 31 | 10206 |  |
| 2020 | 130294 | 66210 | 2677 | 1520 | 32 | 15238 |  |
| NOT: Doğal gaz tüketimleri milyar m3 olarak verilmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo EK-2.3 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerinin Birincil Kaynaklara Dağılımı (GWh)

| YILLAR | ELBISTAN | DIGER LINYIT | TAŞ KÖMÜRÜ | FUEL-OIL+ MOTORIN | DOĞAL GAZ | İTHAL KÖMÜR | RÜZGAR | HİDROLİK | NÜKLEER | İTHALAT | İHRACAT | TOPLAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2246 | 20578 | 2602 | 9873 | 59098 | 9132 | 160 | 47617 | 0 | 449 | 1121 | 150634 |  |
| 2005 | 2246 | 16628 | 1202 | 8873 | 74987 | 7937 | 160 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 159650 |  |
| 2006 | 6096 | 20061 | 1802 | 8873 | 79355 | 7937 | 2402 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 176400 |  |
| 2007 | 17709 | 32277 | 1042 | 260 | 72040 | 9954 | 3841 | 53579 | 0 | 0 | 0 | 190702 |  |
| 2008 | 17795 | 33323 | 1627 | 2055 | 82654 | 9975 | 4192 | 54779 | 0 | 0 | 0 | 206399 |  |
| 2009 | 17838 | 36333 | 1667 | 5741 | 92461 | 9978 | 4541 | 54941 | 0 | 0 | 0 | 223500 |  |
| 2010 | 17900 | 36428 | 1691 | 6949 | 106789 | 9980 | 4890 | 57393 | 0 | 0 | 0 | 242020 |  |
| 2011 | 22434 | 38622 | 1672 | 6610 | 116863 | 9981 | 5238 | 60580 | 0 | 0 | 0 | 262000 |  |
| 2012 | 24649 | 39470 | 1634 | 6392 | 119227 | 9978 | 5587 | 66035 | 10527 | 0 | 0 | 283500 |  |
| 2013 | 29188 | 41549 | 1609 | 6792 | 128364 | 9978 | 5938 | 72154 | 10527 | 0 | 0 | 306099 |  |
| 2014 | 33713 | 42597 | 1591 | 6665 | 130446 | 9975 | 6287 | 77974 | 21052 | 0 | 0 | 330300 |  |
| 2015 | 38214 | 44652 | 1613 | 6856 | 134200 | 9970 | 6636 | 82479 | 31579 | 0 | 0 | 356200 |  |
| 2016 | 42758 | 46642 | 1555 | 5510 | 140779 | 9956 | 6985 | 87486 | 31579 | 9750 | 0 | 383001 |  |
| 2017 | 47265 | 49745 | 1549 | 5882 | 145134 | 13163 | 7334 | 92799 | 31579 | 16250 | 0 | 410700 |  |
| 2018 | 54036 | 52896 | 1548 | 6015 | 151739 | 19553 | 7684 | 98300 | 31579 | 16250 | 0 | 439600 |  |
| 2019 | 58564 | 54990 | 2296 | 6172 | 161398 | 25968 | 8033 | 104249 | 31579 | 16250 | 0 | 469500 |  |
| 2020 | 60827 | 57153 | 3561 | 6317 | 166738 | 38774 | 8382 | 109908 | 31579 | 16250 | 0 | 499490 |  |

Tablo EK-2.4 : Proje Üretim Kapasitesinin Yakıt Cinslerine Göre Gelişimi (GWh)

|  | LİNYİT | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | F.OIL+ DIZEL | NUKLEER | RÜZGAR | HIDROLIK | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 41442 | 3135 | 11004 | 97287 | 19398 |  | 2992 | 47612 | 222870 |
| 2006 | 43928 | 3135 | 10759 | 98880 | 19398 |  | 3044 | 49868 | 229012 |
| 2007 | 49986 | 3135 | 10759 | 99653 | 19398 | 0 | 3841 | 53580 | 240352 |
| 2008 | 51119 | 3135 | 10759 | 97746 | 19398 | 0 | 4191 | 54781 | 241129 |
| 2009 | 59619 | 3135 | 10759 | 102660 | 19398 | 0 | 4541 | 54942 | 255054 |
| 2010 | 59764 | 3135 | 10759 | 117402 | 19398 | 0 | 4891 | 57393 | 272742 |
| 2011 | 66616 | 3135 | 10759 | 130248 | 19398 | 0 | 5241 | 60578 | 295975 |
| 2012 | 70555 | 3135 | 10759 | 135162 | 19398 | 10500 | 5591 | 66032 | 321133 |
| 2013 | 77407 | 3135 | 10759 | 146921 | 19398 | 10500 | 5941 | 72152 | 346212 |
| 2014 | 83204 | 3135 | 10759 | 151835 | 19398 | 21000 | 6291 | 77971 | 373593 |
| 2015 | 90056 | 3135 | 10759 | 158679 | 19398 | 31500 | 6641 | 82475 | 402642 |
| 2016 | 96907 | 3135 | 10759 | 165524 | 19398 | 31500 | 6991 | 87481 | 421694 |
| 2017 | 104813 | 3135 | 14053 | 172368 | 19398 | 31500 | 7341 | 92793 | 445400 |
| 2018 | 115090 | 3135 | 20641 | 182196 | 19398 | 31500 | 7691 | 98294 | 477945 |
| 2019 | 121942 | 7035 | 27229 | 192024 | 19398 | 31500 | 8041 | 104242 | 511411 |
| 2020 | 126422 | 10935 | 40405 | 196938 | 19398 | 31500 | 8391 | 109900 | 543889 |

Grafik EK-2.1 : Proje Üretim Kapasitesinin Yakıt Cinslerine Göre Gelişimi

Grafik EK-2.2 : İlave Proje Üretim Kapasitesinin Yakıt Cinslerine Dağılımı

Grafik EK-2.3 : Proje Üretim Kapasitesinin Kaynaklara Dağılımı

# V     EKLER

EK-1 Hidrolik Aday Projeler

EK-2 Genel Enerji Planlamasında Kullanılan Tablolar

EK-1 HİDROLİK ADAY PROJELER

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 11 |  |  |  |  | 1237,5 |  |
| 1 | BAĞLIK*** | 67,0 | 238 | 128 |  |  |
| 2 | YUSUFELİ*** | 540,0 | 1705 | 1129 |  |  |
|  |  | 607,0 | 1943 | 1257 |  |  |
| POT 12 |  |  |  |  | 1221,9 |  |
| 3 | KARGI(SAKARYA)*** | 214,2 | 281 | 170 |  |  |
| 4 | CİZRE*** | 240,0 | 1208 | 947 |  |  |
| 5 | BAYRAM*** | 81,0 | 265 | 145 |  |  |
|  |  | 535,2 | 1754 | 1262 |  |  |
| POT 13 |  |  |  |  | 1306,5 |  |
| 6 | BOYABAT-KEPEZ | 513,0 | 1468 | 925 |  |  |
| 7 | AYŞEHATUN | 60,0 | 278 | 263 |  |  |
|  |  | 573,0 | 1746 | 1188 |  |  |
| POT 14 |  |  |  |  | 763,4 |  |
| 8 | GÜRSÖĞÜT*** | 279,0 | 322 | 189 |  |  |
| 9 | ARTVİN*** | 332,0 | 1026 | 662 |  |  |
|  |  | 611,0 | 1348 | 851 |  |  |
| POT 15 |  |  |  |  | 778,7 |  |
| 10 | KONAKTEPEI-II*** | 138,0 | 579 | 525 |  |  |
| 11 | UZUNGÖLOF-SOLAKLI | 380,0 | 1000 | 213 |  |  |
|  |  | 518,0 | 1579 | 738 |  |  |
| POT 16 |  |  |  |  | 1378,6 |  |
| 12 | ALPASLAN-II*** | 200,0 | 714 | 520 |  |  |
| 13 | HAKKARİ*** | 208,0 | 625 | 463 |  |  |
| 14 | TOZKÖY | 120,0 | 347 | 147 |  |  |
|  |  | 528,0 | 1686 | 1130 |  |  |
| POT 17 |  |  |  |  | 971,0 |  |
| 15 | YEDİGÖZE | 250,0 | 969 | 459 |  |  |
| 16 | KAYRAKTEPE | 290,0 | 768 | 407 |  |  |
| 17 | MUT*** | 91,0 | 270 | 249 |  |  |
|  |  | 631,0 | 2007 | 1115 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 18 |  |  |  |  | 873,7 |  |
| 18 | ILISU*** | 1200,0 | 3833 | 2459 |  |  |
|  |  | 1200,0 | 3833 | 2459 |  |  |
| POT 19 |  |  |  |  | 1361,8 |  |
| 19 | ÇAKMAKLI | 82,0 | 233 | 0 |  |  |
| 20 | KARGI(KIZILIRMAK) | 98,0 | 450 | 131 |  |  |
| 21 | GÖKTAŞ | 270,0 | 1160 | 586 |  |  |
| 22 | KARAKUZ(KÖRKÜN) | 96,0 | 444 | 278 |  |  |
|  |  | 546,0 | 2287 | 995 |  |  |
| POT 20 |  |  |  |  | 1043,6 |  |
| 23 | ASLANCIK | 90,0 | 363 | 128 |  |  |
| 24 | PERVARİ*** | 192,0 | 635 | 281 |  |  |
| 25 | BÜYÜKDÜZ*** | 60,0 | 174 | 91 |  |  |
| 26 | NARLI | 90,0 | 341 | 178 |  |  |
| 27 | LALELİ*** | 99,0 | 245 | 204 |  |  |
|  |  | 531,0 | 1758 | 882 |  |  |
| POT 21 |  |  |  |  | 1764,3 |  |
| 28 | DARICA-I | 79,0 | 293 | 181 |  |  |
| 29 | ARKUN | 222,0 | 788 | 610 |  |  |
| 30 | KÖRSULUEN.GRUBU | 83,0 | 232 | - |  |  |
| 31 | CEVİZLİK | 90,0 | 395 | 133 |  |  |
| 32 | EŞEN-I-GÖLTAŞ | 60,0 | 193 | 41 |  |  |
|  |  | 534,0 | 1901 | 965 |  |  |
| POT 22 |  |  |  |  | 1365,4 |  |
| 33 | DEMİRKAPI-DEREKÖY*** | 105,0 | 366 | 131 |  |  |
| 34 | AKKÖY-I | 65,0 | 263 | 174 |  |  |
| 35 | PEMBELİK | 108,0 | 367 | 272 |  |  |
| 36 | KASIMLAR | 87,0 | 291 | 183 |  |  |
| 37 | SAMİSOYDAM-SANDALCIK | 120,0 | 430 | 191 |  |  |
| 38 | İSPİR | 54,0 | 328 | 311 |  |  |
|  |  | 539,0 | 2045 | 1262 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 23 |  |  |  |  | 1200,8 |  |
| 39 | SİLVAN | 160,0 | 681 | 641 |  |  |
| 40 | ALARA | 76,0 | 300 | 97 |  |  |
| 41 | AKOCAK | 75,0 | 227 | 51 |  |  |
| 42 | KARAKURT | 110,0 | 342 | 262 |  |  |
| 43 | BEŞKONAK-II | 96,0 | 452 | 143 |  |  |
|  |  | 517,0 | 2002 | 1194 |  |  |
| POT 24 |  |  |  |  | 1425,7 |  |
| 44 | GÜLLÜBAĞ | 84,0 | 285 | 198 |  |  |
| 45 | AKKÖY-II | 190,0 | 604 | 400 |  |  |
| 46 | BOLASAN | 72,0 | 275 | 133 |  |  |
| 47 | AYVALI(ÇORUH) | 125,0 | 409 | 248 |  |  |
| 48 | ORDU | 70,0 | 193 | 138 |  |  |
|  |  | 541,0 | 1766 | 1117 |  |  |
| POT 25 |  |  |  |  | 1224,1 |  |
| 49 | OLUR | 65,0 | 242 | 126 |  |  |
| 50 | ALKUMRU | 222,0 | 812 | 350 |  |  |
| 51 | AKSU(ANAKOL) | 120,0 | 344 | 237 |  |  |
| 52 | ÇAT | 79,0 | 262 | 80 |  |  |
| 53 | TİREBOLU | 60,0 | 114 | 59 |  |  |
|  |  | 546,0 | 1774 | 852 |  |  |
| POT 26 |  |  |  |  | 1238,4 |  |
| 54 | KIZKAYASI | 130,0 | 360 | 217 |  |  |
| 55 | ŞAHİNKAYA | 72,0 | 276 | 263 |  |  |
| 56 | BAĞIŞTAŞ | 122,0 | 431 | 254 |  |  |
| 57 | TATAR(GEDİK) | 100,2 | 377 | 261 |  |  |
| 58 | TATLAR | 60,0 | 291 | 146 |  |  |
| 59 | KAYALAR | 85,0 | 176 | 149 |  |  |
| 60 | KOVANLIK | 75,0 | 207 | 137 |  |  |
|  |  | 644,2 | 2118 | 1427 |  |  |
| POT 27 |  |  |  |  | 802,1 |  |
| 61 | DOĞANLI*** | 461,6 | 1327 | 850 |  |  |
| 62 | DARICA-II | 75,0 | 202 | 106 |  |  |
|  |  | 536,6 | 1529 | 956 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 28 |  |  |  |  | 1097,0 |  |
| 63 | KANDİLEN.GRUBU | 294,2 | 1120 | 562 |  |  |
| 64 | KOZBÜKÜ | 66,0 | 239 | 165 |  |  |
| 65 | YAMANLI-II | 120,0 | 393 | 120 |  |  |
| 66 | AKINCI | 77,5 | 250 | 196 |  |  |
|  |  | 557,7 | 2002 | 1043 |  |  |
| POT 29 |  |  |  |  | 1336,4 |  |
| 67 | HARMANLI | 173,5 | 439 | 304 |  |  |
| 68 | ERİÇ*** | 170,0 | 703 | 433 |  |  |
| 69 | ÇUKURCA*** | 244,9 | 796 | 437 |  |  |
|  |  | 588,4 | 1938 | 1174 |  |  |
| POT 30 |  |  |  |  | 923,5 |  |
| 70 | KÖPRÜ | 189,0 | 481 | 249 |  |  |
| 71 | BAĞIŞTAŞ II | 60,0 | 200 | 118 |  |  |
| 72 | KALETEPE | 60,0 | 215 | 166 |  |  |
| 73 | FEKE | 170,0 | 426 | 223 |  |  |
| 74 | ILICA | 70,0 | 195 | 87 |  |  |
| 75 | REŞADİYE | 52,7 | 444 | 427 |  |  |
|  |  | 601,7 | 1961 | 1270 |  |  |
| POT 31 |  |  |  |  | 1146,4 |  |
| 76 | İNDERE | 62,0 | 236 | 181 |  |  |
| 77 | KEMAH | 135,0 | 494 | 349 |  |  |
| 78 | TOR | 115,0 | 327 | 207 |  |  |
| 79 | KAVŞAKBENDİ | 120,0 | 564 | 256 |  |  |
| 80 | GÜLEÇ | 140,0 | 310 | 245 |  |  |
|  |  | 572,0 | 1931 | 1238 |  |  |
| POT 32 |  |  |  |  | 1944,5 |  |
| 81 | BEYHANI*** | 300,0 | 1435 | 1085 |  |  |
| 82 | BAYKAN | 55,0 | 284 | 238 |  |  |
| 83 | FINDIKLI-ARHAVİ*** | 150,0 | 574 | 268 |  |  |
| 84 | ALARAHAN | 115,0 | 310 | 152 |  |  |
|  |  | 620,0 | 2603 | 1743 |  |  |

| HYDA |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT 33 |  |  |  |  | 1010,9 |  |
| 85 | ÇATALBAHÇE | 58,5 | 157 | 126 |  |  |
| 86 | ÇETİN*** | 350,0 | 1237 | 425 |  |  |
| 87 | GARZAN | 90,0 | 170 | 96 |  |  |
| 88 | KAMIŞLI | 61,0 | 174 | 150 |  |  |
| 89 | KESİKKÖPRÜ(FIRAT) | 62,0 | 355 | 248 |  |  |
|  |  | 621,5 | 2093 | 1045 |  |  |
| POT 34 |  |  |  |  | 1610,7 |  |
| 90 | DURAK*** | 120,0 | 347 | 208 |  |  |
| 91 | KALEKÖY*** | 293,0 | 1293 | 641 |  |  |
| 92 | DİLEKTAŞI | 125,0 | 328 | 210 |  |  |
| 93 | KOÇLU | 65,0 | 184 | 153 |  |  |
|  |  | 603,0 | 2152 | 1212 |  |  |
| POT 35 |  |  |  |  | 1022,5 |  |
| 94 | DİPNİ | 80,0 | 265 | 220 |  |  |
| 95 | HEZİL | 55,0 | 155 | 66 |  |  |
| 96 | KESKİN | 164,0 | 740 | 359 |  |  |
| 97 | ZAROVA-II | 128,0 | 247 | 63 |  |  |
| 98 | BİTLİS | 60,0 | 228 | 51 |  |  |
| 99 | DİCLE-KAVAKÖZÜ | 58,0 | 105 | 89 |  |  |
| 100 | KAYAKÖPRÜ | 55,0 | 157 | 129 |  |  |
|  |  | 600,0 | 1897 | 977 |  |  |
| *** İkili İşbirliği Projeleri |  |  |  |  |  |  |
|  | GENEL TOPLAM HYDA | 14902,3 | 49653 | 29352 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT36 |  |  |  |  | 1579,6 |  |
| 1 | DOĞANÇAY | 16,9 | 148 | 94 |  |  |
| 2 | MANSURLARI-II | 12,6 | 61 | 16 |  |  |
| 3 | KÖPRÜLER-GEM | 2,2 | 14 | 9 |  |  |
| 4 | MURSAL | 6,7 | 32 | 25 |  |  |
| 5 | ÇAY | 25,0 | 125 | 87 |  |  |
| 6 | ÇILDIR-II | 7,2 | 23 | 12 |  |  |
| 7 | LAMAS-III | 16,0 | 84 | 40 |  |  |
| 8 | LAMAS-IV | 22,0 | 109 | 47 |  |  |
| 9 | SÖYLEMEZ | 36,0 | 209 | 204 |  |  |
| 10 | KEBANDERESİ | 5,0 | 31 | 20 |  |  |
| 11 | KEKLİCEK | 17,0 | 42 | 0 |  |  |
| 12 | ARALIK | 20,0 | 53 | 11 |  |  |
| 13 | ÇAMLIHEMŞİN | 42,0 | 192 | 120 |  |  |
| 14 | ERENLER | 19,0 | 89 | 8 |  |  |
| 15 | KOVADA-III | 2,8 | 14 | 6 |  |  |
| 16 | GÖKYAR | 11,0 | 43 | 23 |  |  |
| 17 | YUKARI MERCAN | 14,0 | 44 | 20 |  |  |
|  |  | 275,3 | 1313 | 742 |  |  |
| POT37 |  |  |  |  | 1103,2 |  |
| 18 | AKÇAKÖY | 0,5 | 1 | 0 |  |  |
| 19 | BEŞKARIŞ | 1,0 | 3 | 0 |  |  |
| 20 | GÖKÇEKISIK | 2,0 | 9 | 2 |  |  |
| 21 | PAZARKÖY | 17,0 | 78 | 27 |  |  |
| 22 | PORSUK | 3,9 | 14 | 8 |  |  |
| 23 | TARAKLI | 5,0 | 18 | 2 |  |  |
| 24 | ÜÇÇAMLITEPE | 9,5 | 37 | 11 |  |  |
| 25 | YÜRSE | 9,5 | 36 | 11 |  |  |
| 26 | BOZKIR | 15,0 | 36 | 0 |  |  |
| 27 | BUCAKKIŞLA | 23,0 | 125 | 57 |  |  |
| 28 | DİNEKSARAY | 10,6 | 30 | 0 |  |  |
| 29 | KEPEZKAYA | 15,0 | 77 | 44 |  |  |
| 30 | MAVİ | 25,0 | 83 | 0 |  |  |
| 31 | TAŞKENT | 5,0 | 17 | 0 |  |  |
| 32 | TIMARLI | 7,0 | 56 | 57 |  |  |
| 33 | ALAKÖPRÜ | 26,0 | 116 | 60 |  |  |
| 34 | AZMAK-KİRPİLİK | 15,5 | 42 | 9 |  |  |
| 35 | B.KARAÇAY | 3,3 | 15 | 5 |  |  |
| 36 | GÜVENÇ | 18,0 | 45 | 0 |  |  |
| 37 | GÜZELCE | 16,0 | 42 | 0 |  |  |
| 38 | İMAMOĞLU | 14,0 | 43 | 0 |  |  |
| 39 | LAMAS-I | 13,0 | 82 | 35 |  |  |
| 40 | LAMAS-II | 13,0 | 83 | 34 |  |  |
|  |  | 267,7 | 1088 | 362 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT38 |  |  |  |  | 1398,4 |  |
| 41 | MENTAŞ | 40,0 | 163 | 50 |  |  |
| 42 | OTLUCA | 49,0 | 254 | 72 |  |  |
| 43 | SABUNSUYU-II | 6,5 | 26 | 13 |  |  |
| 44 | SİLİFKE-II | 41,0 | 81 | 59 |  |  |
| 45 | ERBAA | 49,0 | 412 | 346 |  |  |
| 46 | İNCESU | 13,0 | 48 | 14 |  |  |
| 47 | TORTUM-II | 11,0 | 51 | 20 |  |  |
| 48 | BAHÇELİK | 4,2 | 30 | 25 |  |  |
| 49 | BAYRAMHACILI | 45,0 | 170 | 119 |  |  |
|  |  | 258,7 | 1235 | 718 |  |  |
| POT39 |  |  |  |  | 724,6 |  |
| 50 | DEVELİ | 6,7 | 25 | 17 |  |  |
| 51 | TALAS | 2,0 | 14 | - |  |  |
| 52 | AKSU-AKDENİZ | 8,9 | 36 | 9 |  |  |
| 53 | ALAKIR | 1,5 | 12 | 11 |  |  |
| 54 | AYKIRCA | 6,3 | 36 | 0 |  |  |
| 55 | BURGULAR-GEBEŞ | 13,0 | 65 | 0 |  |  |
| 56 | DODURGALARI-II | 3,7 | 12 | 0 |  |  |
| 57 | FİNİKE | 9,0 | 52 | 23 |  |  |
| 58 | KIZILAĞAÇ-KARAÇAY1,2 | 23,4 | 65 | 2 |  |  |
| 59 | SİNANHOCA | 40,0 | 231 | 0 |  |  |
| 60 | ÜZÜMDERE | 21,5 | 75 | 0 |  |  |
| 61 | BAĞIŞLI | 23,6 | 122 | 65 |  |  |
| 62 | BAHÇESARAY-BEĞENDİK | 45,0 | 175 | 98 |  |  |
| 63 | ANAMAS | 2,5 | 13 | 2 |  |  |
| 64 | GÖKSU | 6,5 | 28 | 10 |  |  |
| 65 | ALTINTEPE-SUŞEHRİ | 3,7 | 18 | 10 |  |  |
| 66 | BEYPINARI-SUŞEHRİ | 3,4 | 18 | 9 |  |  |
| 67 | ÇORAKÇİFTLİĞİ | 7,0 | 29 | 15 |  |  |
| 68 | GÖLOVA | 0,8 | 3 | 2 |  |  |
| 69 | İMRANLI | 3,0 | 11 | 5 |  |  |
| 70 | KAYIBENDİ | 9,6 | 37 | 15 |  |  |
| 71 | KONAK-SUŞEHRİ | 3,5 | 19 | 10 |  |  |
| 72 | MÜSLİMABAT | 6,8 | 28 | 15 |  |  |
|  |  | 251,4 | 1126 | 318 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT40 |  |  |  |  | 1011,9 |  |
| 73 | DEĞİRMENÜSTÜ | 38,0 | 119 | 2 |  |  |
| 74 | FIRNIS | 7,3 | 36 | 18 |  |  |
| 75 | HANÇERIRMAĞI | 5,6 | 22 | 10 |  |  |
| 76 | KARAPINAR | 1,5 | 4 | 1 |  |  |
| 77 | KAYRAN | 3,2 | 12 | 4 |  |  |
| 78 | ZEYTİN | 5,0 | 21 | 9 |  |  |
| 79 | ADIGÜZEL-II | 22,0 | 86 | 7 |  |  |
| 80 | ADIGÜZEL-II | 6,0 | 27 | 6 |  |  |
| 81 | CİNDERE | 29,3 | 88 | 5 |  |  |
| 82 | ÇALDERE | 8,0 | 35 | 22 |  |  |
| 83 | EGE1,2,3,4 | 4,4 | 25 | 10 |  |  |
| 84 | ERENLER | 4,2 | 22 | 3 |  |  |
| 85 | GÖKBEL | 5,6 | 24 | 6 |  |  |
| 86 | SIRMA | 7,0 | 27 | - |  |  |
| 87 | YENİCEKENT | 23,9 | 76 | 5 |  |  |
| 88 | ALTIPARMAK | 50,0 | 200 | 122 |  |  |
|  |  | 221,0 | 825 | 230 |  |  |
| POT41 |  |  |  |  | 1380,1 |  |
| 89 | AYDER | 35,0 | 185 | 63 |  |  |
| 90 | ÇIRAKDAMI | 45,0 | 128 | 23 |  |  |
| 91 | DERELİ | 45,0 | 144 | 25 |  |  |
| 92 | DİKKAYA | 25,0 | 118 | 53 |  |  |
| 93 | HİSARCIK | 24,0 | 89 | 16 |  |  |
| 94 | İKİSU | 40,0 | 134 | 72 |  |  |
| 95 | MAÇKA | 35,0 | 124 | 30 |  |  |
| 96 | ÖĞDEM | 18,0 | 69 | 13 |  |  |
|  |  | 267,0 | 991 | 295 |  |  |
| POT42 |  |  |  |  | 1731,7 |  |
| 97 | SAMAN | 20,0 | 56 | 8 |  |  |
| 98 | TOZKÖYII | 31,4 | 60 | 17 |  |  |
| 99 | YOKUŞLU-KALKANDERE | 34,0 | 131 | 44 |  |  |
| 100 | ANDIRAZ | 36,0 | 57 | 33 |  |  |
| 101 | KIZILCAPINAR-I | 1,5 | 9 | 3 |  |  |
| 102 | OBRUCAK | 3,0 | 14 | 6 |  |  |
| 103 | TAŞKÖPRÜ | 14,0 | 46 | 37 |  |  |
| 104 | BOZTEPE | 13,4 | 44 | 33 |  |  |
| 105 | DEĞİRMENDERE | 14,0 | 46 | 35 |  |  |
| 106 | DEMİRKAPI | 14,8 | 49 | 37 |  |  |
| 107 | KALEBAŞI | 12,6 | 42 | 31 |  |  |
| 108 | KULOĞLU | 33,4 | 114 | 88 |  |  |
| 109 | TUZLUCA | 20,0 | 117 | 73 |  |  |
| 110 | BAYRAMİÇ | 1,8 | 9 | 4 |  |  |
|  |  | 250,0 | 793 | 449 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT43 |  |  |  |  | 1527,0 |  |
| 111 | DEVECİKONAĞI | 12,0 | 33 | 17 |  |  |
| 112 | ORHANELİ | 48,0 | 161 | 134 |  |  |
| 113 | YAHYAKÖY | 3,8 | 12 | 1 |  |  |
| 114 | B.MELEN | 30,0 | 151 | 160 |  |  |
| 115 | DAMLAPINAR | 7,0 | 35 | 34 |  |  |
| 116 | AKSU(DÜZCE) | 41,0 | 144 | 37 |  |  |
| 117 | HAMZALI | 13,8 | 100 | 64 |  |  |
| 118 | AŞAĞIKÖRKÜN | 7,0 | 40 | 37 |  |  |
| 119 | CEYHAN | 48,0 | 165 | 63 |  |  |
| 120 | EĞLENCE | 32,0 | 115 | 70 |  |  |
| 121 | PAMUKLUK | 15,0 | 72 | 25 |  |  |
| 122 | AKINCI | 45,9 | 391 | 377 |  |  |
| 123 | NİKSAR | 29,9 | 234 | 209 |  |  |
| 124 | DOĞUBEYAZIT | 4,5 | 30 | 27 |  |  |
| 125 | ARMAĞAN | 6,8 | 17 | 10 |  |  |
| 126 | BALABAN | 9,1 | 27 | - |  |  |
|  |  | 353,8 | 1727 | 1265 |  |  |
| POT44 |  |  |  |  | 1297,8 |  |
| 127 | KAYALIKÖYI-II | 5,5 | 17 | 13 |  |  |
| 128 | KIRKLARELİ | 2,5 | 7 | 5 |  |  |
| 129 | AVANOS-CEMEL | 9,6 | 79 | 65 |  |  |
| 130 | ÇAMLICA-II | 26,0 | 133 | 57 |  |  |
| 131 | ÇAMLICA-III | 25,0 | 123 | 56 |  |  |
| 132 | GELİNGÜLLÜ | 2,0 | 13 | 12 |  |  |
| 133 | GÜZELDERE | 31,0 | 161 | 140 |  |  |
| 134 | MURADİYE-AYRANCILAR | 34,0 | 133 | 86 |  |  |
| 135 | AKTEPE | 16,5 | 77 | 13 |  |  |
| 136 | BULAM | 7,0 | 24 | 1 |  |  |
| 137 | KARAPUR-GÖKSU | 7,0 | 27 | 6 |  |  |
| 138 | ÇANKAYA | 29,3 | 134 | 66 |  |  |
| 139 | GÜRPINAR | 50,0 | 128 | 86 |  |  |
| 140 | İKİZKAVAK | 20,0 | 73 | 16 |  |  |
| 141 | İYİSU | 12,8 | 66 | 22 |  |  |
| 142 | KESTANELİK | 13,4 | 61 | 19 |  |  |
| 143 | BARTIN | 8,7 | 37 | 4 |  |  |
| 144 | KOTANLI | 44,1 | 192 | 157 |  |  |
| 145 | ZEYTİNLİ | 1,5 | 9 | - |  |  |
|  |  | 345,8 | 1494 | 824 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT45 |  |  |  |  | 1007,5 |  |
| 146 | KADINCIK-III | 40,0 | 148 | 73 |  |  |
| 147 | KADINCIK-IV | 50,0 | 186 | 92 |  |  |
| 148 | MENGE | 33,0 | 113 | 58 |  |  |
| 149 | YAMANLI-I | 22,0 | 101 | 34 |  |  |
| 150 | YAMANLI-III | 30,0 | 175 | 76 |  |  |
| 151 | KOYULHİSAR | 38,2 | 311 | 304 |  |  |
| 152 | FINDIKLI | 30,0 | 87 | 78 |  |  |
| 153 | SANSA | 44,0 | 302 | 88 |  |  |
| 154 | AKYAYIK | 7,0 | 22 | 20 |  |  |
| 155 | BOZKAYA | 30,0 | 109 | 85 |  |  |
| 156 | BÜYÜKÇAY | 30,4 | 84 | 0 |  |  |
|  |  | 354,6 | 1638 | 908 |  |  |
| POT46 |  |  |  |  | 1296,8 |  |
| 157 | PÜLÜMÜR | 30,0 | 119 | 88 |  |  |
| 158 | GICIK | 1,0 | 5 | 2 |  |  |
| 159 | GÜMÜŞÖREN | 5,0 | 12 | 0 |  |  |
| 160 | TOPAKTAŞ | 7,0 | 34 | 12 |  |  |
| 161 | BAŞKALE | 5,7 | 19 | 15 |  |  |
| 162 | GEÇİTLİ | 8,0 | 49 | 35 |  |  |
| 163 | BAŞAK | 46,5 | 128 | 86 |  |  |
| 164 | KOCALI | 40,0 | 120 | 0 |  |  |
| 165 | SIRIMTAŞ | 28,4 | 87 | 47 |  |  |
| 166 | ARIT | 9,0 | 51 | 18 |  |  |
| 167 | CİDE | 40,0 | 148 | 97 |  |  |
| 168 | CÜRÜMÖREN | 6,0 | 13 | 11 |  |  |
| 169 | SUÇATI | 10,5 | 69 | 43 |  |  |
| 170 | TEFEN | 13,5 | 81 | 45 |  |  |
| 171 | ARDANUÇ-I | 37,2 | 79 | 39 |  |  |
| 172 | ARDANUÇ-II | 29,9 | 59 | 26 |  |  |
| 173 | GÜRTÜRK | 44,8 | 161 | 133 |  |  |
|  |  | 362,5 | 1234 | 697 |  |  |

| HYDB |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |
|  |  |  | Ortalama (GWh) | Güvenilir (GWh) | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |
| POT47 |  |  |  |  | 1448,9 |  |
| 174 | GÖKTAŞ-EİE | 48,0 | 156 | 134 |  |  |
| 175 | BARAK-AFŞAR-II | 4,0 | 8 | 0 |  |  |
| 176 | MARMARA | 21,0 | 42 | 0 |  |  |
| 177 | DİNÇ | 1,0 | 4 | 3 |  |  |
| 178 | DÖRTYOL | 16,0 | 63 | 41 |  |  |
| 179 | EFRENK | 26,0 | 90 | 51 |  |  |
| 180 | NURI-II-III | 30,1 | 144 | 121 |  |  |
| 181 | AĞKOLU | 3,8 | 22 | 6 |  |  |
| 182 | BOLAMAN | 14,5 | 57 | 32 |  |  |
| 183 | BÜBEN | 12,4 | 70 | 1 |  |  |
| 184 | ÇAVUŞLU | 11,0 | 47 | 23 |  |  |
| 185 | TARİHLER | 20,0 | 85 | 60 |  |  |
| 186 | KAVŞAK | 36,6 | 160 | 94 |  |  |
| 187 | ORTAKOY | 9,0 | 36 | 19 |  |  |
| 188 | OSKARA | 1,5 | 8 | 2 |  |  |
| 189 | PİRO | 3,2 | 17 | 19 |  |  |
| 190 | TEKATAN | 2,0 | 11 | 1 |  |  |
| 191 | AKSU(YANKOL) | 21,0 | 94 | 44 |  |  |
| 192 | AŞAĞIMAHALLE | 5,2 | 29 | 23 |  |  |
| 193 | BAYRAKTAR | 12,0 | 66 | - |  |  |
| 194 | ÇAYASAN | 17,0 | 84 | 24 |  |  |
| 195 | SARITAŞ | 17,3 | 76 | 28 |  |  |
|  |  | 332,5 | 1369 | 726 |  |  |
| POT48 |  |  |  |  | 1210,8 |  |
| 196 | GÖKÇESİH | 34,0 | 119 | 83 |  |  |
| 197 | HAYDAR I VE HAYDAR II | 22,5 | 79 | - |  |  |
| 198 | ÖZLÜCE(ÇORUH) | 18,0 | 61 | 16 |  |  |
| 199 | SARIKONAK I | 11,4 | 41 | 30 |  |  |
| 200 | SIRAKONAKLAR | 11,0 | 43 | 16 |  |  |
| 201 | YEDİGÖL | 11,0 | 42 | 26 |  |  |
| 202 | ABDALAN | 6,0 | 21 | 2 |  |  |
| 203 | BAŞKÖY(FIRAT) | 24,0 | 105 | 73 |  |  |
| 204 | DENİZBAĞ | 25,5 | 143 | 0 |  |  |
| 205 | ELKİT(KARAKAYA) | 29,4 | 117 | 61 |  |  |
| 206 | KARATAŞ(FIRAT) | 40,0 | 175 | 122 |  |  |
| 207 | KAYNARCA | 35,7 | 128 | 108 |  |  |
| 208 | KAZAN | 28,0 | 97 | 60 |  |  |
| 209 | ÇAĞÇAĞ-I | 1,1 | 10 | 10 |  |  |
| 210 | ÇAĞÇAĞ-II | 2,6 | 23 | 23 |  |  |
| 211 | ŞİRVAN | 28,0 | 98 | 65 |  |  |
|  |  | 328,2 | 1302 | 695 |  |  |

|  | HYDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) | Üretim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama (GWh) |  |  | Güvenilir (GWh) |  |  | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |  |
|  | POT49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,0 |  |  |
|  | 212 |  | PALU | 20,0 | 84 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 213 |  | PULUR | 2,8 | 13 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 214 |  | PÜLÜMÜRREGÜLATÖRÜ | 26,0 | 114 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 215 |  | SARSAP | 15,2 | 133 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 216 |  | YAZIHAN-I | 9,4 | 53 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 217 |  | YAZIHAN-II | 7,2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 218 |  | YAZIKÖY | 41,9 | 129 |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
|  | 219 |  | BAYKAN-II | 35,0 | 164 |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  | ERUH | 38,0 | 134 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 221 |  | HİZAN | 8,5 | 37 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | 222 |  | KIRKEMİR | 48,0 | 172 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
|  | 223 |  | KIZILSU | 12,4 | 43 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 224 |  | NARLI | 36,0 | 168 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | 225 |  | DİBECİK | 1,4 | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 226 |  | HASIK | 3,6 | 21 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 227 |  | ILICA | 1,5 | 8 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 228 |  | İNÖREN | 2,7 | 16 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 229 |  | KABATAŞ | 10,3 | 43 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | 230 |  | KARASAY | 4,8 | 22 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 324,7 | 1402 |  |  | 648 |  |  |  |  |  |
| POT50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,3 |  |  |  |
| 231 |  | ORAN |  |  |  | 40,0 | 189 |  | 90 |  |  |  |  |
| 232 |  | ZAROVA-I |  |  |  | 5,8 | 15 |  | 11 |  |  |  |  |
| 233 |  | DAMLACIK |  |  |  | 15,0 | 92 |  | 68 |  |  |  |  |
| 234 |  | TUZKOY |  |  |  | 11,0 | 54 |  | 12 |  |  |  |  |
| 235 |  | ALAKIR-1 |  |  |  | 7,3 | 38 |  | 5 |  |  |  |  |
| 236 |  | ALAKIR-2 |  |  |  | 7,2 | 36 |  | 4 |  |  |  |  |
| 237 |  | ÇAYAĞZI |  |  |  | 4,5 | 39 |  | 25 |  |  |  |  |
| 238 |  | KOZDERE |  |  |  | 4,4 | 39 |  | 0 |  |  |  |  |
| 239 |  | ZİNCİRLİ |  |  |  | 16,3 | 72 |  | 0 |  |  |  |  |
| 240 |  | ADALAR (Malazgirt ) |  |  |  | 1,5 | 5 |  | 3 |  |  |  |  |
| 241 |  | ESENYAMAÇ |  |  |  | 9,0 | 25 |  | 14 |  |  |  |  |
| 242 |  | KARASU |  |  |  | 22,0 | 57 |  | 33 |  |  |  |  |
| 243 |  | PİRAHMET |  |  |  | 10,0 | 55 |  | 35 |  |  |  |  |
| 244 |  | AKÇAKALE |  |  |  | 2,0 | 10 |  | - |  |  |  |  |
| 245 |  | ÇERMİKLER |  |  |  | 4,9 | 30 |  | 17 |  |  |  |  |
| 246 |  | ÖMERLERDÜZÜ |  |  |  | 1,3 | 10 |  | 7 |  |  |  |  |
| 247 |  | SARACBENDİ |  |  |  | 2,4 | 18 |  | 13 |  |  |  |  |
| 248 |  | BAŞARAN |  |  |  | 0,6 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 249 |  | ÇAL |  |  |  | 3,5 | 16 |  | 4 |  |  |  |  |
| 250 |  | GÖKPINAR |  |  |  | 0,9 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| 251 |  | KILCAN |  |  |  | 0,9 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
| 252 |  | KIZILÇAĞIL |  |  |  | 1,3 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |
| 253 |  | SARIKAVAK-DENİZLİ |  |  |  | 2,0 | 15 |  | - |  |  |  |  |
| 254 |  | TAŞÇILAR |  |  |  | 0,4 | 3 |  | - |  |  |  |  |
| 255 |  | YANIKLAR1,2 |  |  |  | 5,5 | 33 |  | 16 |  |  |  |  |
| 256 |  | YUKARIAKÇAY |  |  |  | 2,0 | 15 |  | 9 |  |  |  |  |
| 257 |  | YUVARLAKÇAY |  |  |  | 5,9 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |
| 258 |  | ADACAMİ |  |  |  | 20,0 | 101 |  | 41 |  |  |  |  |
| 259 |  | AKHİSAR |  |  |  | 1,5 | 9 |  | 27 |  |  |  |  |
| 260 |  | AKKÖY-ESPİYE |  |  |  | 12,0 | 80 |  | 24 |  |  |  |  |
| 261 |  | ALADEREÇAM |  |  |  | 7,0 | 18 |  | 12 |  |  |  |  |
| 262 |  | ANGUTLU |  |  |  | 14,5 | 85 |  | 32 |  |  |  |  |
| 263 |  | AŞIKLAR |  |  |  | 1,2 | 7 |  | 6 |  |  |  |  |
| 264 |  | HAKO |  |  |  | 0,7 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| 265 |  | HOLO |  |  |  | 2,1 | 10 |  | 4 |  |  |  |  |
| 266 |  | HORYAN |  |  |  | 2,6 | 17 |  | 10 |  |  |  |  |
| 267 |  | İFTELAN |  |  |  | 7,1 | 41 |  | 16 |  |  |  |  |
| 268 |  | KADAHOR |  |  |  | 3,6 | 16 |  | 2 |  |  |  |  |
| 269 |  | KADİRALAK |  |  |  | 3,8 | 22 |  | 3 |  |  |  |  |
| 270 |  | KAHRAMAN |  |  |  | 1,0 | 6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 271 |  | KIRAN |  |  |  | 5,0 | 29 |  | 11 |  |  |  |  |
| 272 |  | KIRIKLI |  |  |  | 0,7 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |
| 273 |  | KIZILEV |  |  |  | 6,8 | 32 |  | 3 |  |  |  |  |
| 274 |  | TAŞLICA |  |  |  | 23,0 | 114 |  | 15 |  |  |  |  |
| 275 |  | TOKMADİN |  |  |  | 2,5 | 14 |  | 3 |  |  |  |  |
| 276 |  | TURHAN REG. VE HES |  |  |  | 4,7 | 28 |  | 10 |  |  |  |  |
| 277 |  | ILICA(FIRAT) |  |  |  | 7,4 | 26 |  | 13 |  |  |  |  |
| 278 |  | VANAZİT |  |  |  | 1,6 | 10 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 316,3 | 1577 |  | 615 |  |  |  |  |
| POT51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,5 |  |  |  |
| 279 |  | YAĞLIDERE |  |  |  | 11,6 | 48 |  | 1 |  |  |  |  |
| 280 |  | ZEKERE |  |  |  | 2,1 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| 281 |  | AVLUCA |  |  |  | 45,0 | 125 |  | 87 |  |  |  |  |
| 282 |  | BALTACI |  |  |  | 3,6 | 24 |  | 5 |  |  |  |  |
| 283 |  | BATLAMA |  |  |  | 1,8 | 10 |  | 3 |  |  |  |  |
| 284 |  | BAYRAKTAR |  |  |  | 1,2 | 8 |  | 5 |  |  |  |  |
| 285 |  | BÜYÜK |  |  |  | 1,6 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
| 286 |  | CİNALİ |  |  |  | 3,2 | 18 |  | 8 |  |  |  |  |
| 287 |  | ÇAMAY |  |  |  | 12,0 | 64 |  | 26 |  |  |  |  |
| 288 |  | ÇANAKÇI |  |  |  | 9,2 | 54 |  | 7 |  |  |  |  |
| 289 |  | ÇATALÇAM |  |  |  | 1,1 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |
| 290 |  | ÇEŞMELİ |  |  |  | 0,4 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 291 |  | ÇİLEKLİTEPE |  |  |  | 20,0 | 85 |  | 49 |  |  |  |  |
| 292 |  | DOĞANAY |  |  |  | 2,0 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |
| 293 |  | DUMANKAYA |  |  |  | 2,5 | 14 |  | 7 |  |  |  |  |
| 294 |  | GECÜR |  |  |  | 0,9 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| 295 |  | GÖCEN |  |  |  | 45,0 | 166 |  | 122 |  |  |  |  |
| 296 |  | KONACIK |  |  |  | 14,0 | 65 |  | 8 |  |  |  |  |
| 297 |  | KORU |  |  |  | 16,0 | 42 |  | 28 |  |  |  |  |
| 298 |  | KOYUNHAMZA |  |  |  | 1,5 | 10 |  | 3 |  |  |  |  |
| 299 |  | KÖSECİK |  |  |  | 5,3 | 29 |  | 7 |  |  |  |  |
| 300 |  | KULETAŞI |  |  |  | 30,0 | 60 |  | 33 |  |  |  |  |
| 301 |  | KUTULU |  |  |  | 6,2 | 38 |  | 19 |  |  |  |  |
| 302 |  | KÜÇÜKDERE |  |  |  | 2,3 | 14 |  | 5 |  |  |  |  |
| 303 |  | LARHAN |  |  |  | 2,0 | 10 |  | 17 |  |  |  |  |
| 304 |  | MANAHOZ |  |  |  | 2,8 | 17 |  | 3 |  |  |  |  |
| 305 |  | ORTAÇAĞ |  |  |  | 2,7 | 17 |  | 10 |  |  |  |  |
| 306 |  | OSMANİYE |  |  |  | 0,9 | 6 |  | 4 |  |  |  |  |
| 307 |  | ÖREN |  |  |  | 13,7 | 63 |  | 2 |  |  |  |  |
| 308 |  | SELİMOĞLU |  |  |  | 2,8 | 16 |  | 7 |  |  |  |  |
| 309 |  | SEYDİOĞLU |  |  |  | 1,5 | 9 |  | 7 |  |  |  |  |
| 310 |  | SOĞUKPINAR |  |  |  | 12,0 | 43 |  | 33 |  |  |  |  |
| 311 |  | SOLAKLI |  |  |  | 2,0 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |
| 312 |  | SÖĞÜTÖZÜ |  |  |  | 0,8 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
| 313 |  | KIZILCAPINAR-II |  |  |  | 1,3 | 9 |  | 5 |  |  |  |  |
| 314 |  | GEÇİT |  |  |  | 20,0 | 74 |  | 45 |  |  |  |  |
| 315 |  | CÜNEYT |  |  |  | 4,1 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |
| 316 |  | DURSUNBEY |  |  |  | 1,5 | 6 |  | - |  |  |  |  |
| 317 |  | KARAMENDERES-I |  |  |  | 2,7 | 28 |  | 3 |  |  |  |  |
| 318 |  | KARAMENDERES-II |  |  |  | 2,2 | 11 |  | 2 |  |  |  |  |
| 319 |  | KIZILKEÇİLİ |  |  |  | 0,7 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 320 |  | KOCADERE (YAĞCILAR) |  |  |  | 1,0 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |
| 321 |  | KOVANLIKDERE (LİNLİN I-II-III) |  |  |  | 1,6 | 7 |  | 1 |  |  |  |  |
| 322 |  | MANASTIR (FINDIKLI) |  |  |  | 0,8 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 323 |  | MANYAS II |  |  |  | 1,6 | 5 |  | - |  |  |  |  |
| 324 |  | MIHLI |  |  |  | 2,4 | 12 |  | 4 |  |  |  |  |
| 325 |  | SUSURLUK ÇAYI |  |  |  | 4,4 | 19 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 324,0 | 1313 |  | 606 |  |  |  |  |

| HYDB |  |  |  |  |  |  |  |  | İNŞAAT SÜRESİ FAİZİ DAHİL YATIRIM MALİYETİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hidroelektrik Santralın Adı | Kurulu Güç (MW) |  | Üretim |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama (GWh) |  | Güvenilir (GWh) |  | Ağırlıklı Ortalama TOPLAM ($/KW) |  |  |  |
| POT52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1284,4 |  |  |  |
| 326 |  | AKÇAY | 2,5 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 327 |  | DOMBAY-I | 3,0 |  | 14 |  | - |  |  |  |  |  |
| 328 |  | GÖZEDE | 2,0 |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 329 |  | KIZKALE | 1,0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 330 |  | ÜÇKIZLAR | 2,0 |  | 9 |  | - |  |  |  |  |  |
| 331 |  | KOCAYATAK | 2,0 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 332 |  | ORTAKÖY | 27,0 |  | 108 |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 333 |  | APA | 5,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 334 |  | BALKUSAN | 38,0 |  | 117 |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 335 |  | GÖKDERE | 20,0 |  | 113 |  | - |  |  |  |  |  |
| 336 |  | YİĞİT | 0,3 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |
| 337 |  | DÜZCE | 5,2 |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |
| 338 |  | HASANLAR-KANAL | 5,2 |  | 22 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 339 |  | KARAKOYUNLU | 11,0 |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |
| 340 |  | YAZI | 15,0 |  | 75 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 341 |  | ASMACA | 22,0 |  | 72 |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 342 |  | ÇAKIT | 12,8 |  | 64 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 343 |  | MERİH | 2,5 |  | 20 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 344 |  | SARIKAVAK BAR. VE HES | 12,0 |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 345 |  | TAŞLIBEL-MUSLUK | 12,0 |  | 40 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 346 |  | ERZURUM KARASU EN.PRJ. | 25,5 |  | 128 |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 347 |  | KALETEPE | 9,3 |  | 18 |  | - |  |  |  |  |  |
| 348 |  | TORTUMKALEI | 10,5 |  | 30 |  | - |  |  |  |  |  |
| 349 |  | TORTUMKALEII | 6,3 |  | 22 |  | - |  |  |  |  |  |
| 350 |  | SANCAR REG. VE HES | 3,5 |  | 18 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 351 |  | SUÇATI HES | 3,0 |  | 15 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 352 |  | KULP-1 | 18,3 |  | 69 |  | 58 |  |  |  |  |  |
| 353 |  | KULP-4 | 7,8 |  | 31 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 354 |  | ANTALYA | 3,7 |  | 13 |  | - |  |  |  |  |  |
| 355 |  | BUCAKKÖY | 5,4 |  | 27 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 356 |  | ELMALI | 2,6 |  | 8 |  | - |  |  |  |  |  |
| 357 |  | OBAÇAYI | 4,4 |  | 20 |  | - |  |  |  |  |  |
| 358 |  | SALAMUR | 2,7 |  | 14 |  | - |  |  |  |  |  |
| 359 |  | TINAZTEPE | 6,4 |  | 32 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 360 |  | VARSAK DEĞİRMEN ŞELALE | 1,2 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 361 |  | ERÇEKGÖLÜ | 6,6 |  | 37 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 362 |  | KOR | 33,3 |  | 187 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 363 |  | ÇORBACI | 3,0 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 364 |  | DEĞİRMENÖNÜ | 3,0 |  | 14 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 365 |  | EGERCİ | 1,0 |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 366 |  | KUZKÖY | 1,0 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 358,9 |  | 1479 |  | 712 |  |  |  |  |  |
| POT53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,6 |  |  |
| 367 | GÖKBEL I-II |  |  | 18,0 |  | 90 |  | 45 |  |  |  |  |
| 368 | GÜNDOĞMUŞ |  |  | 50,0 |  | 199 |  | 115 |  |  |  |  |
| 369 | YAPRAKLI |  |  | 4,0 |  | 9 |  | - |  |  |  |  |
| 370 | YAYLABEL |  |  | 5,0 |  | 25 |  | 13 |  |  |  |  |
| 371 | SİVAS |  |  | 19,0 |  | 95 |  | 48 |  |  |  |  |
| 372 | ANDIRINSUYU |  |  | 5,2 |  | 23 |  | - |  |  |  |  |
| 373 | AŞAĞIFIRNIS |  |  | 4,0 |  | 13 |  | 6 |  |  |  |  |
| 374 | AVCILAR |  |  | 8,0 |  | 40 |  | 20 |  |  |  |  |
| 375 | BURÇ BENDİ VE HES |  |  | 18,0 |  | 90 |  | 45 |  |  |  |  |
| 376 | ÇATALOLUK |  |  | 7,2 |  | 23 |  | 10 |  |  |  |  |
| 377 | K.MARAŞ |  |  | 10,0 |  | 27 |  | - |  |  |  |  |
| 378 | OKKAYASI REG.VE ŞEHİTLİK HES |  |  | 21,0 |  | 105 |  | 53 |  |  |  |  |
| 379 | TAHTA REG. VE HES |  |  | 15,0 |  | 75 |  | 38 |  |  |  |  |
| 380 | AKÇAYI |  |  | 15,0 |  | 65 |  | 42 |  |  |  |  |
| 381 | AKÇAYII |  |  | 10,0 |  | 42 |  | 26 |  |  |  |  |
| 382 | SEKİYAKA-ÇAYANKÖY |  |  | 2,2 |  | 11 |  | 6 |  |  |  |  |
| 383 | ULUBEY |  |  | 28,0 |  | 78 |  | 63 |  |  |  |  |
| 384 | ALTINDERE |  |  | 1,2 |  | 6 |  | - |  |  |  |  |
| 385 | CANSU |  |  | 9,6 |  | 48 |  | 24 |  |  |  |  |
| 386 | ÇAMLIKAYA |  |  | 7,0 |  | 35 |  | 18 |  |  |  |  |
| 387 | RÜZGARLI REG. VE HES |  |  | 6,8 |  | 34 |  | 17 |  |  |  |  |
| 388 | YALNIZCA |  |  | 15,9 |  | 80 |  | 40 |  |  |  |  |
| 389 | ARPAÇAY |  |  | 10,0 |  | 50 |  | 25 |  |  |  |  |
| 390 | ARDIÇTEPE |  |  | 0,7 |  | 4 |  | - |  |  |  |  |
| 391 | AYAZMA I-II |  |  | 5,0 |  | 25 |  | 13 |  |  |  |  |
| 392 | AYVACIK |  |  | 0,6 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |
| 393 | BAKACAK |  |  | 0,7 |  | 4 |  | - |  |  |  |  |
| 394 | BAKACAK |  |  | 2,0 |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |
| 395 | ÇOKAL |  |  | 1,3 |  | 7 |  | - |  |  |  |  |
| 396 | EMET |  |  | 28,0 |  | 78 |  | 65 |  |  |  |  |
| 397 | GÖNEN II |  |  | 5,0 |  | 16 |  | - |  |  |  |  |
| 398 | HAVRAN |  |  | 0,6 |  | 6 |  | - |  |  |  |  |
| 399 | İKİZCETEPELER |  |  | 0,7 |  | 4 |  | - |  |  |  |  |
| 400 | MADRA |  |  | 4,4 |  | 22 |  | 11 |  |  |  |  |
| 401 | REŞİTKÖY |  |  | 0,6 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |
| 402 | TAŞOLUK |  |  | 1,2 |  | 7 |  | - |  |  |  |  |
| 403 | UMURBEY |  |  | 1,0 |  | 5 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 341,7 |  | 1457 |  | 744 |  |  |  |  |
|  | GENEL TOPLAM HYDB |  |  | 5534,0 |  | 23361 |  | 11555 |  |  |  |  |

EK-2  GENEL ENERJİ PLANLAMASINDA KULLANILAN TABLOLAR

ETKB tarafından yapılan genel enerji planlama çalışmasında; planlama dönemi süresince elektrik talebini karşılamak üzere santralların yapacakları yıllık üretimler ve yakıt tüketimleri veriler olarak kullanılmaktadır. Genel enerji planlama çalışması için Senaryo 1’in sonuçlarına göre hesaplanan bilgiler arkadaki tablolarda verilmiştir.

Tablo EK-2.1 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerine Ait Yakıt Tüketimleri

| YILLAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELBİSTAN 1-4 | 2573.8 | 2573.8 | 2573.8 | 20044.1 | 20130.3 | 20228.2 | 20275.4 | 20292.4 | 20230.9 | 20239.1 | 20204.7 | 20193.9 | 20202.8 | 20176.7 | 20149.5 | 20162.0 | 20143.2 |
| SEYİTÖMER | 4138.4 | 2681.2 | 4138.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 | 6167.4 |
| TUNÇBİLEK | 1112.9 | 642.1 | 1112.9 | 2251.9 | 2263.7 | 2271.7 | 2277.8 | 2280.1 | 2275.4 | 2276.2 | 2273.1 | 2270.1 | 2270.5 | 2267.8 | 2263.8 | 2264.7 | 2262.7 |
| YATAĞAN | 2977.1 | 2278.9 | 2977.1 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.6 | 5811.8 | 5811.3 | 5811.2 | 5811.5 | 5811.8 |
| Y.ÇATALAĞZI B | 1196.7 | 698.4 | 1196.7 | 857.9 | 1330.3 | 1354.7 | 1374.1 | 1359.1 | 1328.9 | 1308.6 | 1294.0 | 1313.2 | 1267.2 | 1262.0 | 1261.3 | 1280.9 | 1284.3 |
| SOMA A+B | 4340.7 | 4340.7 | 4340.7 | 9320.4 | 9377.9 | 9406.0 | 9421.4 | 9426.2 | 9411.9 | 9415.3 | 9405.0 | 9393.1 | 9390.7 | 9379.1 | 9362.9 | 9365.4 | 9356.2 |
| CAYIRHAN | 4345.3 | 4345.3 | 4345.3 | 539.1 | 1051.8 | 2041.5 | 2129.4 | 2167.3 | 2008.8 | 2007.8 | 2001.3 | 1942.0 | 1813.5 | 1802.5 | 1796.6 | 1782.7 | 1846.5 |
| KANGAL | 3120.9 | 2117.4 | 3120.9 | 6456.0 | 6497.6 | 6509.0 | 6513.9 | 6514.9 | 6511.4 | 6510.6 | 6505.1 | 6498.9 | 6495.1 | 6486.6 | 6475.3 | 6476.4 | 6468.8 |
| YENİKÖY | 1887.7 | 1166.7 | 1166.7 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.2 | 4347.3 | 4347.3 | 4347.3 |
| KEMERKÖY | 2903.5 | 2903.5 | 2903.5 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 | 6400.6 |
| ORHANELİ | 1189.6 | 545.4 | 1171.3 | 1139.4 | 1510.4 | 1571.9 | 1569.3 | 1561.3 | 1535.3 | 1535.0 | 1519.6 | 1538.4 | 1528.6 | 1510.7 | 1547.9 | 1531.7 | 1535.4 |
| ANBARLI+HOPA (FUEL OİL) | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 23.2 | 132.4 | 181.7 | 260.6 | 213.7 | 196.7 | 195.3 | 199.7 | 184.9 | 166.9 | 187.5 | 157.9 | 157.3 | 186.4 |
| ALIAĞA GAZ TÜRBİNİ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 39.2 | 40.5 | 39.6 | 38.7 | 38.7 | 54.5 | 52.8 | 41.1 | 41.8 | 46.3 | 43.9 | 46.4 |
| DİĞER GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 3.1 | 5.1 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 4.0 | 5.9 | 6.4 | 5.0 | 6.9 |
| HAMITABAT DG | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| ANBARLI DG | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| OTOPRODÜKTÖRLER (FUEL OİL) | 2807.0 | 2446.1 | 2446.1 | 2.9 | 140.5 | 722.7 | 878.7 | 866.9 | 924.7 | 1012.4 | 1059.7 | 1100.2 | 846.1 | 909.8 | 971.3 | 1054.5 | 1052.5 |
| OTOPRODÜKTÖRLER (DG) | 2.9 | 4.1 | 4.3 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| OTOPRODUKTORLER (TK) | 964.2 | 299.8 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YİD SANTRALLARI | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| BURSA | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Yİ SANTRALLARI DG | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Yİ SANTRALLARI IK | 3561.5 | 3095.4 | 3095.4 | 3911.9 | 3920.2 | 3921.5 | 3922.2 | 3922.4 | 3921.5 | 3921.4 | 3920.1 | 3918.4 | 3912.8 | 3913.5 | 3909.2 | 3909.4 | 3896.5 |
| CAN | 862.5 | 568.9 | 862.5 | 1302.9 | 1479.8 | 1450.2 | 1449.0 | 1487.8 | 1467.8 | 1446.5 | 1458.8 | 1456.2 | 1457.2 | 1445.5 | 1435.1 | 1443.7 | 1449.9 |
| ELBİSTAN B 1-4 | 2597.9 | 2597.9 | 10829.9 | 20332.5 | 20443.1 | 20443.1 | 20537.5 | 20529.4 | 20475.7 | 20488.4 | 20510.5 | 20456.8 | 20475.9 | 20452.2 | 20424.4 | 20405.2 | 20420.9 |
| MOBILLER | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 36.2 | 214.2 | 431.8 | 487.7 | 464.1 | 371.6 | 379.6 | 282.5 | 304.4 | 267.3 | 269.8 | 265.2 | 223.9 | 227.5 |
| OTOPRODÜKTÖRLER (LİNYİT) | 655.6 | 655.6 | 655.6 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.1 | 2647.2 | 2646.7 | 2646.9 | 2647.0 | 2647.2 |
| AKIŞKAN YATAK ADAY LİNYİT 150 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1628.7 | 1628.7 | 3257.4 | 4072.3 | 5701.1 | 6514.8 | 8143.5 | 9772.2 | 12216.2 | 14658.6 | 16287.3 | 17915.9 |
| ADAY LİNYİT 350 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9445.5 | 14167.8 | 23612.2 | 33059.0 | 42503.2 | 51950.4 | 61394.5 | 75560.5 | 85007.9 | 89729.8 |
| ADAY İTHAL KÖMÜR 500 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1259.6 | 3775.1 | 6296.1 | 11341.6 |
| ADAY DOĞAL GAZ 700 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 5.1 | 5.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 14.4 |
| ADAY DOĞAL GAZ 275 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| ADAY TAŞ KÖMÜR 300 MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 508.2 | 1392.7 |
| NOT: Doğal gaz tüketimleri Milyar m3 olarak verilmiştir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo EK-2.1 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerine Ait Yakıt Tüketimleri

(BİN TON)

Tablo EK-2.2 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerine Ait Yakıt Tüketimlerinin Birincil Kaynaklara Dağılımı (BİN TON)

| YILLAR | ELBISTAN | DIGER LINYIT | TAŞ KÖMÜRÜ | FUEL-OIL+ MOTORIN | DOĞAL GAZ | İTHAL KÖMÜR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 5172 | 27534 | 2161 | 3230 | 12 | 3561 |  |
| 2005 | 5172 | 22246 | 998 | 2869 | 15 | 3095 |  |
| 2006 | 13404 | 26795 | 1497 | 2869 | 15 | 3095 |  |
| 2007 | 40377 | 46384 | 858 | 62 | 15 | 3912 |  |
| 2008 | 40573 | 47555 | 1330 | 494 | 16 | 3920 |  |
| 2009 | 40671 | 50253 | 1355 | 1381 | 18 | 3921 |  |
| 2010 | 40813 | 50363 | 1374 | 1671 | 21 | 3922 |  |
| 2011 | 50267 | 52069 | 1359 | 1589 | 23 | 3922 |  |
| 2012 | 54874 | 52657 | 1329 | 1537 | 23 | 3922 |  |
| 2013 | 64340 | 54266 | 1309 | 1633 | 25 | 3921 |  |
| 2014 | 73774 | 55052 | 1294 | 1604 | 25 | 3920 |  |
| 2015 | 83154 | 56616 | 1313 | 1649 | 26 | 3918 |  |
| 2016 | 92629 | 58102 | 1267 | 1325 | 27 | 3913 |  |
| 2017 | 102023 | 60482 | 1262 | 1415 | 28 | 5173 |  |
| 2018 | 116134 | 62913 | 1261 | 1447 | 29 | 7684 |  |
| 2019 | 125575 | 64526 | 1789 | 1485 | 31 | 10206 |  |
| 2020 | 130294 | 66210 | 2677 | 1520 | 32 | 15238 |  |
| NOT: Doğal gaz tüketimleri milyar m3 olarak verilmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo EK-2.3 : Santralların Yıllara Göre Talebi Karşılayan Üretimlerinin Birincil Kaynaklara Dağılımı (GWh)

| YILLAR | ELBISTAN | DIGER LINYIT | TAŞ KÖMÜRÜ | FUEL-OIL+ MOTORIN | DOĞAL GAZ | İTHAL KÖMÜR | RÜZGAR | HİDROLİK | NÜKLEER | İTHALAT | İHRACAT | TOPLAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2246 | 20578 | 2602 | 9873 | 59098 | 9132 | 160 | 47617 | 0 | 449 | 1121 | 150634 |  |
| 2005 | 2246 | 16628 | 1202 | 8873 | 74987 | 7937 | 160 | 47617 | 0 | 0 | 0 | 159650 |  |
| 2006 | 6096 | 20061 | 1802 | 8873 | 79355 | 7937 | 2402 | 49874 | 0 | 0 | 0 | 176400 |  |
| 2007 | 17709 | 32277 | 1042 | 260 | 72040 | 9954 | 3841 | 53579 | 0 | 0 | 0 | 190702 |  |
| 2008 | 17795 | 33323 | 1627 | 2055 | 82654 | 9975 | 4192 | 54779 | 0 | 0 | 0 | 206399 |  |
| 2009 | 17838 | 36333 | 1667 | 5741 | 92461 | 9978 | 4541 | 54941 | 0 | 0 | 0 | 223500 |  |
| 2010 | 17900 | 36428 | 1691 | 6949 | 106789 | 9980 | 4890 | 57393 | 0 | 0 | 0 | 242020 |  |
| 2011 | 22434 | 38622 | 1672 | 6610 | 116863 | 9981 | 5238 | 60580 | 0 | 0 | 0 | 262000 |  |
| 2012 | 24649 | 39470 | 1634 | 6392 | 119227 | 9978 | 5587 | 66035 | 10527 | 0 | 0 | 283500 |  |
| 2013 | 29188 | 41549 | 1609 | 6792 | 128364 | 9978 | 5938 | 72154 | 10527 | 0 | 0 | 306099 |  |
| 2014 | 33713 | 42597 | 1591 | 6665 | 130446 | 9975 | 6287 | 77974 | 21052 | 0 | 0 | 330300 |  |
| 2015 | 38214 | 44652 | 1613 | 6856 | 134200 | 9970 | 6636 | 82479 | 31579 | 0 | 0 | 356200 |  |
| 2016 | 42758 | 46642 | 1555 | 5510 | 140779 | 9956 | 6985 | 87486 | 31579 | 9750 | 0 | 383001 |  |
| 2017 | 47265 | 49745 | 1549 | 5882 | 145134 | 13163 | 7334 | 92799 | 31579 | 16250 | 0 | 410700 |  |
| 2018 | 54036 | 52896 | 1548 | 6015 | 151739 | 19553 | 7684 | 98300 | 31579 | 16250 | 0 | 439600 |  |
| 2019 | 58564 | 54990 | 2296 | 6172 | 161398 | 25968 | 8033 | 104249 | 31579 | 16250 | 0 | 469500 |  |
| 2020 | 60827 | 57153 | 3561 | 6317 | 166738 | 38774 | 8382 | 109908 | 31579 | 16250 | 0 | 499490 |  |

Tablo EK-2.4 : Proje Üretim Kapasitesinin Yakıt Cinslerine Göre Gelişimi (GWh)

|  | LİNYİT | TAŞ KÖMÜRÜ | İTHAL KÖMÜR | DOĞAL GAZ | F.OIL+ DIZEL | NUKLEER | RÜZGAR | HIDROLIK | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 41442 | 3135 | 11004 | 97287 | 19398 |  | 2992 | 47612 | 222870 |
| 2006 | 43928 | 3135 | 10759 | 98880 | 19398 |  | 3044 | 49868 | 229012 |
| 2007 | 49986 | 3135 | 10759 | 99653 | 19398 | 0 | 3841 | 53580 | 240352 |
| 2008 | 51119 | 3135 | 10759 | 97746 | 19398 | 0 | 4191 | 54781 | 241129 |
| 2009 | 59619 | 3135 | 10759 | 102660 | 19398 | 0 | 4541 | 54942 | 255054 |
| 2010 | 59764 | 3135 | 10759 | 117402 | 19398 | 0 | 4891 | 57393 | 272742 |
| 2011 | 66616 | 3135 | 10759 | 130248 | 19398 | 0 | 5241 | 60578 | 295975 |
| 2012 | 70555 | 3135 | 10759 | 135162 | 19398 | 10500 | 5591 | 66032 | 321133 |
| 2013 | 77407 | 3135 | 10759 | 146921 | 19398 | 10500 | 5941 | 72152 | 346212 |
| 2014 | 83204 | 3135 | 10759 | 151835 | 19398 | 21000 | 6291 | 77971 | 373593 |
| 2015 | 90056 | 3135 | 10759 | 158679 | 19398 | 31500 | 6641 | 82475 | 402642 |
| 2016 | 96907 | 3135 | 10759 | 165524 | 19398 | 31500 | 6991 | 87481 | 421694 |
| 2017 | 104813 | 3135 | 14053 | 172368 | 19398 | 31500 | 7341 | 92793 | 445400 |
| 2018 | 115090 | 3135 | 20641 | 182196 | 19398 | 31500 | 7691 | 98294 | 477945 |
| 2019 | 121942 | 7035 | 27229 | 192024 | 19398 | 31500 | 8041 | 104242 | 511411 |
| 2020 | 126422 | 10935 | 40405 | 196938 | 19398 | 31500 | 8391 | 109900 | 543889 |

Grafik EK-2.1 : Proje Üretim Kapasitesinin Yakıt Cinslerine Göre Gelişimi

Grafik EK-2.2 : İlave Proje Üretim Kapasitesinin Yakıt Cinslerine Dağılımı

Grafik EK-2.3 : Proje Üretim Kapasitesinin Kaynaklara Dağılımı