## Sayfa2
Çizelge 1: Şekil 2'de görülen örnek panoya göre Dolap tipi Sayaç Panosu ve Enerji Odasının Asgari Ölçüleri ve Azami Sayaç Adetleri
Pano Derinliği = 30 cm. ----- Enerji Odası Yüksekliği(heo) = Pano Yüksekliği(h) + 50 cm. Sayaç Pano yüksekliğinde; Faz+Nötr Bara Bölme yüksekliği=30 cm, Toprak Bara Bölme yüksekliği=20 cm Tek fazlı sayaç ve sigorta yüksekliği=35cm, eni=15 cm, - Üç fazlı sayaç ve sigorta yüksekliği=50 cm, eni=22,5 cm Yapı bağlantı kutusu ve Ortak kullanım Bölme eni=45 cm alınmış, Panonun her iki tarafından 5'er cm'den 10 cm. açıklık bırakılmış, her bir sayacın sigortası altında olacak şekildeki pano tasarımına göre; Pano eni=Panonun bir katındaki sayaç adeti x sayaç eni +45+10 cm. Pano yüksekliği(h)= Panonun sayaç katı x sayaç yüksekliği +20+30 cm.
Sayaç Panosunun Bir Katındaki Sayaç Adeti | TEK FAZLI SAYAÇ PANOSU | [5 empty] | ÜÇ FAZLI SAYAÇ PANOSU
| Panonun sayaç katına göre TOPLAM SAYAÇ ADETİ (Sayaçların 2'si üç fazlı diğerleri tek fazlı sayaç) |  |  | Pano Eni (cm.) | Panoların yerleştirilişine göre Enerji Odası En / Derinlik Ölçüsü (cm.) |  | Panonun sayaç katına göre TOPLAM SAYAÇ ADETİ |  | Pano Eni (cm.) | Panoların yerleştirilişine göre Enerji Odası En / Derinlik Ölçüsü (cm.)
| 2 Katlı | 3 Katlı | 4 Katlı |  | Şekil A | Şekil B | 2 Katlı | 3 Katlı |  | Şekil A | Şekil B
| h=130 | h=165 | h=200 |  | Der. 140 | En= 200 | h=150 | h=200 |  | Der. 140 | En= 200
| heo=180 | heo=215 | heo=250 |  | En | Derinlik | heo=200 | heo=250 |  | En | Derinlik
2 | 3 | 5 | 7 | 85 | 105 | 75 | 4 | 6 | 100 | 120 | 75
3 | 5 | 8 | 11 | 100 | 120 | 75 | 6 | 9 | 122.5 | 142.5 | 98
4 | 7 | 11 | 15 | 115 | 135 | 90 | 8 | 12 | 145 | 165 | 98
5 | 9 | 14 | 19 | 130 | 150 | 90 | 10 | 15 | 167.5 | 187.5 | 120
6 | 11 | 17 | 23 | 145 | 165 | 105 | 12 | 18 | 190 | 210 | 120
7 | 13 | 20 | 27 | 160 | 180 | 105 | 14 | 21 | 212.5 | 232.5 | 143
8 | 15 | 23 | 31 | 175 | 195 | 120 | 16 | 24 | 235 | 255 | 143
9 | 17 | 26 | 35 | 190 | 210 | 120 | 18 | 27 | 257.5 | 277.5 | 165
10 | 19 | 29 | 39 | 205 | 225 | 135 | 20 | 30 | 280 | 300 | 165
11 | 21 | 32 | 43 | 220 | 240 | 135 | 22 | 33 | 302.5 | 322.5 | 188
12 | 23 | 35 | 47 | 235 | 255 | 150 | 24 | 36 | 325 | 345 | 188
13 | 25 | 38 | 51 | 250 | 270 | 150 | 26 | 39 | 347.5 | 367.5 | 210
14 | 27 | 41 | 55 | 265 | 285 | 165 | 28 | 42 | 370 | 390 | 210
15 | 29 | 44 | 59 | 280 | 300 | 165 | 30 | 45 | 392.5 | 412.5 | 234
16 | 31 | 47 | 63 | 295 | 315 | 180 | 32 | 48 | 415 | 435 | 234
17 | 33 | 50 | 67 | 310 | 330 | 180 | 34 | 51 | 437.5 | 457.5 | 255
18 | 35 | 53 | 71 | 325 | 345 | 195 | 36 | 54 | 460 | 480 | 255
19 | 37 | 56 | 75 | 340 | 360 | 195 | 38 | 57 | 482.5 | 502.5 | 278
20 | 39 | 59 | 79 | 355 | 375 | 210 | 40 | 60 | 505 | 525 | 278
|  | Şekil A Enerji Odasının eni 300 cm.(değişken) | [6 empty] | Toplam 280 cm. eninde ve 30 cm. derinliğindeki panonun enerji odası kapı hizasında tek sıra halinde (ŞekilA) ve iki parça halinde karşılıklı olarak (Şekil B) enerji odasına yerleştiriliş şekilleri. Pano ile duvar ve kapı arasında en az 10'ar cm., karşılıklı panolar arasında en az 120 cm. açıklık bırakılacaktır.
|  | 10 |  | 280 |  |  | 10
E. odası derinliği 140 cm. (sabit) | 10 | Enerji odası
| 30 |  |  | Pano
100
Enerji odası kapısı
(serbest genişliği en az 70 cm.)
Şekil B Enerji Odasının eni 200 cm.(sabit)
|  | 10 | 30 | 120 |  | 30 | 10
Enerji odası derinliği 165 cm (değişken) | 10 |  |  | Enerji odası
|  |  | Pano |  |  | Pano
10
E.odası kapısı
(serbest genişliği en az 70 cm.)
12