BUS BARLAR İÇİN TEKNİK TABLO

ALÜMİNYUM İLETKEN

| KBA |  | 800 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standartlar |  | IEC 439-1, IEC 439-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| İzolasyon Gerilimi | V | IEC 664-1 / 1000 V |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekans | Hz | 50 / 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koruma Sınıfı |  | IP 42 (Aksesuarlarla IP 54) |  |  |  |  |  |  |  |
| Anma Akımı | A | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Kısa devre (Dinamik) | kArms | 105 | 105 | 105 | 220 | 220 | 220 | 264 | 264 |
| Kısa devre (1 sn) | kA | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Direnç (R) | mΩ / m | 0,057 | 0,043 | 0,034 | 0,029 | 0,021 | 0,017 | 0,014 | 0,011 |
| Endüktif Reaktans (XL) | mΩ / m | 0,031 | 0,026 | 0,019 | 0,016 | 0,013 | 0,010 | 0,009 | 0,006 |
| Empedans (Z) | mΩ / m | 0,065 | 0,050 | 0,039 | 0,032 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,013 |
| L1, L2, L3 | mm2 | 525 | 700 | 910 | 1050 | 1400 | 1820 | 2100 | 2730 |
| N | mm2 | 525 | 700 | 910 | 1050 | 1400 | 1820 | 2100 | 2730 |
| Ağırlık – Feeder, Bolt-on | Kg/m | 16 | 19 | 22 | 29 | 36 | 44 | 53 | 62 |
| Ağırlık – Plug-in | Kg/m | 17 | 20 | 23 | 31 | 38 | 46 | 56 | 65 |
| İletken Boyu | mm | 7*75 | 7*100 | 7*130 | 2(7*75) | 2(7*100) | 2(7*130) | 3(7*100) | 3(7*130) |

BAKIR İLETKEN

| KBC |  |  | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standartlar |  | IEC 439-1, IEC 439-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| İzolasyon Gerilimi | V | IEC 664-1 / 1000 V |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekans | Hz | 50 / 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koruma Sınıfı |  | IP 42 (Aksesuarlarla IP 54) |  |  |  |  |  |  |  |
| Anma Akımı | A |  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Kısadevre (Dinamik) | kA |  | 105 | 105 | 105 | 220 | 220 | 264 | 264 |
| Kısadevre ( 1 sn ) | kArms |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Direnç (R) | mΩ / m |  | 0,034 | 0,026 | 0,020 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,008 |
| Endüktif Reaktans (XL) | mΩ / m |  | 0,031 | 0,026 | 0,019 | 0,015 | 0,013 | 0,010 | 0,009 |
| Empedans (Z) | mΩ / m |  | 0,047 | 0,037 | 0,027 | 0,023 | 0,018 | 0,014 | 0,012 |
| L1, L2, L3 | mm2 |  | 525 | 700 | 910 | 1050 | 1400 | 1820 | 2100 |
| N | mm2 |  | 525 | 700 | 910 | 1050 | 1140 | 1820 | 2100 |
| Ağırlık – Feeder, Bolt-on | Kg/m |  | 28 | 36 | 44 | 54 | 70 | 86 | 104 |
| Ağırlık – Plug-in | Kg/m |  | 30 | 38 | 46 | 58 | 74 | 90 | 110 |
| İletken Boyu | mm |  | 7*75 | 7*100 | 7*130 | 2(7*75) | 2(7*100) | 2(7*130) | 3(7*100) |

| Gerilim Düşümü Hesabı : Busbar kanal sistemi ile enerji dağıtımı ve taşınması yapılmış hatlarda gerilim düşümü hesabı aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılır. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΔV = α 3 L *I * ( R * Cos  + Sin  ) 10-3  (Volt) Formüldeki α katsayısı ampirik bir değerdir. ) |  |  |
| ΔV | = | Gerilim Düşümü (V) |
| α | = | Yük Dağılım Katsayısı |
| L | = | Hat Uzunluğu (m) |
| I | = | Hat Akımı (A) |
| R | = | Karekteristik Direnç (mΩ / m ) |
| XL | = | Endüktif Reaktans (mΩ / m ) |
| Cos ϕ | = | Güç Faktörü |

| Ortam Sıcaklığı | ‘’ t ‘’ |
| --- | --- |
| 40 ºC | 1,00 |
| 45 ºC | 0,95 |
| 50 ºC | 0,90 |
| 55 ºC | 0,85 |
| Busbar kanal sistemi 35 ºC ortalama, 40 ºC maximum çevre sıcaklığına göre tasarlanmıştır. 40 ºC’ den yüksek çevre sıcaklıklarında tablodaki çarpanları kullanınız. |  |

Yük Dağılımı

( EAE KATALOĞ’UNDAN ALINMIŞTIR )

