UDK 699.887.2                     TÜRK STANDARTLARI                     TS 622 / Aralık 1990

EK – B

B.1 – TOPRAĞIN ÖZDİRENCİ

- Verilen ölçülerdeki bir elektrodun toprağa geçiş direnci, tesis edildiği toprağın elektrik özdirencine bağlıdır. Bu sebeple, özel bir yerde veya sistemde uygulanacak çeşitli koruma metodlarının araştırılmasında önemli bir husus, bulunan alandaki toprağın özdirencidir.

Toprağın tipi, özdirencini oldukça açık gösterir. Çizelge B1 ‘ de temsili bazı değerler verilmiştir.

ÇİZELGE B1 – Toprak Özdirenci Genel Bilgileri

| Toprağın Tipi | İklim Şartları |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | B | C |
|  | Normal ve kuvvetli yağmur ( örnek olarak yılda 51 cm’ den fazla ) |  | Zayıf yağmur ve çöl şartları ( örnek olarak yılda 25 cm’ den az ) | Yer altı suyu ( Tuzlu ) |
|  | Olabilecek değer Ohm, cm | Kapsanan değerler aralığı Ohm, cm | Kapsanan değerler aralığı Ohm, cm | Kapsanan değerler aralığı Ohm, cm |
| Allüviyon ve hafif killer | 500 | * | * | 100 – 500 |
| Killer (Alüvyon dışında) | 1.000 | 500 – 2.000 | 1.000 – 10.000 | 300 – 1.000 |
| Marnlar (Örnek : Keuper marnı) | 2.000 | 1.000 – 3.000 | 5.000 – 30.000 | 300 – 1.000 |
| Gözenekli kireç taşı (Örnek : Tebeşir) | 5.000 | 3.000 – 10.000 | 5.000 – 30.000 | 1.000 – 3.000 |
| Gözenekli kumtaşı (Örnek : Keuper kumtaşı ve kil ardalanmalı) | 10.000 | 3.000 – 30.000 | 100.000 ve daha çok | 1.000 – 3.000 |
| Kuvarzit, kompakt ve kristalize kumtaşı gibi metamorfik kayaçlar (Örnek : Karbonifer, mermer, vb) | 30.000 | 10.000 – 100.000 | 100.000 ve daha çok | 3.000 – 10.000 |
| Metaformik şist ve klivajlı şist | 100.000 | 30.000 – 300.000 | 100.000 ve daha çok | 3.000 – 10.000 |
| Granit | 100.000 | - | 100.000 ve daha çok | 3.000 – 10.000 |
| Çatlaklı metaformik şist, gnays şisti ve som kayalar | 200.000 | 100.000 ve daha çok | 100.000 ve daha çok | 3.000 – 10.000 |
| * Yerel su seviyesine göre değişir. |  |  |  |  |

Bununla birlikte toprak iletkenliği tabiatta esas olarak elektrolittir ve bu sebeple toprağın içindeki rutubete ve içinde bulunan suda çözülmüş tuzların kimyasal bileşimi ile konsantrasyonuna bağlı olarak etki yapar. Tane büyüklüğü, dağılımı ve paketlenmedeki sıkışıklık, bunlar toprak içinde tutulan rutubetin durumunu kontrol ettiklerinden, etkileyici faktörlerdir. Bu faktörlerin çoğu mahalli ve bazen mevsimlere bağlı olarak değiştikleri için Çizelge B1 sadece genel bir yol gösterici olarak ele alınmalıdır. Bu sebeple yağışlar göz önünde tutularak, A sütunu daha çok Doğu  Karadeniz Bölgesinde, B sütunu Türkiye’nin hemen her yerinde, C sütunu nehir yatakları civarındaki bataklık düzlükler gibi belirli yerlerde uygulanabilir.

Mahalli değerler yerinde yapılan ölçmeler ile doğrulanmalıdır. Bu husus özellikle toprak akımı dağılımında, etkili özdirencin yalnız yüzey tabakalarına değil bunların altındaki jeolojik yapıya da bağlı olduğu karışık topraklarda önemlidir.