## HH İletken YG
YG HAVA HATTI İLETKENLERİ
Çelik Alüminyum İletkenler
1 - MEKANİK ÖZELLİKLERİ
KANADA |  | ELASTİSİTE |  |  |  | Lineer | Kopma | ANMA ÇAPI (mm) | ANMA KESİTİ (mm2) | ANMA AĞIRLIĞI (kg/km
STANDARDINDAKİ |  | MODÜLÜ |  |  |  | Uzama | Dayanım
İŞARETİ | ADI | İlk |  | Nihayi |  | K.S | (kg)
3 AWG | SWALLOW | 6500 |  | 8000 |  | 19,2 .10-6 | 1023 | 7.14 | 31.14 | 0.108
1/0 AWG | RAVEN |  |  |  |  | 19,1 .10-6 | 1940 | 10.11 | 62.38 | 0.2159
3/0 AWG | PİGEON | 6200 |  | 8000 |  |  | 3030 | 12.75 | 99.23 | 0.3429
266.8 MCM | PATRİDGE |  |  |  |  | 18,9 .10-6 | 5100 | 16.28 | 157.2 | 0.5454
477 MCM | HAWK | [5 empty] | 8820 | 21.8 | 281.1 | 0.9749
2 - YAPISAL ÖZELLİKLER
KANADA |  | Damar |  | KESİTLER (mm2)
STANDARDINDAKİ |  | Sayıları
İŞARETİ | ADI | Al / Çe |  | AL | Çe. |  | TOPLAM
3 AWG | SWALLOW | 6 / 1 |  | 26.69 | 4.45 |  | 31.14
1/0 AWG | RAVEN | 6 / 1 |  | 53.52 | 8.92 |  | 62.44
3/0 AWG | PİGEON | 6 / 1 |  | 85.12 | 14.18 |  | 99.3
266.8 MCM | PATRİDGE | 26 / 7 |  | 134.87 | 21.99 |  | 156.86
477 MCM | HAWK | 26 / 7 |  | 241.65 | 39.19 |  | 280.84
3 - ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
KANADA STANDARDINDAKİ |  | AKIM TAŞIMA KAPSİTESİ |  |  |  |  | R | XL |  |  | Eşdeğer Cu mm2
|  | - 1 - (A) |  | - 2 - (A) |  | - 3 - (A) | (20 oC) Ohm/m | 10 kV | 15 kV | 35 kV
İŞARETİ | ADI | [6 empty] | Ohm/m | Ohm/m | Ohm/m
3 AWG | SWALLOW | 120 |  | 160 |  | 180 | 1.0742 | 0.371 |  | 0.42 | 13.31
1/0 AWG | RAVEN | 195 |  | 230 |  | 280 | 0.5362 | 0.347 |  | 0.387 | 33.73
3/0 AWG | PİGEON | 275 |  | 300 |  | 360 | 0.3366 | 0.335 |  | 0.373 | 53.52
266.8 MCM | PATRİDGE | 345 |  | 460 |  | 510 | 0.214 | 0.318 |  | 0.335 | 85.17
477 MCM | HAWK | 540 |  | 670 |  | 740 | 0.1194 | 0.3 |  | 0.337 | 152
AKIM TAŞIMA KAPASİTESİNİ ETKİLİYEN FAKTÖRLER
İŞARETLER |  | 1 |  | 2 |  | 3
Rüzgar Hızı (m/sn) |  | 0 | 0.61 | 0.61 |  | 0.6
Ortam Sıcaklığı (oC) |  | 40 |  | 25 |  | 20
İletken Yüzeyi |  | 80 |  | 75 |  | 80
Güneş Isısı |  | - |  | - |  | 1