## Ek_2 Talep Gücü Hesabı
Elektrik İç Tesisat Proje Onayı_Kontrol Formu_Ek_2
Konut Kullanım Amaçlı Yapılarda Eşzamanlı Güç Hesabı
Daire Sayısı | Eş Zamanlılık Katsayısı | Daire Sayısı | Eş Zamanlılık Katsayısı | Daire Sayısı | Eş Zamanlılık Katsayısı
3-5 | 45 | 21-25 | 36 | 41-45 | 28
5-10 | 43 | 26-30 | 34 | 46-50 | 26
11-15 | 41 | 31-35 | 31 | 51-55 | 25
16-20 | 39 | 36-40 | 29 | 56-61 | 24
(Daire Sayısı 62 ve daha fazlası için eş zamanlılık katsayısı 23)
Diğer Yapılarda Eş Zamanlı Güç Hesabı
Yapı Tipi |  | Yük Miktarı ve Eş Zamanlılık Katsayısı
|  | Aydınlatma Yükü (kVA) (1) |  | Priz Yükü (kVA) (2) |  | Asansör Yükü (3)
Hastaneler |  | İlk 50 kVA %40, kalan %20 |  | Tüm yapılarda ilk 10 kVA %100, kalan yük %50 |  | %85 (okullarda da bu değer)
Otel-Motel-Tatil Köyü |  | İlk 20 kVA %50, 20-100 kVA arası %40, kalan %30 |  |  |  | %100 (büro binalarında da bu değer)
Depolar |  | İlk 12,5 kVA %100, kalan %50 |  |  |  | %55
Diğer Binalar |  | Tüm Yük %100 |  |  |  | %55 (apartman bu grupta)
Toplam Talep Gücü/Eşzamanlı Güç = 1+2+3+Kurulu Güç(mekanik tesisat)+0,7xmutfak yükü
Ek_2 bilgileri Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 57.maddesinden alınmıştır.

## Ek_3-4 Kompanzasyon
Elektrik İç Tesisat Proje Onayı_Kontrol Formu_Ek_3-4
Arzu Edilen Cos Q ye Yaklaşmak İçin k Faktörü Cetveli
k | Cosφ2 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99
| tanφ2 | (1.02) | (0.88) | (0.75) | (0.70) | (0.64) | (0.62) | (0.59) | (0.57) | (0.53) | (0.48) | (0.43) | (0.36) | (0.33) | (0.29) | (0.25) | (0.20) | (0.14)
Cosφ1 | tanφ1
0.44 | 2.04 | 1.02 | 1.15 | 1.28 | 1.33 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.67 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.84 | 1.9
0.45 | 1.98 | 0.96 | 1.1 | 1.23 | 0.28 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.84
0.50 | 1.73 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.59
0.52 | 1.64 | 0.62 | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.5
0.54 | 1.56 | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.42
0.56 | 1.48 | 0.46 | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.34
0.58 | 1.41 | 0.39 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.93. | 0.98 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.26
0.60 | 1.33 | 0.33 | 0.45 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.19
0.62 | 1.27 | 0.25 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.12
0.64 | 1.2 | 0.18 | 0.32 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1 | 1.06
0.66 | 1.14 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1
0.68 | 1.08 | 0.06 | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94
0.70 | 1.02 |  | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.88
0.72 | 0.96 |  | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.82
0.74 | 0.91 |  | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.77
0.76 | 0.86 |  |  | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.71
0.78 | 0.80 |  |  | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.66
0.80 | 0.75 |  |  |  | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.61
0.82 | 0.70 |  |  |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.56
0.84 | 0.65 | [5 empty] | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.5
0.86 | 0.59 | [7 empty] | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.45
0.88 | 0.54 | [9 empty] | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.4
0.90 | 0.48 | [10 empty] | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.34
0.92 | 0.43 | [11 empty] | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.28
0.94 | 0.36 | [12 empty] | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.22
Sabit ve Otomatik Kompanzasyonda Kullanılacak Malzeme Seçim Cetveli (İşletme Gerilimi 400V)
Kond. Gücü (kVAR) | Ana Beslenme Hattı Devre Elemanları |  |  |  |  | Sabit ve Otomatik Kompanzasyon Kademeleri Devre Elemanları | [7 empty] | Kapasite (mF)
| Nomi. Akım (A) | Sigorta Akımı | Oto. şalter (A) | Kablo NYY (mm2) | Ana bara (mm2 Cu) | Kad. Barası (mm2 Cu) | Kontak. (A) | Sigorta (A) | Kad. Kablosu (NYY) | Deşarj Dirençleri
[10 empty] | Otomatik |  | Sabit
[10 empty] | KOhm | W | KOhm | W
5 | 7.6 | 16 | 16 | 3x2,5 | 12x2 | 12x2 | 12 | 16 | 3x2.5 | 31 | 4 | 205 | 3 | 3x33
10 | 15 | 25 | 25 | 3x4 | 12x2 | 12x2 | 22 | 25 | 3x4 | 15 | 4 | 102 | 5 | 3x66
15 | 22 | 36 | 40 | 3x6 | 12x2 | 12x2 | 32 | 36 | 3x6 | 10 | 6 | 68 | 8 | 3x99
20 | 29 | 50 | 50 | 3x10 | 12x2 | 12x2 | 45 | 50 | 3x10 | 6.8 | 6 | 51 | 10 | 3x132
25 | 36 | 63 | 63 | 3x10 | 25x3 | 25x3 | 63 | 63 | 3x10 | 1.5 | 6 | 41 | 12 | 3x165
30 | 43 | 80 | 80 | 3x16 | 25x3 | 25x3 | 63 | 80 | 3x16 | 1.5 | 6 | 34 | 15 | 3x198
40 | 58 | 100 | 100 | 3x25 | 25x3 | 25x3 | 85 | 100 | 3x25 | 1.5 | 6 | 25 | 20 | 3x264
50 | 72 | 125 | 125 | 3x35 | 25x3 | 25x3 | 110 | 125 | 3x35 | 1.5 | 6 | 20 | 25 | 3x330
60 | 87 | 160 | 160 | 2x(3x16) | 25x3 | 25x3 | 140 | 160 | 3x50 | 1 | 12 | 17 | 30 | 3x397
80 | 115 | 200 | 200 | 2x(3x25) | 25x3 | 25x3 | 170 | 200 | 3x70 | 1 | 12 | 14 | 34 | 3x528
100 | 144 | 250 | 250 | 2x(3x35) | 25x3 | 25x3 | 210 | 250 | 3x95 | 1 | 12 | 10 | 50 | 3x663
125 | 180 | 315 | 315 | 2x(3x50) | 25x3
150 | 216 | 400 | 400 | 2x(3x70) | 40x5
200 | 288 | 500 | 500 | 2x(3x95) | 40x5
250 | 361 | 630 | 630 | 2x(3x150) | 40x5
300 | 433 | 2x400 | 800 | 4x(3x70) | 40x5
350 | 505 | 2x500 | 1000 | 2x(3x95) | 40x5
400 | 577 | 2x500 | 1000 | 4x(3x95) | 40x5
450 | 650 | 2x630 | 1250 | 4x(3x150) | 2x(40x5)
500 | 722 | 2x630 | 1250 | 4x(3x150) | 2x(40x5)
550 | 793 | 2x500 | 1600 | 6x(3x95) | 2x(40x5)
600 | 866 | 2x500 | 1600 | 6x(3x95) | 2x(40x5)
Not : ( ) içerisinde bulunan rakamlar denk kablo kesitleridir.

## Enerji Odası
Çizelge 1: Dolap tipi Sayaç Panosu ve Enerji Odasının Asgari Ölçüleri ve Azami Sayaç Adetleri | [11 empty] | Sayaç Kat Sıra ve Adete Göre Pano ve Enerji Odası EnxDerinlikxYükseklik Asgari Değerleri Hesaplama Metodu
(1) Pano Derinliği = 30 cm. | [11 empty] | Pano Derinliği | 30
(2) Enerji Odası Yüksekliği(ho) = Pano Yüksekliği(h) + 50 cm. | [11 empty] | Pano Yüksekliği | 200
(3) Bara yükseklik = (Faz+Nötr Bara Bölme yüksekliği : 30 cm) + (Toprak Bara Bölme yüksekliği : 20 cm) = 50 cm. | [11 empty] | Enerji Odası Yüksekliği | 250
(4) Tek fazlı sayaç ve altında sigortası ile birlikte yüksekliği=35cm Üç fazlı sayaç ve altında sigortası ile birlikte yüksekliği=50cm. | [11 empty] | Bara Yüksekliği | 50
(5) Tek fazlı sayaç ve altında sigortası ile birlikte eni = 15 cm Üç fazlı sayaç ve altında sigortası ile birlikte eni = 22.5 cm. | [11 empty] | h (1 faz sayaç ve sigorta) | 35
(6) Yapı bağlantı kutusu ve Ortak kullanım bölme eni = 45 cm. | [11 empty] | h (3 faz sayaç ve sigorta) | 50
(7) Panonun alt, üst ve yanlardan 5'er cm'den 10 cm açıklık bırakılmış, her bir sayacın sigortası altında olacak şekildeki pano tasarımına göre; | [11 empty] | en(1 faz sayaç ve sigorta) | 15
(8) Pano yüksekliği(h)=Sayaç panosundaki sayaç kat(sıra) adeti(13) x sayaç yüksekliği(4) + Bara yükseklikleri 50(3) cm | [11 empty] | en(3 faz sayaç ve sigorta) | 22.5
(9) Pano eni = Sayaç panosunun bir katındaki sayaç adeti(12) x sayaç eni(5) + 45(6) + 10(7) cm. | [11 empty] | Ortak kullanım bölme eni | 45
(10) Enerji odasında pano ile duvar ve kapı arasında en az 10'ar cm., (11) karşılıklı panolar arasında en az 120 cm. açıklık bırakılacaktır. | [11 empty] | sayaç kat sıra adedi | 3 | sayaç adeti | 10
Sayaç panosunun bir katındaki (sırasındaki) Sayaç Adeti (12) | TEK FAZLI SAYAÇ PANOSU | [5 empty] | ÜÇ FAZLI SAYAÇ PANOSU |  |  |  |  | pano yüksekliği | 200
| Sayaç Panosundaki sayaç kat (sıra) adetine göreTOPLAM SAYAÇ ADETİ (Sayaçların 2'si üç fazlı diğerleri tek fazlı sayaç) |  |  | Toplam Pano Eni (9) (cm.) | Panoların yerleştirilişine göre Enerji Odası En / Derinlik Ölçüsü (cm.) |  | Sayaç panosundaki sayaç kat (sıra) adetine göre TOPLAM SAYAÇ ADETİ |  | Toplam Pano Eni (9) (cm.) | Panoların yerleştirilişine göre Enerji Odası En / Derinlik Ölçüsü (cm.) |  | pano eni | 280
[13 empty] | pano adeti 1 ise (pano ön kapak oda girişine bakacaktır) | pano adeti 2 ise (pano ön kapakları birbirine bakacaktır)
| 2 Kat (13) | 3 Kat (13) | 4 Kat (13) |  | Şekil A | Şekil B | 2 Kat (13) | 3 Kat (13) |  | Şekil A | Şekil B | enerji odası en | 300 | 200
| h=130 (8) | h=165 (8) | h=200 (8) |  | Derinlik 50 | En= 200 | h=150 (8) | h=200 (8) |  | Derinlik 140 (50*) | En= 200 | enerji odası derinlik | 140 | 300
| ho=180(2) | ho=215(2) | ho=250(2) |  | En | Derinlik | ho=200(2) | ho=250(2) |  | En | Derinlik | Enerji Odası Yüksekliği | 250 | 250
2 | 3 | 5 | 7 | 85 | 105 | 75 | 4 | 6 | 100 | 120 | 75 | toplam sayaç kapasitesi | 30 | 60
3 | 5 | 8 | 11 | 100 | 120 | 75 | 6 | 9 | 122.5 | 142.5 | 98
4 | 7 | 11 | 15 | 115 | 135 | 90 | 8 | 12 | 145 | 165 | 98 | Uyarı: Yalnızca mavi renkli veriler için giriş yapılmalıdır.
5 | 9 | 14 | 19 | 130 | 150 | 90 | 10 | 15 | 167.5 | 187.5 | 120
6 | 11 | 17 | 23 | 145 | 165 | 105 | 12 | 18 | 190 | 210 | 120 | Veriler 3 faz sayaç için hesaplanmıştır. 1 faz için pano yükseklik ve en hesabında h(1 faz sayaç ve sigorta) verisi kullanılacaktır
7 | 13 | 20 | 27 | 160 | 180 | 105 | 14 | 21 | 212.5 | 232.5 | 143
8 | 15 | 23 | 31 | 175 | 195 | 120 | 16 | 24 | 235 | 255 | 143 | Panonun alt, üst ve yanlardan 5'er cm'den 10 cm açıklık bırakılmış, her bir sayacın sigortası altında olacak şekildeki pano tasarımı öngörülmüştür.
9 | 17 | 26 | 35 | 190 | 210 | 120 | 18 | 27 | 257.5 | 277.5 | 165
10 | 19 | 29 | 39 | 205 | 225 | 135 | 20 | 30 | 280 | 300 | 165
11 | 21 | 32 | 43 | 220 | 240 | 135 | 22 | 33 | 302.5 | 322.5 | 188
12 | 23 | 35 | 47 | 235 | 255 | 150 | 24 | 36 | 325 | 345 | 188
13 | 25 | 38 | 51 | 250 | 270 | 150 | 26 | 39 | 347.5 | 367.5 | 210
14 | 27 | 41 | 55 | 265 | 285 | 165 | 28 | 42 | 370 | 390 | 210
15 | 29 | 44 | 59 | 280 | 300 | 165 | 30 | 45 | 392.5 | 412.5 | 234
16 | 31 | 47 | 63 | 295 | 315 | 180 | 32 | 48 | 415 | 435 | 234
17 | 33 | 50 | 67 | 310 | 330 | 180 | 34 | 51 | 437.5 | 457.5 | 255
18 | 35 | 53 | 71 | 325 | 345 | 195 | 36 | 54 | 460 | 480 | 255
19 | 37 | 56 | 75 | 340 | 360 | 195 | 38 | 57 | 482.5 | 502.5 | 278
20 | 39 | 59 | 79 | 355 | 375 | 210 | 40 | 60 | 505 | 525 | 278
Enerji odası derinliği 140 (50*) cm. (sabit) |  | Şekil A Enerji Odasının eni 300 cm.(değişken) | [6 empty] | Örnek: Üç fazlı, toplam 28 sayaçlı pano ve enerji odası ölçülerini Çizelgeden bulalım: - Panonun tamamı enerji odası kapısı hizasında tek sıra halinde (Şekil A) yerleştirilirse Çizelgeden toplam pano eni 280 cm., Enerji odası eni 300 cm., derinliği standart 50 cm. olur. - Panolar enerji odasına iki parça halinde karşılıklı olarak(Şekil B) yerleştirilirse Çizelgeden toplam pano eni 280 cm., Enerji odası derinliği 165 cm., eni standart 200 cm. olur. Pano ile duvar ve kapı arasında en az 10'ar cm., karşılıklı panolar arasında en az 120 cm. açıklık bırakılacaktır. |  |  | Yan Bölümdeki Görselin Açıklaması
|  | 10 (10) |  | 280 (9) |  |  | 10 (10)
| 10 (10) | Enerji odası | [9 empty] | Şekil A için enerji odası ile kablo bacasının aynı hizada olması durumunda; pano oda içine yerleştirilirken yanlardan 10 cm açıklık bırakılması ve kapının dışarıya açıldığı ortak kullanım alanının 100 cm olması yeterli olmaktadır *. Ancak enerji odası ile kablo bacasının aynı hizada olmaması durumunda (ki bu şekilde bodrum veya 1.kata enerji odası tesis edemez) pano önünde min. 100 cm açıklık bırakılması şarttır. | * Bu durumda enerji odasına girilemeyeceğinden, enerji odasının kapsısı açılmadan pano içerisindeki sayaç, abone plakası, isimlik, ölçü cihazlarının dışarıdann rahatlıkla görülebilmesi ve sayaçların okunabilmesi için kapının uygun yerleri en az 3mm kalınlığında saydam (akrilik) malzeme olacaktır. Ayrıca panoda rahatlıkla çalışabilmek, tehlike anında kaçabilmek ve enerji odasının kapısının dışarıya rahatlıkla açılabilmesi için oda kapısının dışarıya açılan ortak kullanım alanı en az 100 cm genişliğinde olacaktır.
| 30 (1) |  |  | Pano
100 (10*)
| 100* ↕ |  | Enerji odası kapısı (serbest genişliği en az 70 cm)
Kapının dışarıya açıldığı ortak kullanım alanı
* Enerji odası ile kablo bacasının aynı hizada olması koşulu ile
Enerji odası derinliği 165 cm. (değişken) |  | Şekil B Enerji Odasının eni 200 cm.(sabit)
|  | 10 (10) | 30 (1) | 120 (11) |  | 30 (1) | 10 (10)
| 10 (10) |  | Pano derinlik
|  | Pano eni | Pano | Enerji odası |  | Pano
10 (10)
Enerji odası kapısı
(serbest genişliği en az 70 cm.)
14
Enerji Odası, Kablo Bacası ve Kablo Merdivenine ait bilgiler Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar'dan alınmıştır. (EPİD 2006 Revize)
Note on P17: Enerji odası ile kablo bacasının aynı hizada olmaması durumu için asgari sınır değer. (Aynı hizada ve kapı önünde ortak alanda 100 cm mesafe var ise, talep halinde, bu formülden 100 değeri çıkarılabilir.)

## Kablo Bacası d.2.i
Kablo Merdiveni ve Kablo Bacasının Ölçüleri
| a | Kablo merdiveni toplam eni (cm)
| b | Kablo bacasının toplam eni (cm)
| A | Yapının bir katındaki ortalama kolon hattı(konut, büro vb. bağımsız bölüm) adeti.Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapıdaki toplam bağımsız bölüm adetinin kat adetine(K) bölünmesiyle bulunur.
| K | Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapının kat adeti
| Rt | Kablo bacasından geçirilen telefon kablolarının ortalama dış çapı (0,5 cm alınabilir)
| Rtv | Kablo bacasından geçirilen televizyon kablolarının ortalama dış çapı (0,6 cm alınabilir)
| Rk | Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablolarının ortalama dış çapı (1,8 cm alınabilir)
| Rktop | Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablolarının toplam dış çapı(cm)
| Rkmax | Kablo bacasından geçirilen en büyük kolon hattı kablosunun dış çapı(cm)
4x6 mm2 NYY için kablo dış çapı=1,5 cm; 4x10 mm2 NYY için kablo dış çapı=1,8 cm; 4x16 mm2 NYY için kablo dış çapı=2 cm;
1- | Kablo Merdiveni Toplam Eni
| A | 1 | kolon/kat | Değişken | Yalnız kırmızı işaretli veriler için giriş yapılacak!
| K | 5 | kat | Değişken
| Rt | 0.5 | cm | Sabit
| Rtv | 0.6 | cm | Sabit
| Rktop | 9 | cm | Sabit
| Rkmax | 1.8 | cm | Sabit
| a= | 1,1 x x K x (Rt + Rtv)+ 3xRktop + 10 cm |  |  |  | 43 | cm
| b= |  |  |  |  | 53 | cm
2- | Kablo Merdiven Dikme Yüksekliği
| h | kablo merdiven dikme yüksekliği
4 ≤ h ³ Rkmax+1
| h= | 4 | cm
3- | Kablo Merdiveni Mukavemet Hesabı
| L | Kablo merdiveninin “duvara tespit(mesnet) parçalarına” tutturulduğu mesnetler arası mesafe en fazla 150 cm alınabilir.
| d | Kablo merdiveni dikmelerinin sac kalınlığı ( 0,15 cm. veya 0.2 cm. alınır).
| h | Kablo merdiven dikme yüksekliği
| P | Kablo merdiveninin L aralığındaki kabloların toplam ağırlığı (her bağımsız birim için ortalama 1kg/m alınabilir.)
| f | Metal(sac) malzemenin sehimi, burulması (yaklaşık 1,8 cm. alınmıştır)
| E | Demirin burulma katsayısı (2,1.106).
| J | Konstrüksiyonun momenti [a x d x (h x d)³] / 12
| L | 150 | cm | Değişken
| d | 0.15 | cm | Değişken
| h | 4 | cm | Sabit
| P | 7.5 | kg | Sabit
| f | 1.8 | cm | Sabit
| E | 2100000 |  | Sabit
| J | 0.1161 |  | Sabit
d4 x h3 >
| 0.0324 | > | 0.0075133 | seçilen değerler uygundur….
Aynı kata ait aynı türden zayıf akım kablolarının demet halinde tek sıralı olarak yan yana bağlanması ve kolon hattı kablolarının döşeme şekline göre kablo merdiveni en uzunlukları(a); her bir kolon hattı kablosunun kablo merdiven basamaklarına ayrı kablo bağı veya kablo kroşesi ile tek sıralı olarak aralarında kablo çapının en az 2 katı kadar açıklık bırakılarak bağlanması durumu için hesaplanmıştır.(Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar d.2.i)

## Kablo Bacası d.2.ii
Kablo Merdiveni ve Kablo Bacasının Ölçüleri
| a | Kablo merdiveni toplam eni (cm)
| b | Kablo bacasının toplam eni (cm)
| A | Yapının bir katındaki ortalama kolon hattı(konut, büro vb. bağımsız bölüm) adeti.Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapıdaki toplam bağımsız bölüm adetinin kat adetine(K) bölünmesiyle bulunur.
| K | Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapının kat adeti
| Rt | Kablo bacasından geçirilen telefon kablolarının ortalama dış çapı (0,5 cm alınabilir)
| Rtv | Kablo bacasından geçirilen televizyon kablolarının ortalama dış çapı (0,6 cm alınabilir)
| Rk | Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablolarının ortalama dış çapı (1,8 cm alınabilir)
| Rktop | Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablolarının toplam dış çapı(cm)
| Rkmax | Kablo bacasından geçirilen en büyük kolon hattı kablosunun dış çapı(cm)
4x6 mm2 NYY için kablo dış çapı=1,5 cm; 4x10 mm2 NYY için kablo dış çapı=1,8 cm; 4x16 mm2 NYY için kablo dış çapı=2 cm;
1- | Kablo Merdiveni Toplam Eni
| A | 1 | kolon/kat | Değişken | Yalnız kırmızı işaretli veriler için giriş yapılacak!
| K | 5 | kat | Değişken
| Rt | 0.5 | cm | Sabit
| Rtv | 0.6 | cm | Sabit
| Rktop | 9 | cm | Sabit
| Rkmax | 1.8 | cm | Sabit
| a= | 1,1 x x K x (Rt + Rtv)+ 2xRktop + 10 cm |  |  |  | 34 | cm
| b= |  |  |  |  | 50 | cm
2- | Kablo Merdiven Dikme Yüksekliği
| h | kablo merdiven dikme yüksekliği
4 ≤ h ³ Rkmax+1
| h= | 4 | cm
3- | Kablo Merdiveni Mukavemet Hesabı
| L | Kablo merdiveninin “duvara tespit(mesnet) parçalarına” tutturulduğu mesnetler arası mesafe en fazla 150 cm alınabilir.
| d | Kablo merdiveni dikmelerinin sac kalınlığı ( 0,15 cm. veya 0.2 cm. alınır).
| h | Kablo merdiven dikme yüksekliği
| P | Kablo merdiveninin L aralığındaki kabloların toplam ağırlığı (her bağımsız birim için ortalama 1kg/m alınabilir.)
| f | Metal(sac) malzemenin sehimi, burulması (yaklaşık 1,8 cm. alınmıştır)
| E | Demirin burulma katsayısı (2,1.106).
| J | Konstrüksiyonun momenti [a x d x (h x d)³] / 12
| L | 150 | cm | Değişken
| d | 0.15 | cm | Değişken
| h | 4 | cm | Sabit
| P | 7.5 | kg | Sabit
| f | 1.8 | cm | Sabit
| E | 2100000 |  | Sabit
| J | 0.0918 |  | Sabit
d4 x h3 >
| 0.0324 | > | 0.0082117 | seçilen değerler uygundur….
Aynı kata ait aynı türden zayıf akım kablolarının demet halinde tek sıralı olarak yan yana bağlanması ve kolon hattı kablolarının döşeme şekline göre kablo merdiveni en uzunlukları(a); her bir kolon hattı kablosunun kablo merdiven basamaklarına ayrı kablo bağı veya kablo kroşesi ile tek sıralı olarak aralarında en az kablo çapı kadar açıklık bırakılarak bağlanması durumu için hesaplanmıştır. (Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar d.2.ii)

## Kablo Bacası d.2.iii
Kablo Merdiveni ve Kablo Bacasının Ölçüleri
| a | Kablo merdiveni toplam eni (cm)
| b | Kablo bacasının toplam eni (cm)
| A | Yapının bir katındaki ortalama kolon hattı(konut, büro vb. bağımsız bölüm) adeti.Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapıdaki toplam bağımsız bölüm adetinin kat adetine(K) bölünmesiyle bulunur.
| K | Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapının kat adeti
| Rt | Kablo bacasından geçirilen telefon kablolarının ortalama dış çapı (0,5 cm alınabilir)
| Rtv | Kablo bacasından geçirilen televizyon kablolarının ortalama dış çapı (0,6 cm alınabilir)
| Rk | Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablolarının ortalama dış çapı (1,8 cm alınabilir)
| Rktop | Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablolarının toplam dış çapı(cm)
| Rkmax | Kablo bacasından geçirilen en büyük kolon hattı kablosunun dış çapı(cm)
4x6 mm2 NYY için kablo dış çapı=1,5 cm; 4x10 mm2 NYY için kablo dış çapı=1,8 cm; 4x16 mm2 NYY için kablo dış çapı=2 cm;
1- | Kablo Merdiveni Toplam Eni
| A | 4 | kolon/kat | Değişken | Yalnız kırmızı işaretli veriler için giriş yapılacak!
| K | 10 | kat | Değişken
| Rt | 0.5 | cm | Sabit
| Rtv | 0.6 | cm | Sabit
| Rktop | 72 | cm | Sabit
| Rkmax | 1.8 | cm | Sabit
| a= | 1,1 x x K x (Rt + Rtv)+Rktop + 10 cm |  |  |  | 106 | cm
| b= |  |  |  |  | 116 | cm
2- | Kablo Merdiven Dikme Yüksekliği
| h | kablo merdiven dikme yüksekliği
4 ≤ h ³ Rkmax+1
| h= | 4 | cm
3- | Kablo Merdiveni Mukavemet Hesabı
| L | Kablo merdiveninin “duvara tespit(mesnet) parçalarına” tutturulduğu mesnetler arası mesafe en fazla 150 cm alınabilir.
| d | Kablo merdiveni dikmelerinin sac kalınlığı ( 0,15 cm. veya 0.2 cm. alınır).
| h | Kablo merdiven dikme yüksekliği
| P | Kablo merdiveninin L aralığındaki kabloların toplam ağırlığı (her bağımsız birim için ortalama 1kg/m alınabilir.)
| f | Metal(sac) malzemenin sehimi, burulması (yaklaşık 1,8 cm. alınmıştır)
| E | Demirin burulma katsayısı (2,1.106).
| J | Konstrüksiyonun momenti [a x d x (h x d)³] / 12
| L | 150 | cm | Değişken
| d | 0.2 | cm | Değişken
| h | 4 | cm | Sabit
| P | 60 | kg | Sabit
| f | 1.8 | cm | Sabit
| E | 2100000 |  | Sabit
| J | 0.90453 |  | Sabit
d4 x h3 >
| 0.1024 | > | 0.082619 | seçilen değerler uygundur….
Aynı kata ait aynı türden zayıf akım kablolarının demet halinde tek sıralı olarak yan yana bağlanması ve kolon hattı kablolarının döşeme şekline göre kablo merdiveni en uzunlukları(a); her bir kolon hattı kablosunun kablo merdiven basamaklarına ayrı kablo bağı veya kablo kroşesi ile tek sıralı ve birbirlerine dokunmalı olarak bağlanması durumu için hesaplanmıştır. (Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar d.2.iii)

## Kablo Bacası d.2.iv
Kablo Merdiveni ve Kablo Bacasının Ölçüleri
| a | Kablo merdiveni toplam eni
| b | Kablo bacasının toplam eni
| A | Yapının bir katındaki ortalama kolon hattı(konut, büro vb. bağımsız bölüm) adeti.Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapıdaki toplam bağımsız bölüm adetinin kat adetine(K) bölünmesiyle bulunur.
| K | Elektrik sayaçlarının toplu halde bulunduğu kattan itibaren yapının kat adeti.
| Rt | Kablo bacasından geçirilen telefon kablolarının ortalama dış çapı (0.5 cm. alınabilir).
| Rtv | Kablo bacasından geçirilen televizyon kablolarının ortalama dış çapı (0.6 cm. alınabilir).
| Rk | Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablolarının ortalama dış çapı.Kablo bacasından geçirilen kolon hattı kablo kesitleri toplamının toplam kolon hattı adetine bölünmesiyle bulunur.(Konut, büro vb. yapılarda pratik olarak 1.8 cm. alınabilir).
1- | Kablo Merdiveni Toplam Eni
| A | 4 | kolon/kat | Değişken | Yalnız kırmızı işaretli veriler için giriş yapılacak!
| K | 10 | kat | Değişken
| Rt | 0.5 | cm | Sabit
| Rtv | 0.6 | cm | Sabit
| Rk | 1.8 | cm | Sabit
| a= | 1,1 x x K x (Rt + Rtv + Rk) + 10 cm |  |  | 74 | cm
| b= |  |  |  | 84 | cm
2- | Kablo Merdiven Dikme Yüksekliği
| h | kablo merdiven dikme yüksekliği
4 ≤ h ³ 1,1 x x Rk +1
| h= | 5 | cm
3- | Kablo Merdiveni Mukavemet Hesabı
| L | Kablo merdiveninin “duvara tespit(mesnet) parçalarına” tutturulduğu mesnetler arası mesafe
| d | Kablo merdiveni dikmelerinin sac kalınlığı ( 0,15 cm. veya 0.2 cm. alınır).
| h | kablo merdiven dikme yüksekliği
| P | Kablo merdiveninin L aralığındaki kabloların toplam ağırlığı
| f | Metal(sac) malzemenin sehimi, burulması (yaklaşık 1,8 cm. alınmıştır)
| E | Demirin burulma katsayısı (2,1.106).
| J | Konstrüksiyonun momenti [a x d x (h x d)³] / 12
| L | 150 | cm | Değişken
| d | 0.15 | cm | Değişken
| h | 5 | cm | Sabit
| P | 60 | kg | Sabit
| f | 1.8 | cm | Sabit
| E | 2100000 |  | Sabit
| J | 0.39023 |  | Sabit
d4 x h3 >
| 0.063281 | > | 0.063222 | seçilen değerler uygundur….
Aynı kata ait aynı türden zayıf akım kablolarının demet halinde tek sıralı olarak yan yana bağlanması ve kolon hattı kablolarının döşeme şekline göre kablo merdiveni en uzunlukları(a); aynı kata ait kolon hattı kablolar demet halinde, tek sıralı olarak yan yana bağlanması durumu için hesaplanmıştır. (Kablo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar d.2.iv)