## _N_2XH
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.
ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM YARATMAYAN, SICAĞA DAYANIKLI
KABLOLAR
(N)2XH ; 0,6 / 1 k V
YAPI | Tek telli veya çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan enerji ve kontrol kabloları
Kullanıldığı Yerler | Yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda
Teknik Bilgiler | * Enerji kabloları VDE 0276-604'e uygun olarak üretilirler. * Kontrol kabloları VDE 0267-627'e uygun olarak üretilirler. * İzin verilen işletme sıcaklığı : 90ºC * Dış kılıf rengi : Siyah
Standart Testler | LS (düşük duman) Testi : IEC 61034-2 '' Yangın sırasında düşük duman yoğunluğu''
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi : IEC 60754-2 '' Halojen gazı içermediğinden korozif ortam yaratmama''
FR (aleve dayanıklılık) Testi : IEC 60332-3 Katg.C '' Alev altında alevi iletmeme''
Elektriksel Özellikleri | Aşağıda verilen akım taşıma kapasiteleri 30ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Gerilim Değerleri | Anma gerilimi : |  |  | Uo / U = 0,6 / 1 kV
| İzin verilen en yüksek gerilim : |  |  | (AC) Uo / U = 0,7 / 1,2 kV
(DC) Uo / U = 0,9 / 1,8 kV
| Test gerilimi (AC) : |  |  | 2,5 kV
| Nominal Kesit | Bakır faktörü | Kablo dış çapı | Net ağırlık | 20ºC'de iletken DA direnci | Havada akım taşıma kapasitesi | Sevk uzunluğu
| mm2 | kg / km | mm | kg / km | Ohm / km | A | m
(N)2XH | 1*4 re | 38 | 6.8 | 73 | 4.61 | 45 | 1000
| 1*6 re | 58 | 7.4 | 96 | 3.08 | 56 | 1000
0,6/1 kV | 1*10 re | 96 | 8.4 | 140 | 1.83 | 77 | 1000
| 1*16 re | 154 | 9.5 | 204 | 1.15 | 102 | 1000
| 1*25 rm | 240 | 10.6 | 293 | 0.727 | 137 | 1000
| 1*35 rm | 336 | 12 | 390 | 0.524 | 168 | 1000
| 1*50 rm | 480 | 13 | 502 | 0.387 | 204 | 1000
| 1*70 rm | 672 | 15 | 718 | 0.268 | 258 | 1000
| 1*95 rm | 912 | 17 | 970 | 0.193 | 318 | 1000
| 1*120 rm | 1152 | 19 | 1210 | 0.153 | 370 | 1000
| 1*150 rm | 1440 | 21 | 1480 | 0.124 | 424 | 1000
| 1*185 rm | 1776 | 23 | 1888 | 0.0991 | 484 | 1000
| 1*240 rm | 2304 | 26 | 2412 | 0.0754 | 584 | 1000
| 2*1,5 re | 29 | 9.6 | 128 | 12.1 | 27 | 1000
| 2*2,5 re | 48 | 10.5 | 160 | 7.41 | 36 | 1000
| 2*4 re | 77 | 11.5 | 205 | 4.61 | 49 | 1000
| 2*6 re | 115 | 12.5 | 260 | 3.08 | 62 | 1000
| 2*10 re | 192 | 14 | 372 | 1.83 | 85 | 1000
| 3*1,5 re | 43 | 10.5 | 144 | 12.1 | 22 | 1000
| 3*2,5 re | 72 | 11 | 185 | 7.41 | 30 | 1000
| 3*4 re | 115 | 12 | 245 | 4.61 | 40 | 1000
| 3*6 re | 173 | 13 | 316 | 3.08 | 50 | 1000
| 3*10 re | 288 | 15 | 460 | 1.83 | 68 | 1000
| 3*16re/10 re | 557 | 17.5 | 740 | 1.15 | 94 | 1000
| 3*25rm/16re | 874 | 21.5 | 1160 | 0.727 | 114 | 1000
| 3*35rm/16re | 1162 | 23.5 | 1490 | 0.524 | 122 | 1000
| 3*50rm/25rm | 1680 | 27 | 2010 | 0.387 | 149 | 1000
| 3*70rm/35rm | 2352 | 31 | 2801 | 0.268 | 188 | 1000
| 3*95rm/50rm | 3216 | 35 | 3792 | 0.193 | 232 | 1000
| 3*120rm/70rm | 4128 | 40 | 4820 | 0.153 | 269 | 1000
| 3*150rm/70rm | 4992 | 43 | 5786 | 0.124 | 308 | 1000
| 3*185rm/95rm | 6240 | 48 | 7300 | 0.0991 | 354 | 1000
| 3*240rm/120rm | 8064 | 55 | 9320 | 0.0784 | 419 | 1000
| 4*1,5 re | 58 | 11 | 172 | 12.1 | 19 | 1000
| 4*2,5 re | 96 | 12 | 220 | 7.41 | 25 | 1000
| 4*4 re | 154 | 13 | 296 | 4.61 | 33 | 1000
| 4*6 re | 230 | 14.5 | 388 | 3.08 | 42 | 1000
| 4*10 re | 384 | 16.5 | 575 | 1.83 | 57 | 1000
| 4*16 re | 614 | 18.5 | 830 | 1.15 | 75 | 1000
| 5*1,5 re | 72 | 12 | 210 | 12.1 | 19 | 1000
| 7*1,5 re | 101 | 13 | 248 | 12.1 | 12 | 1000
| 10*1,5 re | 144 | 16 | 350 | 12.1 | 10 | 1000
| 12*1,5 re | 173 | 16.5 | 390 | 12.1 | 9 | 1000
| 14*1,5 re | 202 | 17.5 | 440 | 12.1 | 9 | 1000
| 19*1,5 re | 274 | 19.5 | 555 | 12.1 | 8 | 1000
| 21*1,5 re | 305 | 21 | 605 | 12.1 | 7 | 1000
| 24*1,5 re | 346 | 23 | 702 | 12.1 | 7 | 1000
| 30*1,5 re | 432 | 24 | 822 | 12.1 | 6 | 1000
| 40*1,5 re | 576 | 27 | 1050 | 12.1 | 6 | 1000
| 5*2,5 re | 120 | 13 | 270 | 7.41 | 25 | 1000
| 7*2,5 re | 168 | 14.2 | 326 | 7.41 | 16 | 1000
| 10*2,5 re | 240 | 18 | 472 | 7.41 | 14 | 1000
| 12*2,5 re | 288 | 18.5 | 530 | 7.41 | 13 | 1000
| 14*2,5 re | 336 | 19.5 | 592 | 7.41 | 12 | 1000
| 19*2,5 re | 456 | 21.5 | 755 | 7.41 | 11 | 1000
| 21*2,5 re | 504 | 23 | 835 | 7.41 | 11 | 1000
| 24*2,5 re | 576 | 25 | 955 | 7.41 | 10 | 1000
| 30*2,5 re | 720 | 27 | 1130 | 7.41 | 9 | 1000
| 40*2,5 re | 960 | 30.5 | 1458 | 7.41 | 9 | 1000
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.