**Pano Teknik Kriterleri ve Uygulama Esasları**

1. Ölçülerimiz asgari ölçülerdir.
2. Zayıf akım bölümü isteğe bağlıdır.
3. Derinlik ölçüleri dış kapak hariçtir, pano gövdesi için verilmiştir.
4. Pano kaidesi (baza) sac ise en az 1,5 mm olması gerekmektedir.
5. Gerilim (YKŞ, TMŞ ve BARA) bölümü iç kapak ayrı olmalıdır.
6. Gerilim bölümünde TMŞ, YKŞ ve sigorta üst tarafta olmalıdır.
7. Gerilim bölümünde bulunan bara mesnet izolatörleri M8 cıvatalı olmalıdır.
8. Pano ile kaidenin birleştiği kısımlar içten M8 cıvatalı olmalıdır.
9. Pano kapaklarında ölüm tehlikesi baskılı levhası perçinlenecek şekilde yapılmalıdır.
10. Pano görsellerinde bulunan pano dış kapakları sembolik olup, panonun ve enerji odasının ölçülerine göre değişkenlik gösterebilir.
11. Diğer teknik ve uygulamalar "Tesisat Kontrol Süreçleri Saha Uygulamaları Usul Esaslar" da belirtilmiştir.