Toprak Kaçak Akımları

PVC İzoleli kablolar

| Nominal kesit | Nominal Gerilim |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3,6 / 6 kV | 6 / 10 kV |
| ( mm2 ) | A / km1) | A / km1) |
| 25 | 0,6 | 1,9 |
| 35 | 0,6 | 2,1 |
| 50 | 0,7 | 2,3 |
| 70 | 0,7 | 2,6 |
| 95 | 0,8 | 2,9 |
| 120 | 0,9 | 3,2 |
| 150 | 0,9 | 3,4 |
| 185 | 1,0 | 3,8 |
| 240 | 1,0 | 4,5 |
| 300 | 1,2 | 5,0 |

1) Bu veriler 20 ºC ‘lik ısı için geçerlidir.

XLPE İzoleli kablolar

| Nominal kesit | Nominal Gerilim |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 / 10 kV | 8,7 / 15 kV | 12 / 20 kV | 18 / 30 kV |
| mm2 | A / km | A / km | A / km | A / km |
| 35 | 1,2 |  |  |  |
| 50 | 1,3 |  |  |  |
| 70 | 1,5 |  |  |  |
| 95 | 1,7 |  |  |  |
| 120 | 1,8 |  |  |  |
| 150 | 2,0 |  |  |  |
| 185 | 2,1 |  |  |  |
| 240 | 2,4 |  |  |  |
| 300 | 2,6 |  |  |  |
| 400 | 3,0 |  |  |  |
| 500 | 3,0 |  |  |  |