Çizelge – 12 : Hata akımı koruma düzenlerinin anma hata akımı  IΔn ve işletme elemanlarının               gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci RA

| Topraklama direnci | Anma hata akımı | IΔn | mA | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci | RA | UL = 50 V için | Ω | 5000 | 1666 | 500 | 166 | 100 |
|  |  | UL = 25 V için | Ω | 2500 | 833 | 250 | 83 | 50 |
| S İşaretli 1) seçici hata akımı koruma düzenlerinin arkasındaki işletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci | RA | UL = 50 V için | Ω | -- | -- | 250 | 83 | 50 |
|  |  | UL = 25 V için | Ω | -- | -- | 125 | 41 | 25 |
| 1) Bu tip hata akımı koruma düzenlerinin üzerinde izin verilen en büyük direnç değerleri belirtilmiştir. Bu değerler RA = (UL / 2 IΔn ) bağlantısıyla belirlenir |  |  |  |  |  |  |  |  |