## Sheet3
ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN İZOLATÖR DEMİR TİPLERİ SEÇİM CETVELİ
İletken | İzolatör | Durdurucu | TAŞIYICI İZOLATÖR DEMİR TİPİ
Kesiti | Tipi | İzo. Demiri | 180°-175° | 170° | 165° | 160° | 155° | 150° | 145° | 140° | 135° | 130° | 125° | 120° | 110° | 100° | 80°
ROSE | N 80 | B 80 | A 80 | [5 empty] | B 80 | [6 empty] | 2*B 80
LİLİ | N 80 | B 80 | A 80 |  |  |  |  | B 80 | [7 empty] | 2*B 80
İRİS | N 80 | B 80 | A 80 |  |  |  | B 80 | [8 empty] | 2*B 80
PANSY | N 80 | B 80 | A 80 |  |  |  | B 80 | [8 empty] | 2*B 80
POPY | N 80 | B 80 | A 80 |  |  | B 80 | [8 empty] | 2*B 80
ASTER | N 95 | 2*B 95 | B 95 | [11 empty] | 2*B 895
PHLOX | N 95 | 2*B 95 | B 95 | [11 empty] | 2*B 95
Not : | 1-) 140° den küçük açılarda ve durdurucu direklerde iletkenler durdurucu bağ ile bağlanacak ve zincir
izolatör tek gergi takımı kullanılacaktır.
2-) Demiryolu, Devlet karayoly atlamalrında zincir izolatör çift gergi takımı kullanılacaktır.
İzolatör Demiri |  | İzolatör gerilim kV |  | Dayanacağı kuvvet (kg)
A80 |  | 1 |  | 75
B80 |  | 1 |  | 260
B95 |  | 1 |  | 300
B6 |  | 6 |  | 200
B15 |  | 15 |  | 200
B35 |  | 35 |  | 450
C35 |  | 35 |  | 220
D80 |  | 1 |  | 55
D95 |  | 1 |  | 90