Çizelge – 10 : TN sistemleri için, 5 s, 0,4 s ve 0,2 s’lik açma zamanlarına karşı düşen Ia açma akımları ve bu akımlar için izin verilen en büyük çevrim empedansları

| U02)=230 V 50 Hz | Alçak gerilim gL, gG, gM sigortaları |  |  |  | Hat koruma anahtarları 1) (düzenleri) ve kesiciler 1)’in ani açma kontrolü için Ia ve Zs değerleri |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In | Ia(5s) | Zs (5s) | Ia (0,4s) | Zs (0,4s) | Ia=5 In | Zs (0,2s) | Ia=10 In | Zs (0,2s) | Ia=10 In | Zs (0,2s) |
| (A) | (A) | (Ohm) | (A) | (Ohm) | (A) | (Ohm) | (A) | (Ohm) | (A) | (Ohm) |
| 2 | 9,5 | 24,2 | 17 | 13,529 | 10 | 23,0 | 20 | 11 | 30 | 7,3 |
| 4 | 19 | 12,1 | 32 | 7,187 | 20 | 11,5 | 40 | 5,5 | 60 | 3,7 |
| 6 | 28 | 8,2 | 50 | 4,6 | 30 | 7,666 | 60 | 3,65 | 90 | 2,4 |
| 10 | 48 | 4,791 | 80 | 2,785 | 50 | 4,6 | 100 | 2,2 | 150 | 1,5 |
| 16 | 70 | 3,285 | 120 | 1,916 | 80 | 2,875 | 160 | 1,4 | 240 | 0,9 |
| 20 | 86 | 2,674 | 150 | 1,533 | 100 | 2,3 | 200 | 1,1 | 300 | 0,7 |
| 25 | 115 | 2,0 | 210 | 1,095 | 125 | 1,84 | 250 | 0,9 | 375 | 0,6 |
| 32 | 150 | 1,533 | 250 | 0,920 | 160 | 1,437 | 320 | 0,7 | 480 | 0,5 |
| 35 | 173 | 1,3 | 367 | 0,6 | 175 | 1,3 | 350 | 0,65 | 525 | 0,4 |
| 40 | 200 | 1,150 | 300 | 0,766 | 200 | 1,15 | 400 | 0,55 | 600 | 0,37 |
| 50 | 250 | 0,920 | 460 | 0,500 | 250 | 0,920 | 500 | 0,45 | 50 | 0,29 |
| 63 | 330 | 0,696 | 610 | 0,377 | 315 | 0,730 | 630 | 0,35 | 63 | 0,23 |
| 80 | 430 | 0,534 | 800 | 0,287 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 580 | 0,396 | 1050 | 0,219 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 715 | 0,321 | 1300 | 0,176 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | 950 | 0,242 | 1800 | 0,127 | - | - | - | - | - | - |

1-) Hat koruma anahtarları ve kesiciler için  Ia değerleri,  In’nin katı olarak ilgili standartlardan veya imalatçı karekteristiklerinden alınır ve standartta belirtilen toleranslar göz önünde tutularak çevrim empedansı  Zs bulunur.

ÖRNEK :

Kesicilerde +%20 sınır toleransla çevrim direncinin bulunması :

- Gecikmesiz açma için gerekli kısadevre akımı  : 100 A

- +%20 olarak alınan sınır toleransla kısadevre akımı  :  120 A

- Zs= (230 V / 120 A )  = 1,916 Ohm

Ani açma kontrolü için yeterli yaklaşıklıkla aşağıdakiler kullanılabilir :

- Ia=5 In   B karekteristikli (eski L karekteristikli), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için

- Ia=10 In  C karekteristikli (eskiden G ve U karekteristikli), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için

Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb.) kesiciler

c)     Ia=15 In  ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 102 ve Kısım 104  vb.) motor yolvericileri,

Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb.) kesiciler

2-)   U0   Topraklanmış iletkenlere göre anma gerilimi