| ÇİZELGE1 – SINIF I ASANSÖRLERİ – FONKSİYONEL BOYUTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel amaç |  |  |  | Konutlar |  |  |  |  | Konut dışı yapılar (İşyerleri, bankalar, oteller vb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beyan yükü kg |  |  |  | 1) 320 |  | 1) 320 | 630 | 1000 | 630 |  |  | 800 |  |  | 1000 |  |  |  | 1250 | 1600 |
| Kabin |  | mm |  | 900 |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1350 |  |  | 1600 |  |  |  | 1950 |  |
|  |  | mm |  | 100 |  |  | 1400 | 2100 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 |
|  |  | mm |  | 2200 |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |
| Kabin ve Durak kapıları |  | mm |  | 700 |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  | mm |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | yan açılan |  |  |  |  | merkezden açılan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  | Merkezden açılan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuyu |  | mm |  | 1400 |  | 1600 |  |  | 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  | 1900 |  |  | 2400 |  | 2600 |  |  |
|  |  | mm |  | 1600 |  | 1900 | 2600 |  | 2100 |  |  |  | 2300 2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuyu dibi derinliği |  | d3mm |  | 1400 |  |  |  |  | 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) |  |  | 2200 |  | 2) | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En üst durak seviyesi üstündeki |  | h1 mm |  | 3600 |  |  |  |  | 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| yükseklik |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  | 4600 |  |  |
|  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  | 4400 |  |  |
|  |  |  |  | 2) | 5000 |  |  |  | 2) |  | 5000 |  |  | 5200 |  |  |  | 5400 |  |  |
| Hidrolik asansörler için makine dairesi 5 |  |  |  | kuyu genişliği veya derinliği +2000 mm yükseklik h1 mm 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrikli asansörler Vn= 0.63m/s |  |  |  | 6 |  | 7.5 | 10 | 12 | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 | 25 |
|  |  |  |  | 1600 |  | 2200 |  | 2400 | 2500 |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3000 |  | 3200 | 3700 | 4200 | 3700 |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  |  | 5500 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2200 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2800 |
|  |  |  |  | 6 |  | 7.5 | 10 | 12 | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 | 25 |
|  |  |  |  | 1600 |  |  | 2200 | 2400 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |
|  |  |  |  | 3000 |  | 3200 | 3700 | 4200 | 3700 |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  |  | 5500 |
|  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2200 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2800 |
|  |  |  |  | 2 |  | 10 | 12 | 14 | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 | 25 |
|  |  |  |  | 2) |  | 2200 |  | 2400 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |
|  |  |  |  | 2) |  | 3200 | 3700 | 4200 | 3700 |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  |  | 5500 |
|  |  |  |  | 2) |  |  | 2000 |  | 2200 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2800 |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 14 | 16 | 2) |  |  | 18 |  |  | 20 |  |  |  | 22 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 2800 |  | 2) |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 3700 | 4200 | 2) |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  |  | 5500 |
|  |  |  |  |  |  | 2) | 2600 |  | 2) |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |
| 1) Bu kabin boyutları özürlü kişilerin tekerlekli sandalye asansörü kullanmaları için uygun değildir. 2) Standart olmayan düzen 3) Yalnız hidrolik asansörler için 4) Yalnız elektrikli asansörler için 5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerekebilir. 6) b4 ve d4 minimum değerlerdir. Gerçek değerleri en az A ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |