## 11_10_2004
SEÇİM CETVELİ
TRANSFORMATÖR GÜCÜNE GÖRE DEVRE KESİCİ SEÇİMİ
Transformatör Nominal Akımı (A) | In | 58 | 72 | 91 | 115 | 144 | 180 | 231 | 289 | 361 | 455 | 578 | 723 | 910 | 1156 | 1445 | 1805 | 2312 | 2900 | 3600
Transformatör Gücü (kVA) | S | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Kısa Devre Gerilimi | Usc % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 Fazlı Maksimum Kısa Devre Akımı (kA) | Isc | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.4 | 8 | 10.1 | 12.8 | 16 | 20.2 | 19.2 | 24 | 30 | 38.5 | 48.1 | 60
Bakır Kablo Kesiti (mm2) | q | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 | 2(30x5) | 2(40x5) | 40x12 | 40x15 | 2(40x10) | 80x15 | 2(80x10) | 2(80x15) | 2(100x15) | 3(100x15)
Şalter Nominal Akımı (A) | In | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000
Uygun FEDERAL Şalter | F | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 33 | 33/53 | 53 | 82E/83E | 82E/83E | 82E/83E | 82E/83E/123E | 82E/83E/123E | 92E/123E | 92E/123E | 112E/123E | 112E/133E | 112E/133E | 133E | 143E
En Büyük Beyan Kısa Devre Kesme Kapasitesi (kA) | Icu | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 65 | 65/65 | 65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65/100 | 50/65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 65/100 | 100 | 100
Uygun FEDERAL Akım Trafosu ( .../5A) | FAT | 30-60 | 30-75 | 30-100 | 30-125 | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 40-300 | 40-400 | 40-500 | 60-600 | 60-800 | 60-1000 | 100-1250 | 100-1600 | 100-2000 | 100-2500 | 100-3000 | 100L-4000
IEC 292'ye GÖRE SİNCAP KAFESLİ ( 380 V, 1500 veya 3000 DEVİRLİ ) ASENKRON MOTORLAR İÇİN KORUMA VE DEVRE ELEMANLARININ SEÇİMİ
Direk Yol Verme
Bakır Kablo Kesiti (mm2) | q | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 2(30x5) | 2(30x5) | 2x185
NH Bıçaklı Sigorta Anma Akımı (A) | In | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Boy | NH | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1/2 | C00/00/0/1/2 | C00/00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Altlık | NH | 00 | 00 | 00 | 00 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0/1 | 00/0/1 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL Yük Şalteri | FSF | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160/250 | 160/250 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 250/400 | 250/400 | 250/400/630 | 400/630 | 400/630 | 400/630 | 630 | 630 | 630 | 630
Devre Kesici Anma Akımı (A) | In | - | - | - | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL Devre Kesici | F | - | - | - | - | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 33 | 33/53 | 33/53 | 53 | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/83E/123E
En Büyük Beyan Kısa Devre Kesme Kapasitesi (kA) | Icu | - | - | - | - | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 65 | 65/65 | 65/65 | 65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/65/100
Uygun FEDERAL Akım Trafosu ( .../5A) | FAT | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-40 | 30-50 | 30-60 | 30-75 | 30-100 | 30-125 | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 30-250 | 40-300 | 40-400 | 40-500 | 40-500 | 60-600
Uygun Kontaktör Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 95 | 115 | 145 | 185 | 265 | 265 | 300 | 400 | 460 | 460 | 630
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 12D | 18D | 25D | 25D | 32D | 40D | 50D | 65D | 80D | 95D | 115D | 150D | 220D | 265D | 265D | 300D | 400D | 460D | 460D | -
Termik Röle Ayar Sahası (A) | Ie | 2.8-4 | 4.5-6.3 | 5,5-8 | 7-10 | 7-10 | 9-12.5 | 14-20 | 17-22 | 20-25 | 23-32 | 30-40 | 37-50 | 55-70 | 63-80 | 75-105 | 95-125 | 100-160 | 125-200 | 200-315 | 200-315 | 250-400 | 315-500 | 315-500 | 400-630 | 400-630
Uygun FEDERAL Termik Röle | FT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Koruma Şalteri Termik Ayar Sahası (A) | Ie | 2.5-4 | 4 - 6.3 | 6.3-10 | 6.3-10 | 6.3-10 | 10-16 | 10-16 | 16-20 | 20-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Uygun FEDERAL Motor Koruma Şalteri | FMK25 - | 4 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Anma Akımı (A) | In | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.7 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | 60 | 72 | 85 | 105 | 138 | 170 | 205 | 245 | 300 | 370 | 408 | 460 | 584
Motor Gücü (kW) | P | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315
Yıldız Üçgen Yol Verme
Bakır Kablo Kesiti (mm2) | q | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 240 | 2(30x5) | 2(30x5) | 2(30x5) | 2(30x5) | 2x185
NH Bıçaklı Sigorta Akımı (A) | In | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Boy | NH | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1 | C00/00/0/1/2 | C00/00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL NH Bıçaklı Sigorta Altlık | NH | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0 | 00/0/1 | 00/0/1 | 00/0/1 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 00/0/1/2 | 1/2 | 1/2/3 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3
Uygun FEDERAL Yük Şalteri | FSF | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 160/250/400 | 250/400 | 250/400/630 | 250/400/630 | 400/630 | 400/630 | 630 | 630 | 630
Devre Kesici Anma Akımı (A) | In | - | - | - | - | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 630
Uygun FEDERAL Devre Kesici | F | - | - | - | - | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 33 | 33/53 | 33/53 | 53 | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/82E/83E | 71/83E/123E
En Büyük Beyan Kısa Devre Kesme Kapasitesi (kA) | Icu | - | - | - | - | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 50/65 | 65 | 65/65 | 65/65 | 65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/50/65 | 35/65/100
Uygun FEDERAL Akım Trafosu (... /5A) | FAT | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-30 | 30-40 | 30-50 | 30-60 | 30-75 | 30-100 | 30-125 | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 30-250 | 40-300 | 40-400 | 40-500 | 40-500 | 60-600
Hat Besleme Kumanda Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 145 | 145 | 185 | 185 | 265 | 265 | 400 | 400
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 12D | 12D | 12D | 18D | 18D | 32D | 50D | 50D | 50D | 65D | 80D | 150D | 150D | 220D | 220D | 265D | 265D | 400D | 400D
Üçgen Besleme Kumanda Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 145 | 145 | 185 | 185 | 265 | 265 | 400 | 400
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 12D | 12D | 12D | 18D | 18D | 32D | 40D | 50D | 50D | 65D | 80D | 150D | 150D | 220D | 220D | 265D | 265D | 400D | 400D
Yıldız Besleme Kumanda Akımı (A) | Ie | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | 80 | 80 | 145 | 145 | 185 | 185 | 265 | 265
Uygun FEDERAL Kontaktör | FC | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 09D | 18D | 25D | 32D | 32D | 50D | 50D | 80D | 80D | 150D | 150D | 220D | 220D | 265D | 265D
Termik Röle Ayar Sahası (A) | Ie | 1.8-2.5 | 2.2-3.2 | 2.8-4 | 3.5-5 | 4.5-6.3 | 5,5-8 | 7-10 | 9-12.5 | 11-16 | 14-20 | 20-25 | 23-32 | 30-40 | 38-50 | 48-57 | 57-66 | 63-80 | 75-105 | 100-160 | 100-160 | 125-200 | 200-315 | 200-315 | 200-315 | 250-400
Uygun FEDERAL Termik Röle | FT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Koruma Şalteri Termik Ayar Sahası (A) | Ie | 2.5 - 4 | 4 - 6.3 | 6.3-10 | 6.3-10 | 6.3-10 | 10-16 | 10-16 | 16-20 | 20-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Uygun FEDERAL Motor Koruma Şalteri | FMK25 - | 4 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Motor Anma Akımı (A) | In | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.7 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 44 | 60 | 72 | 85 | 105 | 138 | 170 | 205 | 245 | 300 | 370 | 408 | 460 | 584
Motor Gücü (kW) | P | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315
Her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır. | [25 empty] | Sami ALTUNEL
Elektrik Elektronik Mühendisi
Federal seçim cetvelinde, aşırı yükte ve kısa devre durumunda dayanımlarının fazla olması sebebiyle yüksek kesme kapasitesine sahip ve elektronik tip olan devre kesiciler tercih edilmiştir. Federal Elektronik devre kesicilerde kısa devre akımlarına karşı ek bir koruma olarak, elektronik açtırma ünitesinden hariç herbir faza ayrıca kısa devre akımının manyetik alanı ile çalışan mekanik açtırma düzeneği konulmuştur. Böylece elektronik kartın arızalanma durumunda açtırmama riski ortadan kaldırılmıştır. Bu ise Federal devre kesicilerinin büyük bir avantajıdır.