## H07Z1_
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.
ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM YARATMAYAN, SICAĞA DAYANIKLI
KABLOLAR
07Z1-U; 07Z1-R; 07Z1-K 450 / 750 V
YAPI | Tek telli veya çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, alevi iletmeyen ve halojenden arındırılmış, sıcağa dayanıklı enerji kabloları
Kullanıldığı Yerler | Kuru mekanlarda, şalt tesislerinde, dağıtım sistemlerinde, işletmelerde aydınlatma ve tesisat kablosu olarak
Teknik Bilgiler | * Bu kablolar TS HD 21.3 S3'e uygun olarak üretilirler. * İzin verilen işletme sıcaklığı : 70ºC
Standart Testler | LS (düşük duman) Testi : IEC 61034-2 '' Yangın sırasında düşük duman yoğunluğu''
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi : IEC 60754-2 '' Halojen gazı içermediğinden korozif ortam yaratmama''
FR (aleve dayanıklılık) Testi : IEC 60332-3 Katg.C '' Alev altında alevi iletmeme''
Elektriksel Özellikleri | Aşağıda verilen akım taşıma kapasiteleri 30ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Gerilim Değerleri | Anma gerilimi : |  |  | Uo / U = 450 / 750 V
| İzin verilen en yüksek gerilim : |  |  | (AC) Uo / U = 476 / 825 V
(DC) Uo / U = 619 / 1238 V
| Test gerilimi (AC) |  |  | 2,5 kV
| Nominal Kesit | Bakır faktörü | Kablo dış çapı | Net ağırlık | 20ºC'de iletken DA direnci | Havada akım taşıma kapasitesi | Sevk uzunluğu
| mm2 | kg / km | mm | kg / km | Ohm / km | A | m
07Z1-U | 1.5 | 14.4 | 2.6 | 19 | 12.1 | 24 | 100
| 2.5 | 24 | 3.2 | 30 | 7.41 | 32 | 100
| 4 | 38 | 3.9 | 44 | 4.61 | 42 | 100
| 6 | 58 | 4.4 | 62 | 3.08 | 54 | 100
| 10 | 96 | 5.6 | 105 | 1.83 | 73 | 100
07Z1-R | 16 | 154 | 6.5 | 167 | 1.15 | 98 | 100
| 25 | 240 | 8.8 | 256 | 0.727 | 129 | 100
| 35 | 336 | 10 | 348 | 0.524 | 158 | 100
| 50 | 480 | 11.7 | 475 | 0.387 | 198 | 1000
| 70 | 672 | 13.4 | 668 | 0.268 | 245 | 1000
07Z1-K | 1.5 | 14.4 | 2.8 | 19 | 13.3 | 24 | 100
| 2.5 | 24 | 3.5 | 30 | 7.98 | 32 | 100
| 4 | 38 | 4 | 44 | 4.95 | 42 | 100
| 6 | 58 | 4.4 | 62 | 3.3 | 54 | 100
| 10 | 96 | 6.1 | 110 | 1.91 | 73 | 100
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.