(11/10/2002 tarih ve 24903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

Madde 1― Bu Tebliğ, 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesi gereğince, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulmasına temel teşkil eden ölçümlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Rüzgâr ölçümlerine ilişkin yükümlülük

Madde 2― Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak elde edilmiş en az bir yıl süreli, rüzgâr ölçümlerini lisans başvurusu sırasında Kuruma sunmakla yükümlüdür.

Ölçüm istasyonu kurulması için gerekli olan izinlerin alınması ilgili tüzel kişinin sorumluluğundadır.

Rüzgâr ölçümlerinin sahayı temsil etmesi

Madde 3― Ölçüm verileri, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı sahanın özelliğine göre, sahanın tamamını temsil edecek nitelikte ve sayıda ölçüm istasyonunda elde edilir.

Rüzgâr ölçüm istasyonu yeri

Madde 4― Ölçüm istasyonunun yeri, ölçümü engelleyici unsurlardan ve yapılaşmadan uzak olarak seçilir.

Hakîm rüzgâr yönündeki bir engel ile ölçüm istasyonunun yeri arasındaki mesafe, engel yüksekliğinin on katından az olamaz.

Rüzgâr ölçüm istasyonu yapısı ve ölçüm cihazlarının yerleştirilmesi

Madde 5― Ölçüm istasyonu; yerden en az 30 metre yükseklikteki bir direk üzerinde tespit edilmiş olarak, 2 nci metrede sıcaklık sensörü, 10 uncu metrede ve direğin en üst seviyesinde rüzgâr hızı sensörü, yine direğin en üst seviyesinde rüzgâr yönü sensörü ile ölçüm kayıt cihazından oluşur.

Ölçüm direği üzerindeki sensörler, direk tarafından oluşturulacak türbülanstan ve direğin fizikî konumundan etkilenmeyecek şekilde yerleştirilir.

Rüzgâr ölçümlerine başlama

Madde 6― Ölçüme başlama tarihi ile ölçüm istasyonunun 1/25000’lik harita üzerindeki yeri ve koordinatlarına ilişkin bilgiler, istasyonun faaliyete geçmesini izleyen otuz gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilir. Herhangi bir nedenle ölçümlerden vazgeçilmesi hâlinde ise yine otuz gün içerisinde Kuruma yazılı bildirimde bulunulur.

Rüzgâr ölçüm parametreleri

Madde 7― Temel ölçüm parametreleri; rüzgâr hızı, rüzgâr yönü ve sıcaklıktır. Bu parametrelerden;

a)       Rüzgâr hızı, 10 uncu metrede direğin en üst seviyesinde metre/saniye cinsinden,

b)       Rüzgâr yönü, direğin en üst seviyesinde derece cinsinden,

c)       Sıcaklık, 2 nci metrede derece santigrat cinsinden,

ölçülür.

Çevre koşullarına bağlı olarak, farklı seviyelerde ilâve rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü ölçümleri yapılır.

Rüzgâr ölçüm cihazlarının temel özellikleri

Madde 8― Ölçüm cihazlarından;

a)       Rüzgâr hızı sensörünün;

1)       Ölçüm yapma aralığı, 0-50 metre/saniye,

2)       Algılama hızı 1 metre/saniye’den küçük veya eşit,

3)       Uzaklık sabiti 4 metreden az,

4)       Ölçüm hatası yüzde 3 veya daha az,

b)       Rüzgâr yönü sensörünün;

1)       Ölçüm yapma aralığı 0-360 derece ve ölü bölge 8 dereceden küçük,

2)       Algılama hızı 1 metre/saniye’den küçük veya eşit,

3)       Ölçüm hatası 5 derece veya daha az,

c)       Sıcaklık sensörünün;

1)       Ölçüm yapma aralığı eksi 40 ile artı 60 derece santigrat,

2)       Ölçüm hatası 1 derece santigrat veya daha az,

olması gerekir.

Bütün cihazlar, eksi 40 ilâ artı 60 derece santigrat sıcaklıklarda ve bağıl nem oranı yüzde yüz olan ortamlarda çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Rüzgâr ölçüm süresi

Madde 9― Rüzgâr ölçüm istasyonunda, en az bir yıllık ölçüm yapılması zorunludur.

Bir yıllık ölçüm süresi içerisinde, işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 10’dan daha fazla olamaz.

Rüzgâr ölçüm verilerinin kayıt yapısı

Madde 10― Beş saniye veya daha kısa sürelerde ölçülen değerlerin ortalamaları ve hesaplanan değerler 10 dakikalık aralıklarla kayıt edilir.

Ölçüm verileri;

a)       Rüzgâr hızına ait ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri,

b)       Rüzgâr yönüne ait ortalama ve standart sapma değerleri ile maksimum yön değiştirme miktarını,

c)       Sıcaklığa ait ortalama, maksimum ve minimum değerleri,

içerecek şekilde kaydedilir.

Rüzgâr ölçümlerine ilişkin uzun dönemli veriler

Madde 11― Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerin ölçüm verileri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü veya varsa Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün ölçüm sahaları civarındaki ölçüm verileri ile birlikte değerlendirilerek, proje sahası için uzun dönemli verilere ilişkin değerlendirme sonuçlarını içerecek şekilde Kuruma sunulur.

Rüzgâr ölçümlerine ilişkin olarak Kuruma sunulacak bilgiler

Madde 12― Ölçüm faaliyetine ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamında hazırlanmış olarak lisans başvurusu sırasında Kuruma sunulması zorunludur:

a)       Ölçümlerin başlama tarihi,

b)       Ölçüm istasyonunun deniz seviyesinden yüksekliği ve coğrafî koordinatları,

c)       Madde 10’da belirtilen kayıt yapısında 10’ar dakikada bir alınmış değerler,

d)       Madde 10’da belirtilen şekilde saatlik ortalamaya dönüştürülmüş değerler,

e)       Rüzgâr hız ve yönüne bağlı frekans dağılımına ilişkin aylık ve yıllık değerler.

Güneş enerjisi ölçüm verileri

Madde 13― Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi başvurularında, üretim tesisinin kurulacağı yeri temsil eden ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü veya Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ölçüm istasyonlarından elde edilen güneş enerjisi ve sıcaklığa ait bir yıllık ölçüm verilerinin saatlik ortalamalarının Kuruma sunulması zorunludur. Elektrik İşleri Etüt İdaresi veya Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ölçüm istasyonları dışında, kendi kuracakları istasyonlarda ölçüm yapmak isteyenler, kurulan istasyon yerini ve özelliklerini, istasyonun faaliyete geçmesini izleyen otuz gün içerisinde Kuruma bildirir.

Mevcut rüzgâr ölçüm verileri

Geçici Madde 1― Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından rüzgâr ölçümleri için belirlenen hükümler doğrultusunda yapılan en az bir yıl süreli ölçümler, 1/1/2004 tarihine kadar rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisans başvurusunda kullanılır.

Yürürlük

Madde 14― Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15― Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.