## _N_2XH FE 180
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.
ALEVİ İLETMEYEN, HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, KOROZİF ORTAM YARATMAYAN, ATEŞE DAYANIKLI
KABLOLAR
(N)2XH FE 180 ; 0,6 / 1 k V
YAPI | Tek telli veya çok telli bakır iletkenli, özel aleve dayanıklı ayırıcı tabakalı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgulu, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan, IEC 60331'e göre alev altında 180 dak. İşlevini sürdüren enerji ve kontrol kabloları
Kullanıldığı Yerler | Yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda
Teknik Bilgiler | * Enerji kabloları VDE 0276-604'e uygun olarak üretilirler. * Kontrol kabloları VDE 0267-627'e uygun olarak üretilirler. * İzin verilen işletme sıcaklığı : 90ºC * Dış kılıf rengi : Portakal
Standart Testler | LS (düşük duman) Testi : IEC 61034-2 '' Yangın sırasında düşük duman yoğunluğu''
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi : IEC 60754-2 '' Halojen gazı içermediğinden korozif ortam yaratmama''
FR (aleve dayanıklılık) Testi : IEC 60332-3 Katg.C '' Alev altında alevi iletmeme''
FE (akım iletme) Testi : IEC 60331 '' Alev altında akım iletme özelliği''
E90 (döşenmiş sistemde akım iletme) Testi : 90 dak. DIN 4102 Kısım 2
Elektriksel Özellikleri | Aşağıda verilen akım taşıma kapasiteleri 30ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Gerilim Değerleri | Anma gerilimi : |  |  | Uo / U = 0,6 / 1 kV
| İzin verilen en yüksek gerilim : |  |  | (AC) Uo / U = 0,7 / 1,2 kV
(DC) Uo / U = 0,9 / 1,8 kV
| Test gerilimi (AC) : |  |  | 2,5 kV
| Nominal Kesit | Bakır faktörü | Kablo dış çapı | Net ağırlık | 20ºC'de iletken DA direnci | Havada akım taşıma kapasitesi | Sevk uzunluğu
| mm2 | kg / km | mm | kg / km | Ohm / km | A | m
(N)2XH | 1*4 re | 38 | 6.8 | 73 | 4.61 | 45 | 1000
FE 180 | 1*6 re | 58 | 7.4 | 96 | 3.08 | 56 | 1000
0,6/1 kV | 1*10 re | 96 | 8.4 | 140 | 1.83 | 77 | 1000
| 1*16 re | 154 | 9.5 | 204 | 1.15 | 102 | 1000
| 1*25 rm | 240 | 10.6 | 293 | 0.727 | 137 | 1000
| 1*35 rm | 336 | 12 | 390 | 0.524 | 168 | 1000
| 1*50 rm | 480 | 13 | 502 | 0.387 | 204 | 1000
| 1*70 rm | 672 | 15 | 718 | 0.268 | 258 | 1000
| 1*95 rm | 912 | 17 | 970 | 0.193 | 318 | 1000
| 1*120 rm | 1152 | 19 | 1210 | 0.153 | 370 | 1000
| 1*150 rm | 1440 | 21 | 1480 | 0.124 | 424 | 1000
| 1*185 rm | 1776 | 23 | 1888 | 0.0991 | 484 | 1000
| 1*240 rm | 2304 | 26 | 2412 | 0.0754 | 584 | 1000
| 2*1,5 re | 29 | 9.6 | 128 | 12.1 | 27 | 1000
| 2*2,5 re | 48 | 10.5 | 160 | 7.41 | 36 | 1000
| 2*4 re | 77 | 11.5 | 205 | 4.61 | 49 | 1000
| 2*6 re | 115 | 12.5 | 260 | 3.08 | 62 | 1000
| 2*10 re | 192 | 14 | 372 | 1.83 | 85 | 1000
| 3*1,5 re | 43 | 10.5 | 144 | 12.1 | 22 | 1000
| 3*2,5 re | 72 | 11 | 185 | 7.41 | 30 | 1000
| 3*4 re | 115 | 12 | 245 | 4.61 | 40 | 1000
| 3*6 re | 173 | 13 | 316 | 3.08 | 50 | 1000
| 3*10 re | 288 | 15 | 460 | 1.83 | 68 | 1000
| 3*16re/10 re | 557 | 17.5 | 740 | 1.15 | 94 | 1000
| 3*25rm/16re | 874 | 21.5 | 1160 | 0.727 | 114 | 1000
| 3*35rm/16re | 1162 | 23.5 | 1490 | 0.524 | 122 | 1000
| 3*50rm/25rm | 1680 | 27 | 2010 | 0.387 | 149 | 1000
| 3*70rm/35rm | 2352 | 31 | 2801 | 0.268 | 188 | 1000
| 3*95rm/50rm | 3216 | 35 | 3792 | 0.193 | 232 | 1000
| 3*120rm/70rm | 4128 | 40 | 4820 | 0.153 | 269 | 1000
| 3*150rm/70rm | 4992 | 43 | 5786 | 0.124 | 308 | 1000
| 3*185rm/95rm | 6240 | 48 | 7300 | 0.0991 | 354 | 1000
| 3*240rm/120rm | 8064 | 55 | 9320 | 0.0784 | 419 | 1000
| 4*1,5 re | 58 | 11 | 172 | 12.1 | 19 | 1000
| 4*2,5 re | 96 | 12 | 220 | 7.41 | 25 | 1000
| 4*4 re | 154 | 13 | 296 | 4.61 | 33 | 1000
| 4*6 re | 230 | 14.5 | 388 | 3.08 | 42 | 1000
| 4*10 re | 384 | 16.5 | 575 | 1.83 | 57 | 1000
| 4*16 re | 614 | 18.5 | 830 | 1.15 | 75 | 1000
| 5*1,5 re | 72 | 12 | 210 | 12.1 | 19 | 1000
| 7*1,5 re | 101 | 13 | 248 | 12.1 | 12 | 1000
| 10*1,5 re | 144 | 16 | 350 | 12.1 | 10 | 1000
| 12*1,5 re | 173 | 16.5 | 390 | 12.1 | 9 | 1000
| 14*1,5 re | 202 | 17.5 | 440 | 12.1 | 9 | 1000
| 19*1,5 re | 274 | 19.5 | 555 | 12.1 | 8 | 1000
| 21*1,5 re | 305 | 21 | 605 | 12.1 | 7 | 1000
| 24*1,5 re | 346 | 23 | 702 | 12.1 | 7 | 1000
| 30*1,5 re | 432 | 24 | 822 | 12.1 | 6 | 1000
| 40*1,5 re | 576 | 27 | 1050 | 12.1 | 6 | 1000
| 5*2,5 re | 120 | 13 | 270 | 7.41 | 25 | 1000
| 7*2,5 re | 168 | 14.2 | 326 | 7.41 | 16 | 1000
| 10*2,5 re | 240 | 18 | 472 | 7.41 | 14 | 1000
| 12*2,5 re | 288 | 18.5 | 530 | 7.41 | 13 | 1000
| 14*2,5 re | 336 | 19.5 | 592 | 7.41 | 12 | 1000
| 19*2,5 re | 456 | 21.5 | 755 | 7.41 | 11 | 1000
| 21*2,5 re | 504 | 23 | 835 | 7.41 | 11 | 1000
| 24*2,5 re | 576 | 25 | 955 | 7.41 | 10 | 1000
| 30*2,5 re | 720 | 27 | 1130 | 7.41 | 9 | 1000
| 40*2,5 re | 960 | 30.5 | 1458 | 7.41 | 9 | 1000
PIRELLİ Kataloğunda alınmıştır.